## EAU BRUTE
LABORATOIRE DE L'USINE DE DESSALEMENT JORF LASFAR
Objet : Prestation d’analyse de laboratoire de la station de dessalement d’eau de mer à jorf lasfar
Eau de mer
Date de prelevement | T (°C) | Cond. (mS/cm) à 25° C | pH | Turb (NTU) | PO43- (mg/l) | SiO2 (mg/l) | TOC (mg/l) | MES (mg/l) | Cl2 libre (mg/l) | O2 dissous (mg/l) | TDS (mg/l) | P (mg/l) | Fe2+ (mg/l) | Fe3+ (mg/l) | SO42- (mg/l) | DCO (mg/l) | Cl- (mg/l) | Al3+ (mg/l) | NO3- (mg/l) | NT (mg/l) | TH (d°H) | Mg2+ (mg/l) | Ca2+ (mg/l) | CO32- (mg/l) | HCO3- (mg/l) | B (mg/l) | DBO5 (mg/l) | Na (g/l) | F- (mg/l) | Phytoplanctons (µg/l) | Hydrocarbures (mg/l) | Chlorophyle A (µg/l)
2024-07-01
2024-07-02
2024-07-03
2024-07-04
2024-07-05
2024-07-06
2024-07-07
2024-07-08
2024-07-09
2024-07-10
2024-07-11
2024-07-12
2024-07-13
2024-07-14
2024-07-15
2024-07-16 | 18.4 | 55.9 | 7.7 | 1.39 | 4.19 | 1.451 | <3 | 2.3 | 0
2024-07-17 | 18.4 | 55.8 | 7.7 | 1.56 | 4.44 | 0.929 | 3.35 | 2.4 | 0
2024-07-18 | 17.4 | 55.5 | 7.5 | 1.33 | 5.42 | 0.794 | 0 | 2.2 | 0
2024-07-19 | 20 | 55.2 | 7.5 | 1.45 | 6.76 | 1.67 | 0 | 2.6 | 0
2024-07-20 | 19.4 | 55.9 | 7.75 | 2.17 | 5.66 | 1.468 | 0 | 3.4 | 0
2024-07-21 | 19.8 | 55.9 | 7.8 | 2.66 | 5.34 | 1.209 | 0 | 3.8 | 0
2024-07-22 | 19.4 | 55.9 | 7.7 | 1.2 | 4.08 | 1.477 | 0 | 1.8 | 0
2024-07-23 | 19.3 | 55.9 | 7.4 | 1.87 | 5.65 | 1.333 | 0 | 4.8 | 0
2024-07-24 | 19.2 | 56.7 | 7.8 | 1.31 | 3.78 | 0.923 | 0 | / | 0
2024-07-25 | 18.2 | 56.9 | 7.7 | 1.68 | 5.24 | 0.703 | 2.27 | 4.4 | 0
2024-07-26 | 18.3 | 53.7 | 7.9 | 1.33 | 4.5 | 1.067 | 0 | 2 | 0
2024-07-27 | 19.1 | 51.6 | 7.9 | 1.43 | 4.33 | 0.886 | 0 | 2.2 | 0
2024-07-28 | 18.5 | 56.9 | 7.7 | 1.9 | 7.1 | 1.375 | 0 | 2.6 | 0
2024-07-29 | 19.2 | 53.1 | 7.7 | 1.59 | 5.97 | 1.764 | 0 | 3.4 | 0
2024-07-30 | 19.3 | 56.9 | 7.6 | 0.95 | 3.43 | 0.903 | 0 | 3.8 | 0
2024-07-31 | 19 | 52.8 | 7.8 | 1.45 | 4.14 | 1.236 | 0 | 5 | 0
2024-08-01 | 19 | 53 | 7.8 | 1.47 | 7.3 | 1.747 | 0 | 5.2 | 0 |  | 39685
2024-08-02 | 18.8 | 51.4 | 7.4 | 1.65 | 10.27 | 2.291 | 0 | 5.4 | 0 |  | 39685
2024-08-03 | 18.2 | 52 | 7.4 | 1.53 | 11.67 | 2.482 | 0 | 2 | 0 |  | 39685
2024-08-04 | 18 | 51.6 | 7.4 | 1.7 | 6.91 | 0.946 | 2.86 | 2.8 | 0 |  | 39685
2024-08-05 | 18.1 | 51.1 | 7.5 | 2.52 | 6.18 | 0.717 | 0 | 4.2 | 0 |  | 39685
2024-08-06 | 18.3 | 51.3 | 7.6 | 2.65 | 6.41 | 0.964 | 0 | 3.8 | 0 |  | 39685
2024-08-07 | 18.5 | 51.9 | 7.7 | 1.13 | 4.23 | 1.249 | 2.71 | 6.2 | 0 |  | 39685
2024-08-08 | 19 | 51.3 | 7.7 | 1.01 | 5.14 | 1.172 | 0.52 | 2.4 | 0 |  | 39685
2024-08-09 | 19.7 | 52.8 | 7.5 | 1.65 | 7.19 | 1.515 | 9.25 | 3.4 | 0 |  | 39685
2024-08-10 | 19.2 | 52.4 | 7.4 | 1.45 | 7.76 | 2.071 | 2.3 | 3.8 | 0 |  | 39685
2024-08-11 | 18.9 | 51.9 | 7.4 | 0.85 | 8.51 | 2.146 | 1.04 | 1.8 | 0 |  | 39685
2024-08-12 | 18.7 | 52 | 7.5 | 0.73 | 7.26 | 1.814 | 0 | 1.4 | 0 |  | 39685
2024-08-13 | 18.1 | 49.4 | 7.5 | 1.73 | 9.42 | 0.937 | 0 | 3.2 | 0 |  | 39685
2024-08-14 | 18.4 | 50.7 | 7.6 | 1.61 | 6.84 | 1.274 | 0 | 2.8 | 0 |  | 39685
2024-08-15 | 18.6 | 53.2 | 7.3 | 1.6 | 12.25 | 3.471 | 0 | 8.4 | 0 |  | 39685
2024-08-16 | 18.4 | 53 | 7.3 | 1.6 | 9.81 | 3.083 | 0 | 3.8 | 0 |  | 39685
2024-08-17 | 18.5 | 53.4 | 7.4 | 3.3 | 11.04 | 3.165 | 2.35 | 7.2 | 0 |  | 39685
2024-08-18 | 18 | 53.5 | 7.5 | 1.72 | 8.51 | 2.377 | 5.47 | 4.2 | 0 |  | 39685
2024-08-19 | 18.6 | 52.4 | 7.5 | 1 | 5.96 | 1.33 | 0 | 1.4 | 0 |  | 39685
2024-08-20 | 18.8 | 52.1 | 7.6 | 1.48 | 5.44 | 1.082 | 0 | 2.2 | 0 |  | 39685
2024-08-21 | 18.7 | 52.6 | 7.7 | 2.79 | 6.13 | 1.856 | 0 | 4 | 0 |  | 39685
2024-08-22 | 18.4 | 51.7 | 7.7 | 4.16 | 5.78 | 1.581 | 0 | 3.8 | 0 |  | 39685
2024-08-23 | 18.6 | 52.3 | 7.5 | 1.91 | 6.46 | 1.466 | 0 | 2.4 | 0 |  | 39685
2024-08-24 | 18.3 | 53.1 | 7.5 | 1.27 | 7.12 | 1.829 | 0 | 1.8 | 0 |  | 39685
2024-08-25 | 18.5 | 52.4 | 7.6 | 1.56 | 10.85 | 1.958 | 3.22 | 2.8 | 0 |  | 39685
2024-08-26 | 18.2 | 53.3 | 7.5 | 1.95 | 9.81 | 2.337 | 0 | 3 | 0 |  | 39685
2024-08-27 | 19 | 52.2 | 7.5 | 1.64 | 7.39 | 1.86 | 0 | 2.8 | 0 |  | 39685
2024-08-28 | 19.2 | 52 | 7.6 | 1.76 | 8.43 | 1.992 | 0 | 3.2 | 0 |  | 39685
2024-08-29 | 19.2 | 53.5 | 7.6 | 2.91 | 8.9 | 1.656 | 0 | 4.2 | 0 |  | 39685
2024-08-30 | 19.7 | 53.2 | 7.3 | 2.17 | 11.57 | 2.799 | 0 | 3.6 | 0 |  | 39685
2024-08-31 | 18.9 | 52.9 | 7.2 | 1.44 | 11.82 | 1.926 | 0 | 2.8 | 0 |  | 39685
2024-09-01 | 18.8 | 52.8 | 7.2 | 0.85 | 10.09 | 3.036 | 0.393 | 1.6 | 0
2024-09-02 | 20.1 | 50.5 | 7.4 | 1.88 | 14.33 | 2.779 | 0 | 3 | 0
2024-09-03 | 20.1 | 52.1 | 7.5 | 0.97 | 9.09 | 2.632 | 0 | 1.8 | 0
2024-09-04 | 18.6 | 51.9 | 7.4 | 1.3 | 7.66 | 2.15 | 0.48 | 2 | 0
2024-09-05 | 18.4 | 52 | 7.4 | 2.3 | 6.37 | 1.728 | 1.18 | 3.2 | 0
2024-09-06 | 18.7 | 50 | 7.4 | 2.03 | 7.67 | 2.749 | en cours | en cours | 0
2024-09-07
2024-09-08
2024-09-09
2024-09-10
2024-09-11
2024-09-12
2024-09-13
2024-09-14
2024-09-15
2024-09-16
2024-09-17
2024-09-18
2024-09-19
2024-09-20
2024-09-21
2024-09-22
2024-09-23
2024-09-24
2024-09-25
2024-09-26
2024-09-27
2024-09-28
2024-09-29
2024-09-30
2024-10-01
2024-10-02
2024-10-03
2024-10-04
2024-10-05
2024-10-06
2024-10-07
2024-10-08
2024-10-09
2024-10-10
2024-10-11
2024-10-12
2024-10-13
2024-10-14
2024-10-15
2024-10-16
2024-10-17
2024-10-18
2024-10-19
2024-10-20
2024-10-21
2024-10-22
2024-10-23
2024-10-24
2024-10-25
2024-10-26
2024-10-27
2024-10-28
2024-10-29
2024-10-30
2024-10-31
2024-11-01
2024-11-02
2024-11-03
2024-11-04
2024-11-05
2024-11-06
2024-11-07
2024-11-08
2024-11-09
2024-11-10
2024-11-11
2024-11-12
2024-11-13
2024-11-14
2024-11-15
2024-11-16
2024-11-17
2024-11-18
2024-11-19
2024-11-20
2024-11-21
2024-11-22
2024-11-23
2024-11-24
2024-11-25
2024-11-26
2024-11-27
2024-11-28
2024-11-29
2024-11-30
2024-12-01
2024-12-02
2024-12-03
2024-12-04
2024-12-05
2024-12-06
2024-12-07
2024-12-08
2024-12-09
2024-12-10
2024-12-11
2024-12-12
2024-12-13
2024-12-14
2024-12-15
2024-12-16
2024-12-17
2024-12-18
2024-12-19
2024-12-20
2024-12-21
2024-12-22
2024-12-23
2024-12-24
2024-12-25
2024-12-26
2024-12-27
2024-12-28
2024-12-29
2024-12-30
2024-12-31

## ION EXCHANGE
LABORATOIRE DE L'USINE DE DESSALEMENT JORF LASFAR
Objet : Prestation d’analyse de laboratoire de la station de dessalement d’eau de mer à jorf lasfar
| AVANT FILTRATION | [7 empty] | PERMEAT FILTRATION | [20 empty] | BAC DE STOCKAGE | [9 empty] | APRES FILTRES A CARTOUCHE | [9 empty] | PERMEAT RO | [15 empty] | SORTIE GLOBALE RO |  |  |  | CONCENTRAT
Date de prelevement | HMMF A,B,C,D,E |  |  |  | HMMF F,G,H,I,J |  |  |  | HMMF A |  | HMMF B |  | HMMF C |  | HMMF D |  | HMMF E |  | HMMF F |  | HMMF G |  | HMMF H |  | HMMF I |  | HMMF J |  | SDI 15 | pH | Turb (NTU) | Fe2+ (mg/l) | Fe3+ (mg/l) | TOC (mg/l) | SiO2 (mg/l) | PO43- (mg/l) | Cl2 libre (mg/l) | TDS (mg/l) | SDI15 | ORP (mV) |  | SDI15 |  | Comptage bactériologique | [5 empty] | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | G |  | H |  | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | Turb (NTU) | TDS (mg/l) | Cond. (mS/cm) à 25° C | TDS (mg/l) | pH
| pH | Fe2+ (mg/l) | Fe3+ (mg/l) | ORP (mV) | pH | Fe2+ (mg/l) | Fe3+ (mg/l) | ORP (mV) | Turb (NTU) | SDI15 | Turb (NTU) | SDI15 | Turb (NTU) | SDI15 | Turb (NTU) | SDI15 | Turb (NTU) | SDI15 | Turb (NTU) | SDI15 | Turb (NTU) | SDI15 | Turb (NTU) | SDI15 | Turb (NTU) | SDI15 | Turb (NTU) | SDI15 | Collecteur | [10 empty] | Collecteur A,B,C,D,E | Collecteur F,G,H,I,J | Collecteur A,B,C,D,E | Collecteur F,G,H,I,J | Escherichia coli en UFC /100ml | Entérocoques intestinaux en UFC /100ml | coliformes en UFC /100ml | spores de micro- organismes anaérobies sulfito-réducteurs(clostridia) en UFC /100ml | Micro-organismes revivifiables en UFC /1ml à 22 °C | Micro-organismes revivifiables en UFC /1ml à 36 °C | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH
2024-07-01
2024-07-02
2024-07-03
2024-07-04
2024-07-05
2024-07-06
2024-07-07
2024-07-08 | [23 empty] | 0.19
2024-07-09
2024-07-10
2024-07-11
2024-07-12
2024-07-13
2024-07-14
2024-07-15
2024-07-16 | 7.4 | 0 | 0 | 245 | 7.4 | 0 | 0 | 250 | 0.34 |  | 0.15 |  | 0.25 |  | 0.23 |  | 0.3 |  | 0.24 |  | 0.51 |  | 0.34 |  | 0.27 |  | 0.34 |  |  | 7.4 | 0.4 | 0 | 0 | <3 | 0.842 | 5.39 | 0 | 39648 | / | 230 | 233 | 4.98 | 5.06 | [6 empty] | 439 | 6.6 | 764 | 6.1 | 295 | 6.5 | 302 | 6.3 | 255 | 6.2 | 257 | 6.3 | 336 | 6.4 | 353 | 6.4 | / | / | / | / | 88.5 | 65804 | 7.7
2024-07-17 | 7.9 | 0 | 0 | 220 | 7.9 | 0 | 0 | 225 | 0.16 |  | 0.21 |  | 0.23 |  | 0.32 |  | 0.25 |  | 0.12 |  | 0.33 |  | 0.24 |  | 0.18 |  | 0.26 |  |  | 7.9 | 0.27 | 0 | 0 | 2.87 | 0.723 | 3.95 | 0 | 39932 | / | 224 | 214.5 | 4.51 | 4.33 | [6 empty] | 412 | 6.2 | / | / | / | / | 245 | 6.3 | 248 | 6.3 | 285 | 6.4 | 298 | 6.5 | 325 | 6.6 | / | / | / | / | 87.8 | 67376 | 7.7
2024-07-18 | 7.8 | 0 | 0 | 207 | 7.8 | 0 | 0 | 190 | 0.48 |  | 0.53 |  | 0.33 |  | 0.3 |  | 0.42 |  | 0.28 |  | 0.37 |  | 0.42 |  | 0.26 |  | 0.51 |  |  | 7.4 | 0.58 | 0 | 0 | 1.56 | 1.994 | 6 | 0 | 39844 | / | 245.1 | 218 | 5.43 | 4.98 | [6 empty] | 606 | 6.5 | 761 | 6.5 | 355 | 6.6 | 320 | 6.5 | 274 | 6.5 | 275 | 6.5 | 354 | 6.6 | 384 | 6.5 | / | / | / | / | 88.2 | 67102 | 7.7
2024-07-19 | 7.6 | 0 | 0 | 220 | 7.6 | 0 | 0 | 233 | 0.28 |  | 0.34 |  | 0.27 |  | 0.32 |  | 0.21 |  | 0.25 |  | 0.3 |  | 0.41 |  | 0.34 |  | 0.25 |  |  | 7.5 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | 7.06 | 0 | 39442 | / | 227 | 215 | 5.76 | 5.49 | [6 empty] | 459 | 6.3 | 788 | 6.3 | 356 | 6.4 | 310 | 6.3 | 299 | 6.5 | 287 | 6.3 | 371 | 6.4 | 342 | 6.3 | / | / | / | / | 83.7 | 65996 | 7.5
2024-07-20 | 7.8 | 0 | 0 | 213 | 7.8 | 0 | 0 | 219 | 0.22 |  | 0.26 |  | 0.21 |  | 0.28 |  | 0.3 |  | / |  | 0.25 |  | 0.36 |  | 0.3 |  | 0.45 |  |  | 7.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 5.97 | 0 | 39286 | / | 221 | 209 | 5.13 | 5.22 | [6 empty] | 490 | 6.6 | / | / | 333 | 6.3 | 336 | 6.7 | 288 | 6.4 | 286 | 6.5 | 366 | 6.6 | 403 | 6.5 | / | / | / | / | 89 | 66820 | 7.65
2024-07-21 | 7.8 | 0 | 0 | 184 | 7.8 | 0 | 0 | 190 | 0.36 |  | 0.32 |  | 0.29 |  | 0.35 |  | 0.37 |  | 0.25 |  | 0.27 |  | 0.29 |  | 0.37 |  | 0.35 |  |  | 7.7 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 5.4 | 0 | 39468 | / | 210 | 220 | 4.92 | 4.77 | [6 empty] | 503 | 6.9 | 873 | 7.2 | 335 | 6.9 | 381 | 6.8 | 333 | 6.5 | 320 | 6.6 | 390 | 6.7 | 420 | 6.4 | / | / | / | / | 89.1 | 66652 | 7.6
2024-07-22 | 7.4 | 0 | 0 | 175 | 7.4 | 0 | 0 | 176 | 0.37 |  | 0.18 |  | 0.27 |  | 0.19 |  | 0.4 |  | 0.19 |  | 0.26 |  | 0.3 |  | / |  | 0.42 |  |  | 7.4 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 3.93 | 0 | 40228 | 6.84 | 181 | 180 | 5.86 | 3.5 | [6 empty] | 479 | 6.8 | 780 | 6.3 | / | / | 331 | 6.8 | 277 | 6.4 | 281 | 6.5 | 356 | 6.5 | 418 | 6.8 | / | / | / | / | 89.5 | 68428 | 7.3
2024-07-23 | 7.2 | 0 | 0 | 210 | 7.2 | 0 | 0 | 212 | 0.14 |  | 0.2 |  | 0.22 |  | 0.39 |  | 0.36 |  | 0.6 |  | 0.34 |  | 0.38 |  | 0.46 |  | 0.72 |  |  | 7.2 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 5.96 | 0 | 39924 | / | 212 | 218 | / | / | [6 empty] | 494 | 6.4 | 667 | 6.3 | 311 | 6.2 | 318 | 6.5 | 257 | 6.6 | 270 | 6.4 | 335 | 6.3 | 384 | 6.2 | / | / | / | / | 87.9 | 68100 | 7.6
2024-07-24 | 7.7 | 0 | 0 | 234 | 7.6 | 0 | 0 | 236 | 0.31 |  | 0.24 |  | 0.15 |  | 0.16 |  | 0.36 |  | 0.42 |  | 0.35 |  | 0.28 |  | 0.44 |  | 0.42 |  |  | 7.2 | 0.42 | 0 | 0 | 2.17 | 0.856 | 4.2 | 0 | 38296 | 7.17 | 187.9 | 182 | 6.4 | 5.89 | [6 empty] | 454 | 6.2 | 614 | 6.3 | 302 | 6.3 | 305 | 6.2 | 248 | 5.9 | 255 | 5.9 | 327 | 6.1 | 367 | 6 | / | / | / | / | 84.6 | 60256 | 7.6
2024-07-25 | 7.7 | 0 | 0 | 250 | 7.7 | 0 | 0 | 240 | 0.32 |  | 0.25 |  | 0.18 |  | 0.19 |  | 0.25 |  | 0.42 |  | 0.2 |  | 0.37 |  | 0.19 |  | 0.21 |  |  | 7.6 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 3.86 | 0 | 39660 | 6.62 | 220 | 220 | 5.34 | 5.3 | [6 empty] | 460 | 6.2 | 615 | 6.3 | 320 | 6.4 | 306 | 6.2 | 250 | 6 | 260 | 6 | 340 | 6.3 | 370 | 6.1 | / | / | / | / | 92.8 | 68120 | 7.9
2024-07-26 | 7.7 | 0 | 0 | 205 | 7.7 | 0 | 0 | 206 | 0.27 |  | 0.3 |  | 0.42 |  | 0.38 |  | 0.51 |  | 0.35 |  | 0.23 |  | 0.71 |  | 0.28 |  | 0.34 |  |  | 6.2 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 4.81 | 0 | 40344 | 5.25 | 207 | 217 | 4.82 | 4.65 | [6 empty] | 350 | 6.5 | 632 | 6.6 | 353 | 6.5 | 318 | 6.5 | 278 | 6.4 | 267 | 6.4 | 360 | 6.7 | 365 | 6.7 | / | / | / | / | 82.6 | 62916 | 6.6
2024-07-27 | 7.7 | 0 | 0 | 223 | 7.8 | 0 | 0 | 219 | 0.18 |  | 0.23 |  | 0.33 |  | 0.4 |  | 0.25 |  | 0.37 |  | 0.2 |  | 0.22 |  | 0.31 |  | 0.27 |  |  | 6.4 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 4.9 | 0 | 37928 | 5.34 | 194 | 233 | 4.52 | 4.67 | [6 empty] | 377 | 6.4 | 614 | 6.4 | 385 | 6.5 | 344 | 6.4 | 303 | 6.4 | 298 | 6.4 | 388 | 6.4 | 340 | 6.4 | / | / | / | / | 83.1 | 59524 | 7
2024-07-28 | 6.3 | 0 | 0 | 182 | 6.3 | 0 | 0 | 196 | 0.21 |  | 0.27 |  | 0.25 |  | 0.44 |  | 0.37 |  | 0.46 |  | 0.26 |  | 0.33 |  | 0.45 |  | 0.51 |  |  | 6.2 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 6.88 | 0 | 38636 | 5.88 | 266 | 230 | 5.12 | 4.52 | [6 empty] | 365 | 6.3 | 637 | 6.3 | 397 | 6.4 | 367 | 6.5 | 313 | 6.3 | 301 | 6.4 | 362 | 6.3 | 355 | 6.3 | / | / | / | / | 91.5 | 65400 | 6.3
2024-07-29 | 6.2 | 0 | 0 | 222 | 6.3 | 0 | 0 | 217 | 0.19 |  | 0.24 |  | 0.26 |  | 0.19 |  | 0.35 |  | / |  | 0.28 |  | 0.31 |  | 0.26 |  | 0.33 |  |  | 6.1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.659 | 6.28 | 0 | 39228 | 5.31 | 247 | 227 | 4.79 | 4.64 | [6 empty] | 499 | 6.2 | 644 | 6.2 | 322 | 6.6 | 323 | 6.8 | 271 | 6.1 | 279 | 5.7 | 358 | 6.2 | 370 | 6.7 | / | / | / | / | 79.7 | 64376 | 7.9
2024-07-30 | 6.6 | 0 | 0 | 230 | 6.6 | 0 | 0 | 228 | 0.29 |  | 0.44 |  | 0.34 |  | 0.27 |  | 0.34 |  | 0.43 |  | 0.24 |  | 0.23 |  | 0.5 |  | 0.35 |  |  | 6.4 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 3.28 | 0 | 38748 | 5.64 | 265 | 266 | 5.01 | 5.66 | [6 empty] | 472 | 6.3 | 630 | 6.2 | 382 | 6.4 | 330 | 6.5 | 309 | 5.8 | 279 | 6.1 | 359 | 6.2 | 372 | 6.4 | / | / | / | / | 89.1 | 63996 | 7.4
2024-07-31 | 7.1 | 0 | 0 | 228 | 7.1 | 0 | 0 | 232 | 0.57 |  | 0.37 |  | 0.38 |  | 0.2 |  | 0.76 |  | 0.3 |  | 0.28 |  | 0.32 |  | 0.29 |  | 0.58 |  |  | 7.2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 3.38 | 0 | 39012 | 5.12 | 223 | 228 | 4.86 | 5.1 | [6 empty] | 545 | 6.7 | 814 | 6.3 | 335 | 6.2 | 347 | 6.4 | 264 | 6.1 | 305 | 6.5 | 393 | 6.6 | 403 | 6.5 | / | / | / | / | 79.25 | 64440 | 7.8
2024-08-01 | 7.5 | 0 | 0 | 270 | 7.5 | 0 | 0 | 272 | 0.31 |  | 0.3 |  | 0.35 |  | 0.27 |  | 0.21 |  | 0.38 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 0.26 |  | 0.45 |  |  | 7.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 5.58 | 0 | 39748 | 6.82 | 220 | 255 | 5.96 | 7.04 | [6 empty] | 542 | 6.6 | 704 | 6.1 | 350 | 6.4 | 347 | 6.3 | 297 | 6.2 | 289 | 6.3 | 381 | 6.5 | 398 | 6.5 | / | / | / | / | 77.7 | 66332 | 7.9
2024-08-02 | 7.4 | 0 | 0 | 280 | 7.4 | 0 | 0 | 290 | 0.2 |  | 0.26 |  | 0.22 |  | 0.2 |  | 0.16 |  | 0.2 |  | 0.27 |  | 0.22 |  | 0.23 |  | 0.2 |  |  | 7.6 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 9.58 | 0 | 39654 | 6.99 | 280 | 290 | 6.42 | 6.33 | [6 empty] | 520 | 6.2 | 680 | 6.1 | 340 | 6.3 | 350 | 6.4 | 290 | 5.9 | 290 | 5.8 | 380 | 6 | 390 | 6.2 | / | / | / | / | 76.7 | 64682 | 7.8
2024-08-03 | 7.3 | 0 | 0 | 265 | 7.4 | 0 | 0 | 277 | 0.25 |  | 0.22 |  | 0.31 |  | 0.28 |  | 0.3 |  | 0.25 |  | 0.31 |  | 0.27 |  | 0.34 |  | 0.32 |  |  | 7.5 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 2.478 | 12.27 | 0 | 39258 | 5.37 | 266 | 278 | 4.75 | 4.85 | [6 empty] | 536 | 6.4 | 712 | 6.3 | 342 | 6.3 | 368 | 6.5 | 302 | 6.3 | 277 | 6.2 | 359 | 6.4 | 422 | 6.3 | / | / | / | / | 78.3 | 65114 | 7.7
2024-08-04 | 7.4 | 0 | 0 | 276 | 7.4 | 0 | 0 | 280 | 0.19 |  | 0.2 |  | 0.26 |  | 0.3 |  | 0.21 |  | 0.27 |  | 0.22 |  | 0.14 |  | 0.3 |  | 0.22 |  |  | 7.5 | 0.38 | 0 | 0 | 2.18 | 0.955 | 9.7 | 0 | 38132 | 5.49 | 280 | 272 | 4.59 | 4.48 | [6 empty] | 582 | 6.5 | 606 | 6.5 | 312 | 6.4 | 335 | 6.5 | 287 | 6.4 | 318 | 6.5 | 364 | 6.5 | 402 | 6.4 | / | / | / | / | 77.6 | en cours | 7.5
2024-08-05 | 7.5 | 0 | 0 | 234 | 7.5 | 0 | 0 | 252 | 0.21 |  | 0.26 |  | 0.3 |  | 0.12 |  | 0.15 |  | 0.14 |  | 0.18 |  | 0.16 |  | 0.14 |  | 0.21 |  |  | 7.4 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 6.09 | 0 | 38324 | 5.23 | 266 | 265 | 5.32 | 5.46 | [6 empty] | 474 | 6.3 | 632 | 6.2 | 317 | 6 | 329 | 6.2 | 254 | 6.3 | 251 | 6.3 | 337 | 6.4 | 353 | 6.2 | / | / | / | / | 77.6 | en cours | 7.5
2024-08-06 | 7.5 | 0 | 0 | 258 | 7.5 | 0 | 0 | 271 | 0.18 |  | 0.27 |  | 0.35 |  | 0.16 |  | / |  | 0.22 |  | 0.19 |  | 0.2 |  | 0.18 |  | 0.26 |  |  | 7.5 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 5.64 | 0 | 38232 | 5.11 | 273 | 268 | 4.87 | 4.6 | [6 empty] | 480 | 6.4 | 724 | 6.3 | 323 | 6.2 | / | / | 268 | 6.3 | 270 | 6.4 | 356 | 6.3 | 347 | 6.1 | / | / | / | /
2024-08-07 | 7.5 | 0 | 0 | 216 | 7.5 | 0 | 0 | 221 | 0.24 |  | 0.17 |  | 0.67 |  | 0.19 |  | 0.26 |  | 0.17 |  | 0.15 |  | 0.2 |  | 0.56 |  | 0.55 |  |  | 7.6 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 4.3 | 0 | 38128 | 5.32 | 195 | 188 | 4.5 | 4.36 | [6 empty] | 576 | 6.9 | 691 | 6.8 | 334 | 6.8 | 421 | 6.7 | 270 | 6.4 | 280 | 6.3 | 355 | 6.2 | 367 | 6.3 | / | / | / | /
2024-08-08 | 7.7 | 0 | 0 | 206 | 7.7 | 0 | 0 | 208 | 0.31 |  | 0.2 |  | 0.17 |  | 0.26 |  | 0.26 |  | 0.23 |  | 0.29 |  | / |  | 0.21 |  | 0.21 |  |  | 7.7 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 4.22 | 0 | 38096 | 5.43 | 210 | 196 | 4.23 | 4.55 | [6 empty] | 291 | 6.4 | 706 | 6.3 | 362 | 6.1 | / | / | 294 | 6.5 | 388 | 6.3 | 508 | 6.3 | 425 | 6.2 | / | / | / | /
2024-08-09 | 7.7 | 0 | 0 | 212 | 7.7 | 0 | 0 | 210 | 0.22 |  | 0.27 |  | 0.19 |  | 0.18 |  | 0.31 |  | 0.25 |  | 0.24 |  | 0.21 |  | 0.18 |  | 0.22 |  |  | 7.7 | 0.31 | 0 | 0 | 10.2 | 1.353 | 5.9 | 0 | 39152 | 6.92 | 222 | 209 | 5.64 | 5.9 | [6 empty] | 322 | 6.3 | 678 | 6.3 | 375 | 6.3 | 412 | 6.2 | 301 | 6.3 | 298 | 6.2 | 489 | 6.3 | 411 | 6.3 | / | / | / | /
2024-08-10 | 7.6 | 0 | 0 | 232 | 7.6 | 0 | 0 | 221 | 0.21 |  | 0.22 |  | 0.23 |  | 0.22 |  | 0.25 |  | 0.23 |  | 0.19 |  | 0.24 |  | 0.23 |  | 0.2 |  |  | 7.6 | 0.35 | 0 | 0 | 4.2 | 1.923 | 6.95 | 0 | 39084 | 6.28 | 231 | 225 | 7.76 | 6.44 | [6 empty] | 316 | 6.2 | 623 | 6.3 | 352 | 6.3 | 389 | 6.3 | 299 | 6.3 | 288 | 6.2 | 476 | 6.2 | 401 | 6.3 | / | / | / | /
2024-08-11 | 7.5 | 0 | 0 | 227 | 7.6 | 0 | 0 | 246 | 0.26 |  | 0.18 |  | 0.24 |  | 0.14 |  | / |  | 0.38 |  | 0.27 |  | 0.32 |  | 0.26 |  | 0.3 |  |  | 7.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.052 | 9.33 | 0 | 39150 | 6.14 | 212 | 192 | 5.6 | 5.23 | [6 empty] | 302 | 6.3 | 642 | 6.2 | 366 | 6.3 | 400 | 6.3 | 284 | 6.4 | 314 | 6.3 | 428 | 6.2 | 435 | 6.2 | / | / | / | /
2024-08-12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.33 | / | / | 5.43 | 4.07 | [6 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.77 | / | / | 4.68 | 4.62 | [6 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.22 | / | / | 4.92 | 5.03 | [6 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.36 | / | / | 5.09 | 5.18 | [6 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.11 | / | / | 4.84 | 4.71 | [6 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.28 | / | / | 3.27 | 3.62 | [6 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6.84 | / | / | 7.01 | 6.35 | [6 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6.14 | / | / | 5.97 | 5.72 | [6 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4.65 | / | / | 3.93 | 3.42 | [6 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-21 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.12 | / | / | 4.56 | 4.71 | [6 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.34 | / | / | 5.21 | 5.44 | [6 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.57 | / | / | 5.36 | 5.29 | [6 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.22 | / | / | 4.91 | 5.07 | [6 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 7.65 | / | / | 7.28 | 6.84 | [6 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-26 | 7.4 | 0 | 0 | 196 | 7.4 | 0 | 0 | 208 | 1.01 | / | 0.85 | / | / | / | 1 | / | 0.69 | / | 1.18 | / | 0.63 | / | 0.81 | / | 0.56 | / | 1.47 | / | / | 7.2 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 8.97 | 0 | 38980 | 4.86 | 223 | 218 | 4.52 | 4.22 | [6 empty] | 502 | 6 | 714 | 6.3 | / | / | 489 | 6.1 | 300 | 6.2 | 305 | 6 | 390 | 6.2 | 401 | 6.1
2024-08-27 | 7.5 | 0 | 0 | 218 | 7.5 | 0 | 0 | 232 | 0.52 | / | 0.34 | / | 0.26 | / | 0.63 | / | 0.4 | / | 0.56 | / | 0.33 | / | 0.44 | / | 0.28 | / | 0.35 | / | / | 7.4 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 1.908 | 7.78 | 0 | 39164 | 4.8 | 183 | 208 | 3.98 | 3.75 | [6 empty] | 549 | 6 | 618 | 6.1 | 425 | 6.2 | 454 | 6.1 | 328 | 6 | 288 | 6.1 | 421 | 6.1 | 373 | 6
2024-08-28 | 7.5 | 0 | 0 | 202 | 7.4 | 0 | 0 | 218 | 0.33 | / | 0.21 | / | 0.18 | / | 0.4 | / | 0.25 | / | 0.38 | / | 0.17 | / | 0.2 | / | 0.31 | / | 0.41 | / | / | 7.5 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 1.896 | 8.14 | 0 | 39220 | 4.95 | 196 | 200 | 4.48 | 4.55 | [6 empty] | 411 | 6.2 | 652 | 6.2 | 367 | 6.1 | 430 | 6.2 | 292 | 6.2 | 344 | 6 | 482 | 6 | 422 | 6.1
2024-08-29 | 7.4 | 0 | 0 | 201 | 7.4 | 0 | 0 | 210 | 0.45 | / | 0.26 | / | 0.22 | / | 0.31 | / | 0.27 | / | 0.28 | / | 0.24 | / | 0.32 | / | 0.33 | / | 0.32 | / | / | 7.5 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 1.952 | 8.26 | 0 | 39116 | 5.21 | 201 | 214 | 5.18 | 5.02 | [6 empty] | 435 | 6.1 | 624 | 6.2 | 388 | 6.2 | 422 | 6.2 | 300 | 6.1 | 352 | 6.1 | 415 | 6.1 | 401 | 6.1
2024-08-30 | 6.9 | 0 | 0.163 | 250 | 7.2 | 0 | 0 | 260 | 0.5 | / | 0.38 | / | 0.41 | / | 0.34 | / | 0.29 | / | 0.33 | / | 0.28 | / | 0.4 | / | 0.38 | / | 0.29 | / | / | 7.3 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | 9.45 | 0 | 38464 | 4.75 | 228 | 236 | 4.23 | 4.07 | [6 empty] | 690 | 5.9 | 760 | 6.1 | 320 | 5.8 | 430 | 5.9 | 280 | 5.7 | 275 | 5.8 | 350 | 5.6 | 364 | 5.8
2024-08-31 | 7.2 | 0 | 0.593 | 244 | 7.2 | 0 | 0 | 258 | 0.25 | / | 0.46 | / | 0.26 | / | 0.13 | / | 0.29 | / | 0.26 | / | 0.47 | / | 0.4 | / | 0.2 | / | 0.17 | / | / | 7.2 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 10.32 | 0 | 38848 | 4.6 | 234 | 242 | 4.37 | 4.22 | [6 empty] | 560 | 6.1 | 723 | 6.3 | 322 | 6.2 | 431 | 6.3 | 284 | 6.2 | 270 | 6.1 | 356 | 6 | 362 | 5.9
2024-09-01 | 7.2 | 0 | 0 | 243 | 7.3 | 0 | 0 | 234 | 0.13 | / | 0.12 | / | 0.17 | / | 0.16 | / | 0.23 | / | 0.14 | / | 0.15 | / | 0.16 | / | 0.23 | / | 0.21 | / | / | 7.3 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | 9.86 | 0 | 38784 | 4.32 | 228 | 234 | 4.18 | 4.05 | [6 empty] | 534 | 6.2 | 676 | 6.1 | 318 | 6.4 | 412 | 6.2 | 271 | 6.1 | 255 | 6 | 339 | 6.2 | 358 | 6
2024-09-02 | 7.2 | 0 | 0.29 | 260 | 7.3 | 0 | 0 | 250 | 0.22 | / | 0.28 | / | 0.19 | / | 0.5 | / | 0.19 | / | 0.33 | / | 0.11 | / | 0.23 | / | 0.28 | / | 0.38 | / | / | 7.3 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 9.31 | 0 | 38752 | 6.64 | 280 | 260 | 4.3 | 4.61 | [6 empty] | 528 | 6.1 | 634 | 6 | 295 | 6.2 | 400 | 6.2 | 258 | 5.9 | 245 | 5.9 | 330 | 6 | 360 | 6.1
2024-09-03 | 7.4 | 0 | 0 | 253 | 7.4 | 0 | 0 | 246 | 0.15 | / | 0.18 | / | 0.22 | / | 0.42 | / | 0.23 | / | 0.19 | / | 0.18 | / | 0.19 | / | 0.25 | / | 0.29 | / | / | 7.5 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 2.619 | 8.63 | 0 | 38324 | 6.08 | 271 | 248 | 3.98 | 4.05 | [6 empty] | 523 | 6 | 612 | 6.1 | 231 | 5.9 | 412 | 6.2 | 244 | 5.85 | 231 | 5.9 | 345 | 6.1 | 387 | 6.1
2024-09-04 | 7.4 | 0 | 0 | 234 | 7.5 | 0 | 0 | 250 | 0.26 | / | 0.3 | / | 0.27 | / | 0.36 | / | 0.14 | / | 0.42 | / | 0.27 | / | 0.25 | / | 0.18 | / | 0.4 | / | / | 7.4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.082 | 7.28 | 0 | 39116 | 4.2 | 216 | 234 | 2.73 | 3.77 | [6 empty] | 482 | 6.2 | 640 | 6.2 | 328 | 6 | 460 | 6.2 | 274 | 6 | 300 | 6.1 | 386 | 6.1 | 412 | 6.2
2024-09-05 | 7.5 | 0 | 0 | 245 | 7.5 | 0 | 0 | 238 | / | / | 0.24 | / | 0.18 | / | 0.22 | / | 0.19 | / | 0.28 | / | 0.22 | / | 0.32 | / | 0.3 | / | 0.21 | / | / | 7.3 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 1.967 | 6.28 | 0 | 38768 | 3.88 | 222 | 241 | 2.32 | 3.12 | [6 empty] | 548 | 6.2 | 655 | 6.1 | 277 | 6.1 | 407 | 6.2 | 288 | 6.1 | 268 | 6 | 334 | 6 | 369 | 6.1
2024-09-06 | 7.5 | 0 | 0 | 230 | 7.5 | 0 | 0 | 231 | 0.16 | / | 0.14 | / | 0.35 | / | 0.15 | / | 0.28 | / | 0.09 | / | 0.16 | / | 0.17 | / | 0.89 | / | 0.54 | / | / | 7.4 | 0.87 | 0 | 0 | en cours | 1.921 | 7.53 | 0 | en cours | en cours | 220 | 217 | en cours | en cours | [6 empty] | 508 | 6.2 | 617 | 6.3 | 286 | 6.4 | 378 | 6.3 | 378 | 6.2 | 249 | 6.2 | 423 | 6.1 | 317 | 6.22
2024-09-07
2024-09-08
2024-09-09
2024-09-10
2024-09-11
2024-09-12
2024-09-13
2024-09-14
2024-09-15
2024-09-16
2024-09-17
2024-09-18
2024-09-19
2024-09-20
2024-09-21
2024-09-22
2024-09-23
2024-09-24
2024-09-25
2024-09-26
2024-09-27
2024-09-28
2024-09-29
2024-09-30
2024-10-01
2024-10-02
2024-10-03
2024-10-04
2024-10-05
2024-10-06
2024-10-07
2024-10-08
2024-10-09
2024-10-10
2024-10-11
2024-10-12
2024-10-13
2024-10-14
2024-10-15
2024-10-16
2024-10-17
2024-10-18
2024-10-19
2024-10-20
2024-10-21
2024-10-22
2024-10-23
2024-10-24
2024-10-25
2024-10-26
2024-10-27
2024-10-28
2024-10-29
2024-10-30
2024-10-31
2024-11-01
2024-11-02
2024-11-03
2024-11-04
2024-11-05
2024-11-06
2024-11-07
2024-11-08
2024-11-09
2024-11-10
2024-11-11
2024-11-12
2024-11-13
2024-11-14
2024-11-15
2024-11-16
2024-11-17
2024-11-18
2024-11-19
2024-11-20
2024-11-21
2024-11-22
2024-11-23
2024-11-24
2024-11-25
2024-11-26
2024-11-27
2024-11-28
2024-11-29
2024-11-30
2024-12-01
2024-12-02
2024-12-03
2024-12-04
2024-12-05
2024-12-06
2024-12-07
2024-12-08
2024-12-09
2024-12-10
2024-12-11
2024-12-12
2024-12-13
2024-12-14
2024-12-15
2024-12-16
2024-12-17
2024-12-18
2024-12-19
2024-12-20
2024-12-21
2024-12-22
2024-12-23
2024-12-24
2024-12-25
2024-12-26
2024-12-27
2024-12-28
2024-12-29
2024-12-30
2024-12-31

## QT
LABORATOIRE DE L'USINE DE DESSALEMENT JORF LASFAR
Objet : Prestation d’analyse de laboratoire de la station de dessalement d’eau de mer à jorf lasfar
| PERMEAT FILTRATION |  |  |  | APRES FILTRES A CARTOUCHE | [6 empty] | PERMEAT RO | [15 empty] | SORTIE RO GLOBALE |  |  |  | CONCENTRAT |  |  | TRAINS UF
Date de Pelevement | Turb (NTU) | SiO2 (mg/l) | MES (mg/l) | SDI 15 | pH | PO43- (mg/l) | ORP (mV) |  | SDI15 | TOC (mg/l) | TDS (mg/l) | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | G |  | H |  | pH | Cond. (mS/cm) à 25° C | Turb (NTU) | TDS (mg/l) | pH | Cond. (mS/cm) à 25° C | TDS (mg/l) | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | G |  | H
[7 empty] | P1 | P2 |  |  |  | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | [7 empty] | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU)
2024-07-01 | [38 empty] | 2.79 | 0.18
2024-07-02
2024-07-03
2024-07-04
2024-07-05
2024-07-06
2024-07-07
2024-07-08
2024-07-09
2024-07-10
2024-07-11
2024-07-12
2024-07-13
2024-07-14
2024-07-15
2024-07-16 | 0.1 | 0.373 | 0.4 | 1.9 | 7.8 | 3.94 | 231 | 230 | 4.8 | <3 | 39960 | 334 | 6 | 551 | 6 | 317 | 6.1 | 320 | 5.9 | 294 | 6.1 | 409 | 6 | / | / | / | / | 6 | 335 | 0.37 | 350 | 7.8 | 55.9 | /
2024-07-17 | 0.14 | 0.73 | 0.4 | / | 7.8 | 3.92 | 207 | 218.2 | 3.96 | 4.83 | 40160 | 317 | 6.3 | 517 | 6.1 | 304 | 6.2 | 315 | 5.8 | 274 | 6.1 | 385 | 6.2 | 293 | 6.3 | 264 | 6.3 | 6.2 | 356 | 0.13 | 492 | 7.8 | 55.2 | 40548
2024-07-18 | 0.12 | 1.363 | 0.2 | / | 7.3 | 5.65 | 215 | 212 | 3.71 | <3 | 39884 | 327 | 6.1 | 505 | 6 | 299 | 6 | 295 | 6.1 | / | / | 421 | 6.2 | 301 | 6 | 293 | 6.1 | 6.3 | 322 | 0.18 | 398 | / | / | 52540
2024-07-19 | 0.23 | 1.87 | 0.4 | / | 7.6 | 7 | 225 | 262 | 3.84 | 0 | 39224 | 663 | 6.1 | 505 | 6.2 | 337 | 6.2 | 310 | 6.1 | 308 | 6 | 395 | 6.1 | 300 | 6 | 269 | 6.2 | 6.1 | 310 | 0.22 | 424 | 7.5 | 55.8 | /
2024-07-20 | 0.11 | 1.314 | 0.5 | / | 7.75 | 5.3 | 210 | 236 | 3.25 | 0 | 39184 | 319 | 6 | 496 | 6 | / | / | 306 | 5.9 | / | / | 413 | 6 | 289 | 5.9 | 270 | 5.9 | 6 | 338 | 0.09 | 435 | 7.7 | 55.9 | /
2024-07-21 | 0.12 | 1.158 | 0.6 | / | 7.6 | 5.07 | 204 | 196 | 3.66 | 0 | 39286 | 320 | 6.2 | 496 | 6.2 | 303 | 6.1 | 306 | 6 | 332 | 6.2 | 415 | 6.1 | 292 | 5.9 | 271 | 6 | 6.4 | 339 | 0.18 | 442 | 7.7 | 55.9 | /
2024-07-22 | 0.19 | 1.491 | 0.7 | / | 7.5 | 4.21 | 182 | 250 | 4.23 | 0 | 41288 | 317 | 6.3 | 483 | 6.1 | 306 | 6 | 292 | 6.3 | 331 | 6.1 | 415 | 6.1 | 293 | 6 | 272 | 6 | 6.3 | 343 | 0.11 | 438 | 7.7 | 55.9 | 41780
2024-07-23 | 0.11 | 1.679 | 1.2 | / | 7.3 | 5.91 | 200 | 220 | 4.07 | 0 | 41288 | / | / | / | / | / | / | 294 | 6.2 | 310 | 6 | / | / | 288 | 5.8 | 269 | 6.3 | 6.4 | 340 | 0.15 | 178 | 7.2 | 55.9 | 47756
2024-07-24 | 0.26 | 0.725 | / | / | 7.4 | 3.75 | 210 | 225 | 3.74 | 0 | 38736 | 315 | 6.2 | 496 | 6.4 | 282 | 5.8 | 281 | 5.8 | 302 | 6.1 | 410 | 6.3 | / | / | / | / | 6.2 | 315 | 0.14 | 222 | 7.1 | 56.6 | /
2024-07-25 | 0.15 | 0.681 | 1.4 | / | 7.8 | 4.29 | 230 | 220 | 3.75 | 0 | 39552 | 460 | 6.5 | 615 | 6.5 | 320 | 5.9 | 306 | 6 | 250 | 5.8 | 260 | 5.9 | 340 | 5.9 | 370 | 6 | 5.9 | 310 | 0.12 | 304 | 7.6 | 56.9 | 39796
2024-07-26 | 0.22 | 1.061 | 0.4 | / | 6.2 | 4.78 | 169 | 230 | 3.84 | 0 | 39596 | 384 | 5.4 | 449 | 5.6 | 277 | 6.1 | 286 | 5.6 | 324 | 6 | 253 | 6.2 | 265 | 5.4 | 384 | 5.8 | 6 | 370 | 0.14 | 244 | 7.2 | 55.8 | 43640
2024-07-27 | 0.18 | 0.697 | 0.3 | / | 7.2 | 4.66 | 212 | 230 | 4 | 0 | 38712 | 358 | 5.7 | 413 | 5.7 | 353 | 6 | 304 | 5.9 | / | / | 284 | 6 | 297 | 5.7 | 401 | 6.1 | 6 | 342 | 0.18 | 572 | 7.4 | 55.4 | 39148
2024-07-28 | 0.22 | 1.372 | 0.4 | / | 6.3 | 6.43 | 175 | 218 | 3.66 | 0 | 38284 | 374 | 5.9 | 423 | 6.1 | 368 | 5.9 | 293 | 6 | / | / | 276 | 6.1 | 279 | 5.5 | 395 | 6 | 6.5 | 328 | 0.09 | 212 | 6.6 | 56.9 | 38592
2024-07-29 | 0.21 | 1.512 | 0.6 | / | 7.1 | 5.88 | 196 | 205 | 3.82 | 0 | 38488 | 324 | 6.2 | 455 | 5.6 | 286 | 5 | 301 | 5.4 | / | / | / | / | 270 | 5.5 | 256 | 5.8 | 6.8 | 321 | 0.11 | 324 | 7.1 | 54.9 | 37820
2024-07-30 | 0.41 | 0.703 | 1.6 | / | 7.2 | 3.09 | 232 | 221 | 3.94 | 0 | 38056 | 373 | 6.6 | 447 | 6.5 | 290 | 6.6 | 308 | 630 | 410 | 6.2 | 424 | 6.5 | 283 | 6.4 | 268 | 6.3 | 6.3 | 339 | 0.12 | 286 | 6.8 | 56.9 | 38460
2024-07-31 | 0.35 | 1.084 | 2.4 | / | 7.4 | 3.57 | 230 | 218 | 3.67 | 0 | 38332 | 335 | 6.3 | 490 | 6.2 | 315 | 6.6 | 402 | 6.4 | 419 | 6.5 | 446 | 6.7 | 304 | 6.6 | 290 | 6.3 | 6.8 | 323 | 0.31 | 370 | 6.7 | 50.84 | 39176
2024-08-01 | 0.16 | 1.561 | 0.7 | / | 7.5 | 4.7 | 225 | 268 | 3.86 | 0 | 38936 | 383 | 6.2 | 534 | 6.1 | 360 | 6.2 | 363 | 6.4 | / | / | / | / | 314 | 6.3 | / | / | 6.5 | 415 | 0.22 | 358 | 7.2 | 51.5 | 38648
2024-08-02 | 0.13 | 1.431 | 0.4 | / | 7.4 | 10.03 | 290 | 206 | 3.7 | 0 | 39062 | 350 | 5.9 | 490 | 6 | 300 | 5.8 | 330 | 6.2 | / | / | 420 | 6.3 | 290 | 5.9 | 260 | 5.8 | 6.3 | 470 | 0.14 | 308 | 7.2 | 50.3 | 39160
2024-08-03 | 0.21 | 2.515 | 0.6 | / | 7.5 | 12.09 | 268 | 270 | / | 0 | 39158 | 371 | 6.3 | 501 | 6.2 | 288 | 6 | 358 | 6.4 | 368 | 6.4 | 384 | 6.4 | 313 | 6.2 | 277 | 6.2 | 6.5 | 433 | 0.18 | 325 | 7 | 52 | 38880
2024-08-04 | 0.14 | 0.951 | 0.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 366 | 6.2 | 515 | 6.3 | 310 | 6.2 | 292 | 6.2 | 382 | 6.3 | 405 | 6.4 | 300 | 6.3 | / | / | 6.6 | 408 | 0.16 | 268 | 7.1 | 50.8 | 37816
2024-08-05 | 0.18 | 0.938 | 0.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 305 | 6.1 | 435 | 6.2 | 270 | 6.3 | 285 | 6 | 340 | 6.2 | 376 | 6.3 | 256 | 6.1 | 708 | 6.4 | 6 | 390 | 0.14 | 274 | 7.6 | 50.6 | 37120
2024-08-06 | 0.2 | 1.009 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | 320 | 6.2 | / | / | 287 | 6.2 | 290 | 6.2 | 375 | 6.3 | 394 | 6.4 | 280 | 6.2 | 721 | 6.3 | 6.2 | 403 | 0.16 | 194 | 7.6 | 51.6 | 38320
2024-08-07 | 0.34 | 1.18 | 1.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 365 | 6.8 | 494 | 6.9 | 317 | 6.6 | 339 | 6.4 | 363 | 6.5 | 385 | 6.4 | 295 | 6.3 | 608 | 5.9 | 6.1 | 369 | 0.13 | 346 | 7.7 | 51.98 | 37556
2024-08-08 | 0.32 | 1.008 | 1.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | 373 | 6.7 | 468 | 6.5 | 317 | 6.7 | 340 | 6.6 | 429 | 6.3 | 416 | 6.2 | 250 | 6.2 | 742 | 6.3 | 6.2 | 421 | 0.2 | 400 | 7.7 | 53.24 | 38296
2024-08-09 | 0.28 | 1.415 | 0.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | 356 | 6.4 | 421 | 6.4 | 322 | 6.4 | 332 | 6.3 | / | / | 421 | 6.2 | 267 | 6.2 | 712 | 6.2 | 6.2 | 429 | 0.1 | 564 | 7.6 | 52.9 | 39732
2024-08-10 | 0.23 | 1.956 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 375 | 6.3 | 435 | 6.3 | 316 | 6.3 | 351 | 6.4 | / | / | 403 | 6.3 | 286 | 6.2 | 689 | 6.2 | 6.3 | 409 | 0.13 | 384 | 7.6 | 52.6 | 38948
2024-08-11 | 0.3 | 2.084 | 0.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | 362 | 6.4 | 444 | 6.2 | 319 | 6.3 | 328 | 6.3 | 382 | 6.4 | 391 | 6.3 | 295 | 6.3 | / | / | 6.4 | 386 | 0.15 | 412 | 7.7 | 51.8 | 39522
2024-08-12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 449 | 5.9 | 382 | 5.9 | 323 | 5.8 | 324 | 5.9 | 413 | 5.9 | 265 | 5.9 | 589 | 5.8 | 6.5 | 497 | 0.17 | 401 | 7.5 | 53.4 | 38556
2024-08-13 | 0.18 | 1.001 | 0.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | 327 | 6.2 | 412 | 6.1 | 362 | 6.1 | 314 | 6.1 | 322 | 6.1 | 397 | 6 | 278 | 6 | 600 | 6 | 6.2 | 453 | 0.19 | 396 | 7.6 | 52.3 | 39020
2024-08-14 | 0.24 | 1.157 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 320 | 6.3 | 452 | 6.2 | 310 | 6.1 | 325 | 6.1 | 321 | 6.2 | 510 | 6 | 254 | 6.2 | 644 | 6.2 | 6.2 | 395 | 0.14 | 268 | 7.6 | 53.1 | 40432
2024-08-15 | 0.26 | 3.412 | 0.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | 455 | 6.4 | 423 | 6.3 | 310 | 6.5 | 358 | 6.3 | 338 | 6.1 | 446 | 6.3 | 278 | 6.2 | 428 | 6.3 | 6.2 | 372 | 0.13 | 220 | 7.4 | 51.34 | 38508
2024-08-16 | 0.25 | 3.74 | 2.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | 332 | 6.2 | 447 | 6.5 | 299 | 6.3 | 256 | 6.1 | 336 | 6.4 | 419 | 6.2 | 254 | 6.6 | 601 | 6.4 | 6.3 | 372 | 0.17 | 448 | 7.3 | 51.57 | 38096
2024-08-17 | 0.2 | 3.125 | 0.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | 273 | 5.9 | 408 | 6.2 | 272 | 5.8 | 237 | 5.9 | 299 | 6.1 | 380 | 6.2 | 230 | 6.2 | 561 | 6.5 | 5.9 | 371 | 0.12 | 356 | 7.3 | 50.2 | 38560
2024-08-18 | 0.26 | 2.372 | 1.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 300 | 6 | 430 | 6.1 | 290 | 5.9 | 255 | 6.1 | 320 | 6.2 | 400 | 6.3 | 550 | 6.4 | 250 | 6.2 | 6.1 | 371 | 0.1 | 286 | 7.5 | 51.6 | 39152
2024-08-19 | 0.11 | 1.362 | 0.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 352 | 6.1 | 419 | 6.1 | 342 | 6 | 223 | 6.2 | 374 | 6.1 | 412 | 6.1 | 489 | 6.2 | 422 | 6.2 | 6 | 380 | 0.14 | 312 | 7.4 | 52 | 39284
2024-08-20 | 0.18 | 1.103 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | 288 | 5.9 | 428 | 6 | 300 | 5.9 | 268 | 6.1 | 318 | 6.2 | 397 | 6 | 429 | 6.2 | 377 | 6 | 6.2 | 358 | 0.17 | 255 | 7.5 | 51.7 | 39212
2024-08-21 | 0.13 | 1.898 | 0.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 304 | 5.9 | 407 | 5.8 | 290 | 5.5 | 257 | 5.9 | 323 | 5.9 | 398 | 6 | 255 | 6 | 502 | 5.9 | 5.9 | 412 | 0.11 | 284 | 7.6 | 51.56 | 39104
2024-08-22 | 0.24 | 1.549 | 0.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 307 | 6 | 438 | 5.9 | 295 | 5.8 | 286 | 6.1 | 320 | 6 | 390 | 6.1 | 289 | 6 | 490 | 6 | 6 | 417 | 0.16 | 314 | 7.7 | 52.3 | 38674
2024-08-23 | 0.37 | 1.468 | 0.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | 304 | 6.1 | 433 | 6.3 | / | / | 290 | 6.4 | 310 | 6.2 | 363 | 6.3 | 287 | 6 | 445 | 6.1 | 6.1 | 371 | 0.15 | 234 | 7.6 | 50.44 | 38224
2024-08-24 | 0.24 | 1.872 | 0.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | 390 | 6.2 | / | / | 395 | 6.1 | 339 | 6.3 | 415 | 6.3 | 1037 | 6.5 | 902 | 6.4 | 561 | 6.2 | 6.1 | 363 | 0.22 | 242 | 7.5 | 53.12 | 38324
2024-08-25 | 0.15 | 1.842 | 0.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | 352 | 6 | 420 | 6.2 | 295 | 6 | 365 | 6.11 | 480 | 6.2 | 4110 | 6.2 | 245 | 6.1 | 485 | 6.5 | 6.2 | 356 | 0.12 | 251 | 7.6 | 52.4 | 38006
2024-08-26 | 0.2 | 2.174 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 378 | 6.1 | 431 | 6.1 | 301 | 6 | 342 | 6.1 | 452 | 6.1 | 425 | 6.1 | 275 | 6.1 | 492 | 6.3 | 6.2 | 351 | 0.17 | 312 | 7.5 | 52.6 | 39126
2024-08-27 | 0.17 | 1.882 | 0.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 318 | 6 | 411 | 6.1 | 345 | 6 | 377 | 6.2 | 477 | 6 | 458 | 6.2 | 312 | 6 | 501 | 6.2 | 6 | 377 | 0.14 | 294 | 7.4 | 52.2 | 39478
2024-08-28 | 0.23 | 1.778 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | 287 | 6.2 | 419 | 6.2 | 310 | 6.1 | 336 | 6.2 | 406 | 6.2 | 388 | 6.1 | 254 | 6.1 | 436 | 6.2 | 6.4 | 338 | 0.18 | 301 | 7.4 | 52.8 | 39226
2024-08-29 | 0.16 | 2.435 | 0.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 353 | 6.3 | 380 | 6.2 | 327 | 6.1 | 310 | 6.2 | 381 | 6.2 | 460 | 6.2 | 300 | 6.1 | 325 | 6.2 | 6.2 | 343 | 0.15 | en cours | 7.7 | 53 | en cours
2024-08-30 | 0.24 | 3.461 | 0.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | 360 | 5.9 | 380 | 5.9 | 330 | 5.8 | 320 | 5.9 | 380 | 5.8 | 450 | 6 | 300 | 5.8 | 360 | 5.9 | 6.4 | 350 | 0.1 | 324 | 7.6 | 51.8 | 39422
2024-08-31 | 0.14 | 1.651 | 0.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | 553 | 6.1 | 386 | 6.2 | 460 | 6.1 | 330 | 6.3 | 388 | 6.2 | 402 | 6 | 404 | 6.3 | 351 | 6.1 | 6.2 | 351 | 0.16 | 356 | 7.6 | 52.41 | 39642
2024-09-01 | 0.18 | 2.409 | 0.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | 295 | 6.2 | 338 | 6.1 | 287 | 5.8 | 265 | 6.2 | 340 | 6.3 | 408 | 6.2 | 265 | 6.1 | 364 | 6.2 | 6.4 | 333 | 0.1 | 386 | 7.7 | 52.3 | 39704
2024-09-02 | 0.12 | 2.656 | 0.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 276 | 6 | 358 | 6.1 | 417 | 6.1 | 278 | 6 | 380 | 5.9 | 6.2 | 334 | 0.1 | 354 | / | / | /
2024-09-03 | 0.1 | 0.855 | 0.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 321 | 5.8 | 345 | 6 | 452 | 6.1 | 245 | 5.8 | 350 | 5.8 | 6.2 | 352 | 0.12 | 380 | / | / | /
2024-09-04 | 0.17 | 1.962 | 0.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 472 | 6.2 | 364 | 6 | 355 | 6.1 | 320 | 6.1 | 436 | 6 | 382 | 6.1 | 347 | 6.2 | 6 | 326 | 0.15 | 276 | / | / | /
2024-09-05 | 0.15 | 1.356 | 0.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 382 | 6.1 | 311 | 6.1 | 288 | 6.2 | 371 | 6 | 409 | 6.1 | 307 | 6.2 | 392 | 6.2 | 6.2 | 334 | 0.11 | 152 | / | / | /
2024-09-06 | 0.29 | 1.49 | en cours | / | 7.4 | 5.87 | 132.7 |  | / | en cours | en cours | / | / | 301 | 6.2 | 267 | 6 | 247 | 6.3 | 324 | 6.2 | 381 | 6 | 256 | 6.1 | 357 | 6.3 | 5.9 | 319 | 0.11 | en cours | / | / | /
2024-09-07
2024-09-08
2024-09-09
2024-09-10
2024-09-11
2024-09-12
2024-09-13
2024-09-14
2024-09-15
2024-09-16
2024-09-17
2024-09-18
2024-09-19
2024-09-20
2024-09-21
2024-09-22
2024-09-23
2024-09-24
2024-09-25
2024-09-26
2024-09-27
2024-09-28
2024-09-29
2024-09-30
2024-10-01
2024-10-02
2024-10-03
2024-10-04
2024-10-05
2024-10-06
2024-10-07
2024-10-08
2024-10-09
2024-10-10
2024-10-11
2024-10-12
2024-10-13
2024-10-14
2024-10-15
2024-10-16
2024-10-17
2024-10-18
2024-10-19
2024-10-20
2024-10-21
2024-10-22
2024-10-23
2024-10-24
2024-10-25
2024-10-26
2024-10-27
2024-10-28
2024-10-29
2024-10-30
2024-10-31
2024-11-01
2024-11-02
2024-11-03
2024-11-04
2024-11-05
2024-11-06
2024-11-07
2024-11-08
2024-11-09
2024-11-10
2024-11-11
2024-11-12
2024-11-13
2024-11-14
2024-11-15
2024-11-16
2024-11-17
2024-11-18
2024-11-19
2024-11-20
2024-11-21
2024-11-22
2024-11-23
2024-11-24
2024-11-25
2024-11-26
2024-11-27
2024-11-28
2024-11-29
2024-11-30
2024-12-01
2024-12-02
2024-12-03
2024-12-04
2024-12-05
2024-12-06
2024-12-07
2024-12-08
2024-12-09
2024-12-10
2024-12-11
2024-12-12
2024-12-13
2024-12-14
2024-12-15
2024-12-16
2024-12-17
2024-12-18
2024-12-19
2024-12-20
2024-12-21
2024-12-22
2024-12-23
2024-12-24
2024-12-25
2024-12-26
2024-12-27
2024-12-28
2024-12-29
2024-12-30
2024-12-31

## ESLI
LABORATOIRE DE L'USINE DE DESSALEMENT JORF LASFAR
Objet : Prestation d’analyse de laboratoire de la station de dessalement d’eau de mer à jorf lasfar
| PERMEAT FILTRATION | [11 empty] | APRES FILTRES A CARTOUCHES | [17 empty] | PERMEAT RO | [23 empty] | SORTIE RO GLOBALE |  |  |  | CONCENTRAT |  |  | TRAINS UF
| ZONE A |  |  |  | ZONE B |  |  |  | ZONE C |  |  |  | ZONE A | [5 empty] | ZONE B | [5 empty] | ZONE C
Date de prélèvement | Fe2+ (mg/l) | Fe3+ (mg/l) | MES (mg/l) | SDI15 | Fe2+ (mg/l) | Fe3+ (mg/l) | MES (mg/l) | SDI15 | Fe2+ (mg/l) | Fe3+ (mg/l) | MES (mg/l) | SDI15 | pH | T (°C) | ORP (mV) | SDI15 | PO43- (mg/l) | TDS (mg/l) | pH | T (°C) | ORP (mV) | SDI15 | PO43- (mg/l) | TDS (mg/l) | pH | T (°C) | ORP (mV) | SDI15 | PO43- (mg/l) | TDS (mg/l) | A1 |  | A2 |  | A3 |  | A4 |  | B1 |  | B2 |  | B3 |  | B4 |  | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | Turb (NTU) | TDS (mg/l) | Cond. (mS/cm) à 25° C | TDS (mg/l) | pH | A1 |  | A2 |  | A3 |  | A4 |  | B1 |  | B2 |  | B3 |  | B4 |  | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4
[31 empty] | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | [7 empty] | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU)
2024-07-01 | [61 empty] | 1.86 | 0.52
2024-07-02
2024-07-03
2024-07-04
2024-07-05
2024-07-06
2024-07-07
2024-07-08
2024-07-09
2024-07-10
2024-07-11
2024-07-12
2024-07-13
2024-07-14
2024-07-15
2024-07-16 | 0 | 0 | 0.8 | 3.28 | 0 | 0 | 0.6 | 3.93 | 0 | 0 | 0.7 | 3.03 | 7.3 | 19 | 237 | 3.52 | 4.92 | 39952 | 7.3 | 19.2 | 232 | 4.38 | 5.85 | 39892 | 7.3 | 19.8 | 236 | 2.66 | 3.94 | 39888 | / | / | / | / | / | / | 1650 | 6.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 895 | 5.9 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-17 | 0 | 0 | 0.6 | 3.62 | 0 | 0 | 0.8 | 4.09 | 0 | 0 | 0.4 | 3.25 | 7.8 | 18.6 | 245 | 3.42 | 3.5 | 39888 | 7.9 | 18.6 | 236 | 3.53 | 3.8 | 40448 | 7.75 | 19 | 226 | 2.92 | 4.01 | 41032 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-18 | 0 | 0 | 0.4 | 2.04 | 0 | 0 | 0.4 | 3.65 | 0 | 0 | 0.3 | 1.47 | 7.7 | 18.3 | 230 | 2.98 | 3.96 | 39644 | 7.7 | 18.4 | 241 | 3.02 | 4.2 | 39754 | 7.8 | 18.1 | 235 | 2.45 | 4.48 | 40238 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1160 | 6.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-19 | 0 | 0 | 0.6 | 2.34 | 0 | 0 | 0.3 | 2.68 | 0 | 0 | 0.6 | 2.24 | 7.6 | 20.5 | 223 | 2.38 | 5.02 | 39266 | 7.6 | 20.7 | 230 | 3.32 | 5.27 | 39442 | 7.7 | 20.2 | 235 | 2.6 | 4.8 | 39684 | / | / | / | / | / | / | 930 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-20 | 0 | 0 | 0.6 | 1.54 | 0 | 0 | 0.5 | 1.82 | 0 | 0 | 0.6 | 1.66 | 7.55 | 19.9 | 228 | 2.02 | 3.23 | 39320 | 7.6 | 20.3 | 236 | 2.1 | 3.56 | 39386 | 7.6 | 20.1 | 227 | 2.21 | 3.31 | 39342 | / | / | / | / | / | / | 975 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-21 | 0 | 0 | 0.5 | 2.07 | 0 | 0 | 0.4 | 2.12 | 0 | 0 | 0.5 | 2.34 | 7.7 | 20.1 | 210 | 3.08 | 3.44 | 39564 | 7.9 | 20.2 | 212 | 3.12 | 3.53 | 39592 | 7.4 | 19.8 | 220 | 3.17 | 3.21 | 39522 | / | / | / | / | / | / | 975 | 6.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-22 | 0 | 0 | 0.6 | 2.68 | 0 | 0 | 0.8 | 3.09 | 0 | 0 | 0.6 | 2.45 | 7.7 | 19.8 | 196 | 2.68 | 3.89 | 41060 | 7.7 | 19.9 | 192 | 2.87 | 3.63 | 41176 | 7.3 | 19.8 | 197 | 2.37 | 3.99 | 41256 | / | / | / | / | / | / | 788 | 6.7 | / | / | 603 | 6.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-23 | 0 | 0 | 0.8 | 1.68 | 0 | 0 | 1.2 | 3.12 | 0 | 0 | 1.4 | 2.13 | 7.4 | 19.5 | 230 | 2.56 | 4.57 | 40320 | 7.5 | 19.7 | 226 | 2.99 | 4.54 | 40120 | 7.4 | 19.6 | 228 | 2.09 | 4.14 | 39920 | 1147 | 6.6 | 373 | 6.5 | 2370 | 6.6 | 802 | 6.4 | 875 | 6.5 | 732 | 6.3 | / | / | 1447 | 6.4 | 872 | 6.5 | / | / | 931 | 6.7 | 952 | 6.6 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-24 | 0 | 0 | / | 2.28 | 0 | 0 | / | 2.98 | 0 | 0 | / | 2.41 | 7.8 | 19.7 | 250 | 2.54 | 1.94 | 38832 | 7.7 | 19.5 | 260 | 2.36 | 2.25 | 39344 | 7.6 | 19.4 | 240 | 2.34 | 2.05 | 39084 | 1045 | 6.7 | / | / | / | / | / | / | 1823 | 6.8 | 1786 | 6.8 | / | / | 2770 | 7.2 | 805 | 6.3 | / | / | 1062 | 6.4 | 627 | 6.5 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-25 | 0 | 0 | 0.8 | 2.34 | 0 | 0 | 1 | 3.08 | 0 | 0 | 1.2 | 3.23 | 7.8 | 19.7 | 240 | 2.63 | 2.78 | 39492 | 7.7 | 20.1 | 240 | 2.45 | 3.2 | 39672 | 7.7 | 19.8 | 240 | 2.42 | 3.26 | 39500 | 1990 | 6.8 | 390 | 6 | 4530 | 7.1 | 1080 | 6.5 | 796 | 6.4 | 760 | 6.3 | / | / | 700 | 6.1 | 770 | 6.4 | 2280 | 7 | 950 | 6.6 | 609 | 6.4 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-26 | 0 | 0 | 0.6 | 2.09 | 0 | 0 | 0.8 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 2.54 | 6.2 | 20.2 | 194 | 1.3 | 3.91 | 39164 | 6.5 | 19.4 | 196 | 2.09 | 3.84 | 39464 | 6.3 | 19.7 | 194 | 1.6 | 3.71 | 39692 | 755 | 6 | 357 | 6.4 | 3040 | 6.2 | 965 | 6.2 | 773 | 6.4 | 843 | 6.4 | / | / | 704 | 6.2 | 770 | 6.5 | 2050 | 6.2 | 1072 | 6.2 | 635 | 6.4
2024-07-27 | 0 | 0 | 0.9 | 1.87 | 0 | 0 | 1.1 | 1.63 | 0 | 0 | 1.1 | 2.91 | 6.5 | 19.5 | 243 | 1.74 | 3.7 | 39236 | 6.6 | 19.2 | 222 | 3.53 | 3.73 | 37668 | 6.6 | 20.1 | 208 | 1.94 | 3.68 | 37868 | 718 | 6.2 | 387 | 6.2 | 2788 | 6 | 868 | 6.1 | 692 | 6 | 804 | 6 | / | / | 733 | 6.2 | / | / | 801 | 6.1 | 1009 | 6.1 | 611 | 6
2024-07-28 | 0 | 0 | 0.8 | 2.07 | 0 | 0 | 1 | 1.84 | 0 | 0 | 0.8 | 2.28 | 6.2 | 20.2 | 210 | 1.52 | 4.74 | 38052 | 6.3 | 18.5 | 198 | 2.68 | 4.77 | 38608 | 6.3 | 20.8 | 216 | 1.72 | 4.63 | 38284 | 735 | 6.3 | 356 | 6.3 | 2954 | 6.1 | 887 | 6.1 | 710 | 6.1 | 812 | 6.2 | / | / | 723 | 6.1 | 762 | 6.2 | 2070 | 6.1 | 1085 | 6.1 | 623 | 6
2024-07-29 | 0 | 0 | 1 | 1.94 | 0 | 0 | 1.2 | 1.77 | 0 | 0 | 1 | 2.02 | 7.7 | 19.9 | 210 | 2.16 | 6.2 | 39132 | 7.7 | 19.5 | 217 | 2.1 | 6.31 | 39208 | 6.7 | 20.4 | 219 | 1.98 | 6.36 | 39528 | / | / | 379 | 7.1 | 2850 | 6.8 | 888 | 6.6 | 720 | 6.4 | 676 | 6.2 | / | / | 572 | 6.5 | 788 | 6.8 | 3152 | 6.8 | 804 | 6.8 | 577 | 6.6
2024-07-30 | 0 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0 | 1.4 | 1.89 | 0 | 0 | 1.8 | 2.32 | 6.6 | 20.1 | 230 | 2.03 | 1.96 | 38324 | 7 | 19.7 | 232 | 2.42 | 2.09 | 38520 | 6.7 | 19.5 | 237 | 2.11 | 1.99 | 38700 | 1197 | 6.3 | 393 | 6.8 | 4180 | 6.4 | 891 | 6.7 | 672 | 6.5 | 620 | 6.1 | / | / | 627 | 6.4 | 718 | 6.6 | 1796 | 6.5 | 810 | 6.4 | 647 | 6.3
2024-07-31 | 0 | 0 | 1.4 | 2.2 | 0 | 0 | 1.6 | 2.01 | 0 | 0 | 1.8 | 2.13 | 7.1 | 19.4 | 238 | 1.76 | 2.29 | 39048 | / | / | / | / | / | / | 6.9 | 19.1 | 240 | 1.98 | 2.26 | 38656 | 1046 | 6.4 | 395 | 6.7 | 5490 | 6.6 | 1219 | 6.5 | 835 | 6.3 | 1325 | 6.2 | / | / | / | / | 834 | 6.7 | 1555 | 6.4 | 815 | 6.5 | 663 | 6.2
2024-08-01 | 0 | 0 | 1.2 | 2.28 | 0 | 0 | 1.4 | 2.16 | 0 | 0 | 1.2 | 2.14 | 7.6 | 19.3 | 245 | 1.84 | 4.6 | 39144 | 7.4 | 19.5 | 232 | 2.43 | 4.4 | 39292 | 7.4 | 19.2 | 235 | 2.08 | 4.96 | 39076 | 656 | 6.2 | 589 | 6.1 | 4430 | 6.5 | 1005 | 6.4 | 957 | 6.5 | 1430 | 6.2 | / | / | 1107 | 6.5 | 800 | 6.7 | 1445 | 6.3 | 816 | 6.6 | 620 | 6.4
2024-08-02 | 0 | 0 | 1.4 | 2.84 | 0 | 0 | 1.2 | 2.68 | 0 | 0 | 1.4 | 2.34 | 7.3 | 19.2 | 280 | 1.74 | 10.42 | 39258 | 7.4 | 19.2 | 280 | 2.28 | 7.6 | 39392 | 7.2 | 19.5 | 270 | 2.14 | 9.84 | 39142 | 1000 | 6.4 | 630 | 6.2 | 1900 | 6.4 | 820 | 6.2 | 800 | 6.2 | 1100 | 6 | / | / | 1040 | 5.3 | / | / | 1420 | 6.3 | 810 | 6.5 | 590 | 6.2
2024-08-03 | 0 | 0 | 1 | 2.32 | 0 | 0 | 0.8 | 3.43 | 0 | 0 | 1.2 | 2.45 | 7.5 | 18.8 | 255 | 3.1 | 11.77 | 39086 | 7.2 | 18.9 | 263 | 2.13 | 11.79 | 39126 | 7.3 | 18.8 | 249 | 1.46 | 11.78 | 39108 | 988 | 6.3 | 574 | 6.2 | 1650 | 6.2 | 867 | 6.4 | 748 | 6.4 | 958 | 6.2 | / | / | 988 | 6 | / | / | 1433 | 6.4 | 833 | 6.2 | 643 | 6.3
2024-08-04 | 0 | 0 | 1.4 | 2.45 | 0 | 0 | 1.2 | 3.23 | 0 | 0 | 1 | 2.62 | 7.5 | 18.5 | 274 | 3.23 | 7.5 | 37688 | 7.4 | 18.4 | 270 | 2.41 | 7.48 | 37748 | 7.5 | 18.6 | 256 | 1.96 | 7.54 | 37756 | 660 | 6.3 | 482 | 6.3 | / | / | 834 | 6.2 | 755 | 6.3 | 896 | 6.3 | / | / | 974 | 6.2 | / | / | 1415 | 6.3 | 817 | 6.4 | 610 | 6.2
2024-08-05 | 0 | 0 | 1.2 | 2.12 | 0 | 0 | 1.4 | 1.86 | 0 | 0 | 1.2 | 1.57 | 7.4 | 18.4 | 269 | 1.9 | 5.3 | 38368 | 7.4 | 18.3 | 276 | 2.02 | 5.51 | 38180 | 7.4 | 18.7 | 261 | 1.85 | 5.71 | 37828 | 551 | 6.4 | 725 | 6.2 | 2030 | 6.3 | 876 | 6.4 | 1100 | 6.2 | 998 | 6.4 | / | / | 1402 | 6.3 | / | / | 1235 | 6.3 | 725 | 6.5 | / | /
2024-08-06 | / | / | / | 3.13 | 0 | 0 | 1.2 | / | 0 | 0 | 1 | 3.02 | 7.5 | 18.3 | 270 | 2.46 | 5.65 | 37736 | 7.4 | 18.2 | 264 | / | 5.72 | 37752 | 7.4 | 18.3 | 253 | 2.62 | 5.8 | 37240 | / | / | 905 | 6.2 | 1873 | 6.1 | 1530 | 6.2 | / | / | 684 | 6.1 | / | / | 590 | 6.3 | 720 | 6.4 | 1036 | 6.2 | 716 | 6.3 | 580 | 6.2 | / | / | / | /
2024-08-07 | 0 | 0 | 1.6 | 2.91 | 0 | 0 | 1.2 | 2.18 | 0 | 0 | 2.2 | 2.67 | 7.7 | 18.6 | 225 | 2.23 | 4.03 | 37764 | 7.7 | 18.5 | 212 | 1.97 | 4.12 | 37436 | 7.7 | 18.7 | 224 | 2.12 | 4.21 | 37484 | 1519 | 6.6 | 908 | 6.7 | 1599 | 6.4 | 1224 | 6.5 | / | / | 797 | 6.5 | / | / | 988 | 6.3 | 965 | 6.2 | 1031 | 6.2 | 953 | 6.1 | 900 | 6.1 | / | / | / | /
2024-08-08 | 0 | 0 | 1.8 | 2.67 | 0 | 0 | 1.6 | 1.92 | 0 | 0 | 1.2 | 2.43 | 7.7 | 18.9 | 218 | 2.01 | 4.51 | 38540 | 7.7 | 19 | 197 | 1.61 | 4.55 | 38212 | 7.7 | 19.2 | 194 | 2.24 | 4.41 | 38416 | 2190 | 6.2 | 1073 | 6.3 | 2990 | 6.3 | 1171 | 6.5 | 1479 | 6.7 | / | / | / | / | 599 | 6.6 | 713 | 6.81 | / | / | 804 | 6.8 | 641 | 6.6 | / | / | / | /
2024-08-09 | 0 | 0 | 1.2 | 3.12 | 0 | 0 | 1.4 | 2.24 | 0 | 0 | 1.6 | 2.54 | 7.7 | 19 | 221 | 2.08 | 5.89 | 38556 | 7.7 | 19.2 | 210 | 2.24 | 6.1 | 38992 | 7.7 | 19.2 | 203 | 2.32 | 5.97 | 39452 | 1031 | 6.1 | 832 | 6.2 | 2990 | 6.2 | 1223 | 6.3 | 1043 | 6.3 | / | / | / | / | 723 | 6.4 | 704 | 6.4 | 2450 | 6.5 | 758 | 6.4 | 682 | 6.4 | / | / | / | /
2024-08-10 | 0 | 0 | 0.8 | 3.98 | 0 | 0 | 1.2 | 4.33 | 0 | 0 | 1.4 | 3.07 | 7.6 | 18.7 | 235 | 3.54 | 6.1 | 38780 | 7.6 | 18.6 | 223 | 4.48 | 6.22 | 38910 | 7.6 | 18.9 | 218 | 3.24 | 6.15 | 38822 | 1251 | 6.2 | 853 | 6.2 | 2902 | 6.2 | 1132 | 6.2 | 1245 | 6.2 | / | / | / | / | 653 | 6.3 | 698 | 6.3 | 2213 | 6.3 | 798 | 6.3 | 663 | 6.3 | / | / | / | /
2024-08-11 | 0 | 0 | 1 | 3.84 | 0 | 0 | 1.1 | 4.54 | 0 | 0 | 1.2 | 2.87 | 7.5 | 18.8 | 247 | 3.62 | 8.58 | 39066 | 7.5 | 18.7 | 254 | 4.24 | 8.62 | 39102 | 7.6 | 18.7 | 262 | 2.84 | 8.6 | 39162 | 1120 | 6.2 | 877 | 6.3 | 2918 | 6.3 | 1206 | 6.3 | 1085 | 6.2 | 812 | 6.4 | / | / | / | / | 716 | 6.3 | 2008 | 6.4 | / | / | 628 | 6.4 | / | / | / | /
2024-08-12 | / | / | / | 3.64 | / | / | / | 3.84 | / | / | / | 2.94 | / | / | / | 3.81 | / | / | / | / | / | 3.72 | / | / | / | / | / | 2.43 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-13 | / | / | / | 2.17 | / | / | / | 2.31 | / | / | / | 2.28 | / | / | / | 3.02 | / | / | / | / | / | 3.14 | / | / | / | / | / | 2.96 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-14 | / | / | / | 2.72 | / | / | / | 2.85 | / | / | / | 2.6 | / | / | / | 2.45 | / | / | / | / | / | 2.08 | / | / | / | / | / | 2.19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-15 | / | / | / | 2.45 | / | / | / | 2.53 | / | / | / | 2.29 | / | / | / | 2.14 | / | / | / | / | / | 1.95 | / | / | / | / | / | 2.04 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-16 | / | / | / | 2.16 | / | / | / | 2.37 | / | / | / | 2.08 | / | / | / | 1.94 | / | / | / | / | / | 1.9 | / | / | / | / | / | 1.96 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-17 | / | / | / | 3.84 | / | / | / | 3.04 | / | / | / | 3.26 | / | / | / | 3.34 | / | / | / | / | / | 2.94 | / | / | / | / | / | 2.84 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-18 | / | / | / | 3.64 | / | / | / | 4.86 | / | / | / | 3.43 | / | / | / | 3.32 | / | / | / | / | / | 4.05 | / | / | / | / | / | 3.46 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-19 | / | / | / | 3.43 | / | / | / | 4.19 | / | / | / | 3.12 | / | / | / | 3.64 | / | / | / | / | / | 4.02 | / | / | / | / | / | 3.64 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-20 | / | / | / | 3.12 | / | / | / | 3.65 | / | / | / | 2.84 | / | / | / | 3.45 | / | / | / | / | / | 3.92 | / | / | / | / | / | 3.84 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-21 | / | / | / | 2.64 | / | / | / | 2.88 | / | / | / | 2.7 | / | / | / | 3.04 | / | / | / | / | / | 3.11 | / | / | / | / | / | 3.35 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-22 | / | / | / | 3.22 | / | / | / | 3.14 | / | / | / | 2.94 | / | / | / | 1.96 | / | / | / | / | / | 2.04 | / | / | / | / | / | 2.15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-23 | / | / | / | 2.98 | / | / | / | 3.01 | / | / | / | 2.83 | / | / | / | 2.12 | / | / | / | / | / | 2.25 | / | / | / | / | / | 2.46 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-24 | / | / | / | 2.76 | / | / | / | 2.89 | / | / | / | 2.8 | / | / | / | 1.85 | / | / | / | / | / | 2.14 | / | / | / | / | / | 2.28 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-25 | / | / | / | 3.42 | / | / | / | 3.24 | / | / | / | 3.87 | / | / | / | 3.26 | / | / | / | / | / | 3.56 | / | / | / | / | / | 3.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-26 | 0 | 0 | 1 | 3.78 | / | / | / | 3.53 | 0 | 0 | 0.8 | 3.64 | 7.5 | 18.2 | 225 | 3.42 | 8.78 | 38664 | / | / | / | 3.77 | / | / | 7.6 | 18.6 | 225 | 3.86 | 9.2 | 39058 | 1117 | 6.6 | 579 | 6.4 | 5030 | 6.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1226 | 6.7 | 352 | 6.3 | / | /
2024-08-27 | 0 | 0 | 1.2 | 3.59 | 0 | 0 | 1 | 3.24 | 0 | 0 | 1.2 | / | 7.4 | 18.6 | 191 | 3.64 | 7.9 | 39058 | 7.5 | 18.5 | 184 | 3.94 | 7.93 | 38974 | 7.5 | 18.8 | 185 | / | 7.88 | 38886 | 846 | 5.7 | 548 | 5.8 | / | / | 2720 | 5.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1180 | 6.5 | 1610 | 6.4 | / | /
2024-08-28 | 0 | 0 | 1.6 | 3.84 | 0 | 0 | 1.4 | 3.34 | 0 | 0 | 1.6 | 3.12 | 7.6 | 19 | 240 | 3.45 | 8.6 | 38246 | 7.6 | 19.1 | 216 | 4.12 | 8.64 | 38568 | 7.5 | 19.1 | 202 | 2.84 | 8.62 | 37560 | 925 | 6.1 | 716 | 6 | / | / | 1840 | 6.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1014 | 6.1 | 510 | 6.2 | / | /
2024-08-29 | 0 | 0 | 1.8 | 3.66 | 0 | 0 | 1.6 | 3.47 | 0 | 0 | 1.8 | 3.88 | 7.5 | 18.7 | 228 | 2.87 | 8.55 | en cours | 7.5 | 19.2 | 224 | 3.05 | 8.11 | en cours | 7.5 | 19 | 210 | 2.79 | 9.22 | en cours | 875 | 6.2 | 671 | 6 | / | / | 2112 | 6.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1152 | 6.1 | 723 | 6.2 | / | /
2024-08-30 | / | / | / | 3.22 | 0 | 0 | 0.8 | 3.04 | 0 | 0 | 1.2 | 2.84 | 7.3 | 18.9 | 250 | 3.64 | 7.68 | 38844 | 7.4 | 19.1 | 240 | 2.94 | 7.35 | 38464 | 7.4 | 18.8 | 260 | 3.35 | 8.29 | 38546 | / | / | 620 | 5.9 | 6330 | 6.6 | 2130 | 6.2 | 470 | 6.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 650 | 6 | 1250 | 6.1 | 410 | 5.9 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-31 | 0 | 0 | 1.8 | 3.41 | 0 | 0 | 1.2 | 2.63 | 0 | 0 | 1.4 | 2.23 | 7.2 | 18.7 | 264 | 1.95 | 9.97 | 38648 | 7.3 | 19.2 | 246 | 2.37 | 9.99 | 38436 | 7.2 | 18.9 | 245 | 2.69 | 9.39 | 38532 | / | / | 574 | 6.1 | 9230 | 6.8 | 2550 | 6.3 | 5900 | 6.4 | 5210 | 6.4 | / | / | / | / | / | / | 805 | 6.2 | 1556 | 6.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-09-01 | 0 | 0 | 1.6 | 2.94 | 0 | 0 | 1.8 | 2.78 | 0 | 0 | 1.6 | 2.46 | 7.2 | 18.6 | 234 | 1.87 | 9.75 | 38624 | 7.4 | 18.8 | 254 | 2.15 | 9.75 | 38868 | 7.3 | 18.7 | 2.38 | 2.32 | 8.49 | 38188 | 5390 | 6.4 | 494 | 6.2 | 2750 | 6.6 | / | / | 4360 | 6.3 | 4590 | 6.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1602 | 6.2 | 498 | 6.1 | / | / | / | / | / | / | /
2024-09-02 | 0 | 0 | 1.4 | 3.56 | / | / | / | 3.81 | 0 | 0 | 1.4 | 3.72 | 7.3 | 19.3 | 220 | 3.28 | 9.17 | 38652 | / | / | / | 3.53 | / | / | 7.5 | 18.9 | 220 | 3.54 | 9.37 | 38146 | 1180 | 6.2 | 544 | 6.1 | 1205 | 6.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1044 | 6.2 | 453 | 5.9 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-09-03 | 0 | 0 | 1.2 | 3.71 | 0 | 0 | 1.4 | 3.87 | 0 | 0 | 1 | 4.09 | 7.2 | 19.5 | 234 | 3.45 | 9.23 | 38696 | 7.3 | 19.2 | 245 | 3.64 | 9.2 | 38548 | 7.5 | 18.5 | 241 | 3.97 | 9.16 | 38520 | 6080 | 6.3 | 768 | 6.1 | 14190 | 6.5 | / | / | 13029 | 6.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1142 | 6.1 | 1412 | 6 | 486 | 6.2 | / | / | / | / | / | / | /
2024-09-04 | 0 | 0 | 1.6 | 2.98 | 0 | 0 | 1.2 | 3.24 | 0 | 0 | 1.4 | 3.45 | 7.3 | 19.2 | 198 | 2.98 | 7.82 | 39058 | 7.3 | 19.1 | 210 | 3.12 | 7.9 | 39142 | 7.2 | 19.2 | 202 | 3.38 | 7.86 | 38970 | 2852 | 6.4 | 690 | 6.2 | 2677 | 6.4 | / | / | 3560 | 6.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1017 | 6.3 | 1164 | 6.2 | 512 | 6.3 | / | / | / | / | / | / | /
2024-09-05 | 0 | 0 | 2 | 2.45 | 0 | 0 | 1.8 | 2.56 | 0 | 0 | 1.8 | 2.85 | 7.2 | 18.8 | 214 | 2.56 | 6.23 | 39132 | 7.4 | 19 | 228 | 2.85 | 6.54 | 38348 | 7.2 | 18.7 | 218 | 2.97 | 6.41 | 39056 | 3780 | 6.2 | 723 | 6.2 | 5150 | 6.3 | 2730 | 6.3 | 6210 | 6.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1180 | 6.3 | 616 | 6.2 | / | / | / | / | / | / | /
2024-09-06 | 0 | 0 | en cours | en cours | 0 | 0 | en cours | en cours | 0 | 0 | en cours | en cours | 7.5 | 18.9 | 205 | en cours | 7.46 | en cours | 7.5 | 18.8 | 211 | en cours | 7.59 | en cours | 7.4 | 18.9 | 211 | en cours | 7.54 | en cours | 6120 | 6.3 | 518 | 6.2 | / | / | / | / | / | / | 3060 | 6.4 | / | / | / | / | / | / | 1395 | 6.3 | 1017 | 6.2 | 369 | 6.2 | / | / | / | / | / | / | /
2024-09-07
2024-09-08
2024-09-09
2024-09-10
2024-09-11
2024-09-12
2024-09-13
2024-09-14
2024-09-15
2024-09-16
2024-09-17
2024-09-18
2024-09-19
2024-09-20
2024-09-21
2024-09-22
2024-09-23
2024-09-24
2024-09-25
2024-09-26
2024-09-27
2024-09-28
2024-09-29
2024-09-30
2024-10-01
2024-10-02
2024-10-03
2024-10-04
2024-10-05
2024-10-06
2024-10-07
2024-10-08
2024-10-09
2024-10-10
2024-10-11
2024-10-12
2024-10-13
2024-10-14
2024-10-15
2024-10-16
2024-10-17
2024-10-18
2024-10-19
2024-10-20
2024-10-21
2024-10-22
2024-10-23
2024-10-24
2024-10-25
2024-10-26
2024-10-27
2024-10-28
2024-10-29
2024-10-30
2024-10-31
2024-11-01
2024-11-02
2024-11-03
2024-11-04
2024-11-05
2024-11-06
2024-11-07
2024-11-08
2024-11-09
2024-11-10
2024-11-11
2024-11-12
2024-11-13
2024-11-14
2024-11-15
2024-11-16
2024-11-17
2024-11-18
2024-11-19
2024-11-20
2024-11-21
2024-11-22
2024-11-23
2024-11-24
2024-11-25
2024-11-26
2024-11-27
2024-11-28
2024-11-29
2024-11-30
2024-12-01
2024-12-02
2024-12-03
2024-12-04
2024-12-05
2024-12-06
2024-12-07
2024-12-08
2024-12-09
2024-12-10
2024-12-11
2024-12-12
2024-12-13
2024-12-14
2024-12-15
2024-12-16
2024-12-17
2024-12-18
2024-12-19
2024-12-20
2024-12-21
2024-12-22
2024-12-23
2024-12-24
2024-12-25
2024-12-26
2024-12-27
2024-12-28
2024-12-29
2024-12-30
2024-12-31

## MCT
LABORATOIRE DE L'USINE DE DESSALEMENT JORF LASFAR
Objet : Prestation d’analyse de laboratoire de la station de dessalement d’eau de mer à jorf lasfar
| APRES FILTRES A CARTOUCHE | [27 empty] | PERMEAT RO | [7 empty] | Sortie globale RO |  |  |  | Concentrat
Date de prelevement | LIGNE 1 | [6 empty] | LIGNE 2 | [6 empty] | LIGNE 3 | [6 empty] | LIGNE 4 | [6 empty] | LIGNE 1 |  | LIGNE 2 |  | LIGNE 3 |  | LIGNE 4 |  | pH | Cond. (mS/cm) à 25° C | Turb (NTU) | TDS (mg/l) | Cond. (mS/cm) à 25° C | TDS (mg/l) | pH
| pH | Turb (NTU) | PO43- (mg/l) | ORP (mV) | SDI15 | TOC (mg/l) | TDS (mg/l) | pH | Turb (NTU) | PO43- (mg/l) | ORP (mV) | SDI15 | TOC (mg/l) | TDS (mg/l) | pH | Turb (NTU) | PO43- (mg/l) | ORP (mV) | SDI15 | TOC (mg/l) | TDS (mg/l) | pH | Turb (NTU) | PO43- (mg/l) | ORP (mV) | SDI15 | TOC (mg/l) | TDS (mg/l) | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH
2024-07-01
2024-07-02
2024-07-03
2024-07-04
2024-07-05
2024-07-06
2024-07-07
2024-07-08
2024-07-09
2024-07-10
2024-07-11
2024-07-12
2024-07-13
2024-07-14
2024-07-15
2024-07-16 | 7.4 | 1.2 | 5.2 | 220 | / | <3 | 39708 | / | / | / | / | / | / | / | 7.1 | 1.25 | 4.98 | 250 | / | <3 | 39924 | 7 | 1.3 | 5.32 | 260 | / | <3 | 39760 | 668 | 6.2 | / | / | 620 | 5.8 | 639 | 5.6 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-17 | 7.6 | 1.02 | 3.88 | 230 | / | 0 | 39916 | 7.7 | 1.23 | 3.6 | 245 | / | 0 | 39864 | 7.6 | 1.14 | 3.74 | 245 | / | 0 | 40416 | 7.6 | 1.26 | 3.37 | 257 | / | 0 | 39944 | 546 | 6.1 | 760 | 6.1 | 598 | 5.7 | 686 | 5.8 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-18 | 7.5 | 1.4 | 5.81 | 222 | / | <3 | 39334 | 7.5 | 1.1 | 5.05 | 236 | / | <3 | 39924 | / | / | / | / | / | <3 | 39864 | 7.6 | 1.11 | 5.46 | 252 | / | <3 | 39634 | 720 | 6.2 | 764 | 6.1 | / | / | 699 | 6 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-19 | 7.6 | 1.2 | 7.12 | 210 | / | 0 | 39220 | 7.4 | 0.21 | 7.16 | 235 | / | 0 | 39462 | 7.2 | 1.05 | 6.27 | 217 | / | 0 | 39344 | 7 | 0.2 | 6.36 | 220 | / | 0 | 39542 | 772 | 6.5 | 790 | 6.2 | / | / | 710 | 5.7 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-20 | 7.7 | 1.54 | 4.51 | 220 | / | 0 | 39354 | 7.35 | 1.63 | 4.62 | 226 | / | 0 | 39566 | / | / | / | / | / | / | / | 7.3 | 0.12 | 4.34 | 233 | / | 0 | 39510 | 790 | 6 | 746 | 6.2 | / | / | 728 | 5.8 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-21 | / | / | / | / | / | / | / | 7.3 | 1.21 | 5.33 | 231 | / | 0 | 39724 | 7.2 | 0.47 | 4.3 | 220 | / | 0 | 39456 | 7.4 | 0.22 | 4.73 | 230 | / | 0 | 39624 | / | / | 860 | 6.5 | 679 | 6.2 | 730 | 5.9 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-22 | / | / | / | / | / | / | / | 6.9 | 0.81 | 1.53 | 174 | / | 0.994 | 40620 | 7 | 3.02 | 3.05 | 187 | / | 0 | 41060 | 6.9 | 0.44 | 2.58 | 182 | / | 8.25 | 38628 | / | / | / | / | 726 | 6.6 | 700 | 6.5 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-23 | / | / | / | / | / | / | / | 7.2 | 1.53 | 5.92 | 221 | / | 0.553 | 39544 | 7.3 | 0.93 | 4.86 | 223 | / | 0 | 40662 | 7.1 | 0.34 | 4.96 | 220 | / | 0 | 38952 | / | / | 893 | 6.3 | 596 | 6.4 | 656 | 6.3 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-24 | 7.7 | 0.78 | 3.86 | 216 | / | 0 | 38572 | 7.8 | 0.96 | 3.79 | 210 | / | 0 | 38932 | 7.8 | 0.21 | 3.71 | 230 | / | 0 | 38908 | 7.8 | 0.21 | 3.46 | 213.7 | / | 1.61 | 38692 | 737 | 6.2 | 822 | 6.1 | 669 | 6.2 | 665 | 6.3 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-25 | 7.8 | 0.8 | 4.68 | 240 | / | 0 | 38336 | 7.7 | 1.1 | 3.44 | 260 | / | 5.21 | 37940 | 7.8 | 0.32 | 4.22 | 240 | / | 0 | 38052 | 7.7 | 0.24 | 3.36 | 260 | / | 0 | 39860 | 691 | 6 | 822 | 6.3 | 664 | 6.1 | 590 | 6.2 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-26 | 6.3 | 0.8 | 4.78 | 194 | / | 0 | 38528 | 6.3 | 1.28 | 4.8 | 196 | / | 0 | 39128 | 6.3 | 0.23 | 4.76 | 194 | / | 0 | 39696 | 6.3 | 0.32 | 4.84 | 195 | / | 0 | 39840 | 730 | 7.1 | 856 | 7.1 | 311 | 6.2 | 646 | 6.7
2024-07-27 | 6.6 | 0.88 | 4.44 | 245 | / | 0 | 38740 | 6.4 | 1.12 | 4.4 | 204 | / | 0 | 41556 | 6.4 | 0.33 | 4.48 | 197 | / | 0 | 38840 | 6.7 | 0.25 | 4.42 | 209 | / | 0 | 41556 | 742 | 7 | 787 | 7 | 365 | 6.8 | 677 | 7
2024-07-28 | 6.5 | 0.15 | 7.28 | 227 | / | 0 | 38432 | 6.5 | 0.16 | 6.31 | 216 | / | 0 | 38392 | 6.4 | 0.21 | 5.91 | 210 | / | 0 | 38512 | 6.5 | 0.63 | 5.58 | 220 | / | 0 | 37944 | 712 | 6.5 | 774 | 6.5 | 389 | 6.5 | 664 | 6.4
2024-07-29 | 6.2 | 0.87 | 6.57 | 210 | / | 0 | 39332 | 6.4 | 2.62 | 6.44 | 217 | / | 0 | 39220 | / | / | / | / | / | / | / | 6.1 | 0.52 | 5.37 | 237 | / | 0 | 39308 | 758 | 6.9 | 905 | 6 | / | / | 696 | 6.5
2024-07-30 | 6.3 | 0.88 | 5.79 | 230 | / | 0 | 38784 | 6.5 | 0.78 | 5.77 | 228 | / | 0 | 38948 | 6.7 | 2.44 | 3.64 | 218 | / | 0 | 38772 | 6.4 | 1.11 | 4.76 | 232 | / | 0 | 38528 | 763 | 6.8 | 956 | 6.3 | 362 | 6.1 | 710 | 6.4
2024-07-31 | 7 | 1.23 | 4.1 | 234 | / | 0 | 38476 | 6.8 | 1.26 | 4.14 | 235 | / | 0 | 38956 | 7.1 | 0.14 | 2.93 | 220 | / | 0 | 38752 | 6.7 | 0.19 | 2.84 | 232 | / | 0 | 38684 | 798 | 6.8 | 1019 | 6.5 | 371 | 6.4 | 762 | 6.3
2024-08-01 | 7 | 2.38 | 4.92 | 302 | / | 0 | 39084 | 7.5 | 1.63 | 4.87 | 290 | / | 0 | 39384 | 7.4 | 0.39 | 4.66 | 220 | / | 0 | 39552 | 7.4 | 0.28 | 6.03 | 240 | / | 0 | 39648 | 875 | 6.4 | 955 | 6.5 | 454 | 5.8 | 724 | 6.2
2024-08-02 | 7.3 | 1.3 | 10.96 | 280 | / | 0 | 38964 | 7.3 | 8.09 | 9.48 | 280 | / | 0 | 38740 | 7.4 | 0.47 | 8.42 | 290 | / | 0 | 39088 | 7.3 | 0.35 | 8.94 | 270 | / | 0 | 39456 | 790 | 6.3 | 990 | 6.5 | 361 | 5.7 | 698 | 6.1
2024-08-03 | 7.4 | 1.45 | 12.61 | 242 | / | 0 | 39318 | 7.2 | 3.8 | 12.73 | 267 | / | 0 | 39246 | / | / | / | / | / | / | / | 7.5 | 0.25 | 12.92 | 266 | / | 0 | 39320 | 766 | 6.4 | 966 | 6.6 | / | / | 702 | 6.4
2024-08-04 | 7.4 | 1.5 | 9.16 | 257 | / | 1.1 | 38100 | 7.4 | 2.12 | 9.21 | 260 | / | 2.22 | 37896 | 7.3 | 0.37 | 9.26 | 214 | / | 2.15 | 37804 | 7.4 | 1.7 | 9.19 | 262 | / | 1.87 | 37908 | 754 | 6.6 | 949 | 6.5 | 273 | 6.2 | 684 | 6.4
2024-08-05 | 7.6 | 1.96 | 6.03 | 250 | / | 0 | 38244 | 7.6 | 2.62 | 6.17 | 256 | / | 0 | 38712 | 7.5 | 0.12 | 5.87 | 254 | / | 0 | 38548 | 7.5 | 2.02 | 6.23 | 252 | / | 0 | 38656 | 803 | 6.2 | 967 | 6.3 | 280 | 6.1 | 690 | 6.2
2024-08-06 | 7.5 | 1.72 | 5.76 | 245 | / | 0 | 37232 | / | / | / | / | / | / | / | 7.5 | 0.16 | 5.64 | 243 | / | 0 | 37192 | 7.4 | 1.89 | 5.02 | 258 | / | 2.12 | 37592 | 980 | 6.3 | / | / | 291 | 6.2 | 712 | 6.4
2024-08-07 | / | / | / | / | / | / | / | 7.6 | 0.54 | 4.34 | 207 | / | 0 | 37848 | 7.5 | 0.26 | 5.45 | 225 | / | 0 | 38260 | 7.5 | 0.88 | 5.68 | 219 | / | 0 | 38128 | / | / | / | / | 533 | 7.1 | 782 | 6.9
2024-08-08 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 7.7 | 1.22 | 3.5 | 195 | / | 0 | 37512 | 7.7 | 1.41 | 5.08 | 198 | / | 0 | 38072 | / | / | / | / | 304 | 6.8 | 887 | 7.2
2024-08-09 | 7.7 | 1.63 | 6.43 | 236 | / | 0 | 39172 | 7.7 | 0.77 | 6.35 | 223 | / | 9.88 | 39256 | 7.6 | 1.02 | 6.68 | 201 | / | 8.4 | 39264 | / | / | / | / | / | / | / | 910 | 6.7 | 904 | 6.8 | 323 | 6.8 | / | /
2024-08-10 | 7.6 | 1.52 | 6.12 | 224 | / | 0 | 38982 | 7.6 | 0.95 | 5.95 | 235 | / | 0 | 39106 | 7.6 | 0.78 | 6.13 | 219 | / | 0 | 39150 | / | / | / | / | / | / | / | 888 | 6.4 | 922 | 6.5 | 313 | 6.6 | / | /
2024-08-11 | 7.5 | 1.12 | 9.53 | 250 | / | 0 | 39088 | 7.6 | 0.88 | 9.5 | 262 | / | 0 | 39324 | 7.6 | 0.82 | 9.55 | 242 | / | 0 | 39246 | / | / | / | / | / | / | / | 927 | 6.3 | 957 | 6.4 | 333 | 6.4 | / | /
2024-08-12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-21 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-26 | 7.4 | 2.3 | 8.11 | 212 | / | 0 | 39120 | 7.5 | 2.07 | 8.62 | 207 | / | 0 | 39268 | 7.4 | 0.23 | 7.24 | 198 | / | 0 | 38946 | 7.4 | 0.17 | 8.01 | 207 | / | 0 | 38468 | 820 | 6.2 | 910 | 6 | 352 | 6.3 | 589 | 5.8
2024-08-27 | 7.5 | 1.07 | 8 | 208 | / | 0 | 38976 | 7.4 | 1.82 | 8.11 | 205 | / | 0 | 39086 | 7.5 | 0.82 | 8.06 | 204 | / | 0 | 39024 | 7.5 | 0.24 | 7.89 | 199 | / | 0 | 38672 | 788 | 6 | 924 | 6.1 | 589 | 5.7 | 416 | 5.7
2024-08-28 | 7.6 | 1.8 | 8.26 | 260 | / | 0 | 38554 | 7.5 | 2.2 | 8.22 | 230 | / | 0 | 38880 | 7.5 | 1.1 | 8.16 | 241 | / | 0 | 38732 | 7.6 | 1.06 | 8.2 | 222 | / | 0 | 38724 | 875 | 6.1 | 945 | 6.1 | 482 | 6 | 612 | 6.2
2024-08-29 | 7.4 | 1.67 | 8.16 | 221 | / | 0 | en cours | 7.5 | 2.67 | 7.95 | 219 | / | 0 | en cours | 7.5 | 0.21 | 8.01 | 201 | / | 0 | en cours | 7.5 | 2.4 | 8.13 | 806 | / | 0 | en cours | 812 | 6.2 | 922 | 6.2 | 502 | 6.1 | 576 | 6.2
2024-08-30 | 7.2 | 1.09 | 9.94 | 256 | / | 0 | 38422 | 6.9 | 0.33 | 10.82 | 300 | / | 0 | 38646 | 7.2 | 0.49 | 9.27 | 256 | / | 0 | 39216 | 7.1 | 0.1 | 8.62 | 260 | / | 0 | 38940 | 870 | 5.9 | 1270 | 6.1 | 350 | 5.9 | 550 | 5.6
2024-08-31 | 7.4 | 1.47 | 10.14 | 243 | / | 0 | 38546 | 7.2 | 2.1 | 10.33 | 274 | / | 0 | 38630 | 7.2 | 0.3 | 9.11 | 247 | / | 0 | 38764 | 7.3 | 0.38 | 7.98 | 240 | / | 0 | 38562 | 888 | 6 | 1230 | 6.2 | 354 | 6 | 552 | 5.8
2024-09-01 | 7.3 | 1.29 | 8.01 | 238 | / | 0 | 38616 | 7.4 | 2.07 | 9.78 | 252 | / | 0 | 38524 | 7.3 | 0.21 | 6.7 | 228 | / | 0 | 38584 | 7.4 | 0.15 | 8.21 | 256 | / | 0 | 38612 | 924 | 6.1 | 1255 | 6.3 | 328 | 6 | 522 | 6
2024-09-02 | 7.3 | 1.22 | 9.16 | 250 | / | 8.63 | 38612 | 7.3 | 0.87 | 9.15 | 240 | / | 6.82 | 38498 | 7 | 0.42 | 8.11 | 240 | / | 5.26 | 38576 | 7 | 0.31 | 9.2 | 260 | / | 0 | 38522 | 853 | 6 | 1251 | 6.2 | 329 | 5.9 | 510 | 5.8
2024-09-03 | 7.4 | 1.24 | 8.996 | 245 | / | 0 | 38584 | 7.4 | 1.1 | 9.55 | 236 | / | 0 | 38543 | 7.4 | 0.38 | 8.843 | 256 | / | 0 | 38500 | 7.4 | 0.28 | 8.05 | 256 | / | 0 | 38664 | 844 | 6.1 | 1245 | 6.2 | 312 | 5.9 | 522 | 5.9
2024-09-04 | 7.4 | 1.16 | 7.73 | 228 | / | 0 | en cours | 7.5 | 0.92 | 7.84 | 260 | / | 0 | en cours | 7.5 | 0.55 | 7.7 | 234 | / | 1.38 | 39240 | 7.4 | 0.47 | 7.77 | 212 | / | 0 | 39182 | 815 | 6.2 | 1230 | 6.3 | 340 | 6 | 538 | 6
2024-09-05 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 7.4 | 0.44 | 5.75 | 190 | / | 0 | 38756 | 7.3 | 0.85 | 7.5 | 192 | / | 0 | 39208 | 920 | 6.2 | 1100 | 6.2 | 384 | 5.9 | 516 | 6.1
2024-09-06 | 7.5 | 3.11 | 8.19 | 221 | / | en cours | en cours | 7.5 | 3.67 | 7.27 | 232 | / | en cours | en cours | 7.5 | 0.17 | 7.64 | 210 | / | en cours | en cours | 7.4 | 0.29 | 6.76 | 201 | / | en cours | en cours | 969 | 6.3 | 1410 | 6.2 | 335 | 6.3 | 486 | 6.4
2024-09-07
2024-09-08
2024-09-09
2024-09-10
2024-09-11
2024-09-12
2024-09-13
2024-09-14
2024-09-15
2024-09-16
2024-09-17
2024-09-18
2024-09-19
2024-09-20
2024-09-21
2024-09-22
2024-09-23
2024-09-24
2024-09-25
2024-09-26
2024-09-27
2024-09-28
2024-09-29
2024-09-30
2024-10-01
2024-10-02
2024-10-03
2024-10-04
2024-10-05
2024-10-06
2024-10-07
2024-10-08
2024-10-09
2024-10-10
2024-10-11
2024-10-12
2024-10-13
2024-10-14
2024-10-15
2024-10-16
2024-10-17
2024-10-18
2024-10-19
2024-10-20
2024-10-21
2024-10-22
2024-10-23
2024-10-24
2024-10-25
2024-10-26
2024-10-27
2024-10-28
2024-10-29
2024-10-30
2024-10-31
2024-11-01
2024-11-02
2024-11-03
2024-11-04
2024-11-05
2024-11-06
2024-11-07
2024-11-08
2024-11-09
2024-11-10
2024-11-11
2024-11-12
2024-11-13
2024-11-14
2024-11-15
2024-11-16
2024-11-17
2024-11-18
2024-11-19
2024-11-20
2024-11-21
2024-11-22
2024-11-23
2024-11-24
2024-11-25
2024-11-26
2024-11-27
2024-11-28
2024-11-29
2024-11-30
2024-12-01
2024-12-02
2024-12-03
2024-12-04
2024-12-05
2024-12-06
2024-12-07
2024-12-08
2024-12-09
2024-12-10
2024-12-11
2024-12-12
2024-12-13
2024-12-14
2024-12-15
2024-12-16
2024-12-17
2024-12-18
2024-12-19
2024-12-20
2024-12-21
2024-12-22
2024-12-23
2024-12-24
2024-12-25
2024-12-26
2024-12-27
2024-12-28
2024-12-29
2024-12-30
2024-12-31

## QT_intake
date | Cond. (mS/cm) à 25° C | pH | Turb (NTU) | PO43- | SiO2 (mg/l) | TOC (mg/l) | MES (mg/l) | Cl2 libre (mg/l) | TDS (mg/l)
2024-07-16 | 55.9 | 7.7 | 1.39 | 4.19 | 1.451 | <3 | 2.3 | 0 | 0
2024-07-17 | 55.8 | 7.7 | 1.56 | 4.44 | 0.929 | 3.35 | 2.4 | 0 | 0
2024-07-18 | 55.5 | 7.5 | 1.33 | 5.42 | 0.794 | 0 | 2.2 | 0 | 0
2024-07-19 | 55.2 | 7.5 | 1.45 | 6.76 | 1.67 | 0 | 2.6 | 0 | 0
2024-07-20 | 55.9 | 7.75 | 2.17 | 5.66 | 1.468 | 0 | 3.4 | 0 | 0
2024-07-21 | 55.9 | 7.8 | 2.66 | 5.34 | 1.209 | 0 | 3.8 | 0 | 0
2024-07-22 | 55.9 | 7.7 | 1.2 | 4.08 | 1.477 | 0 | 1.8 | 0 | 0
2024-07-23 | 55.9 | 7.4 | 1.87 | 5.65 | 1.333 | 0 | 4.8 | 0 | 0
2024-07-24 | 56.7 | 7.8 | 1.31 | 3.78 | 0.923 | 0 | / | 0 | 0
2024-07-25 | 56.9 | 7.7 | 1.68 | 5.24 | 0.703 | 2.27 | 4.4 | 0 | 0
2024-07-26 | 53.7 | 7.9 | 1.33 | 4.5 | 1.067 | 0 | 2 | 0 | 0
2024-07-27 | 51.6 | 7.9 | 1.43 | 4.33 | 0.886 | 0 | 2.2 | 0 | 0
2024-07-28 | 56.9 | 7.7 | 1.9 | 7.1 | 1.375 | 0 | 2.6 | 0 | 0
2024-07-29 | 53.1 | 7.7 | 1.59 | 5.97 | 1.764 | 0 | 3.4 | 0 | 0
2024-07-30 | 56.9 | 7.6 | 0.95 | 3.43 | 0.903 | 0 | 3.8 | 0 | 0
2024-07-31 | 52.8 | 7.8 | 1.45 | 4.14 | 1.236 | 0 | 5 | 0 | 0
2024-08-01 | 53 | 7.8 | 1.47 | 7.3 | 1.747 | 0 | 5.2 | 0 | 39685
2024-08-02 | 51.4 | 7.4 | 1.65 | 10.27 | 2.291 | 0 | 5.4 | 0 | 39685
2024-08-03 | 52 | 7.4 | 1.53 | 11.67 | 2.482 | 0 | 2 | 0 | 39685
2024-08-04 | 51.6 | 7.4 | 1.7 | 6.91 | 0.946 | 2.86 | 2.8 | 0 | 39685
2024-08-05 | 51.1 | 7.5 | 2.52 | 6.18 | 0.717 | 0 | 4.2 | 0 | 39685
2024-08-06 | 51.3 | 7.6 | 2.65 | 6.41 | 0.964 | 0 | 3.8 | 0 | 39685
2024-08-07 | 51.9 | 7.7 | 1.13 | 4.23 | 1.249 | 2.71 | 6.2 | 0 | 39685
2024-08-08 | 51.3 | 7.7 | 1.01 | 5.14 | 1.172 | 0.52 | 2.4 | 0 | 39685
2024-08-09 | 52.8 | 7.5 | 1.65 | 7.19 | 1.515 | 9.25 | 3.4 | 0 | 39685
2024-08-10 | 52.4 | 7.4 | 1.45 | 7.76 | 2.071 | 2.3 | 3.8 | 0 | 39685
2024-08-11 | 51.9 | 7.4 | 0.85 | 8.51 | 2.146 | 1.04 | 1.8 | 0 | 39685
2024-08-12 | 52 | 7.5 | 0.73 | 7.26 | 1.814 | 0 | 1.4 | 0 | 39685
2024-08-13 | 49.4 | 7.5 | 1.73 | 9.42 | 0.937 | 0 | 3.2 | 0 | 39685
2024-08-14 | 50.7 | 7.6 | 1.61 | 6.84 | 1.274 | 0 | 2.8 | 0 | 39685
2024-08-15 | 53.2 | 7.3 | 1.6 | 12.25 | 3.471 | 0 | 8.4 | 0 | 39685
2024-08-16 | 53 | 7.3 | 1.6 | 9.81 | 3.083 | 0 | 3.8 | 0 | 39685
2024-08-17 | 53.4 | 7.4 | 3.3 | 11.04 | 3.165 | 2.35 | 7.2 | 0 | 39685
2024-08-18 | 53.5 | 7.5 | 1.72 | 8.51 | 2.377 | 5.47 | 4.2 | 0 | 39685
2024-08-19 | 52.4 | 7.5 | 1 | 5.96 | 1.33 | 0 | 1.4 | 0 | 39685
2024-08-20 | 52.1 | 7.6 | 1.48 | 5.44 | 1.082 | 0 | 2.2 | 0 | 39685
2024-08-21 | 52.6 | 7.7 | 2.79 | 6.13 | 1.856 | 0 | 4 | 0 | 39685
2024-08-22 | 51.7 | 7.7 | 4.16 | 5.78 | 1.581 | 0 | 3.8 | 0 | 39685
2024-08-23 | 52.3 | 7.5 | 1.91 | 6.46 | 1.466 | 0 | 2.4 | 0 | 39685
2024-08-24 | 53.1 | 7.5 | 1.27 | 7.12 | 1.829 | 0 | 1.8 | 0 | 39685
2024-08-25 | 52.4 | 7.6 | 1.56 | 10.85 | 1.958 | 3.22 | 2.8 | 0 | 39685
2024-08-26 | 53.3 | 7.5 | 1.95 | 9.81 | 2.337 | 0 | 3 | 0 | 39685
2024-08-27 | 52.2 | 7.5 | 1.64 | 7.39 | 1.86 | 0 | 2.8 | 0 | 39685
2024-08-28 | 52 | 7.6 | 1.76 | 8.43 | 1.992 | 0 | 3.2 | 0 | 39685
2024-08-29 | 53.5 | 7.6 | 2.91 | 8.9 | 1.656 | 0 | 4.2 | 0 | 39685
2024-08-30 | 53.2 | 7.3 | 2.17 | 11.57 | 2.799 | 0 | 3.6 | 0 | 39685
2024-08-31 | 52.9 | 7.2 | 1.44 | 11.82 | 1.926 | 0 | 2.8 | 0 | 39685
2024-09-01 | 52.8 | 7.2 | 0.85 | 10.09 | 3.036 | 0.393 | 1.6 | 0 | 0
2024-09-02 | 50.5 | 7.4 | 1.88 | 14.33 | 2.779 | 0 | 3 | 0 | 0
2024-09-03 | 52.1 | 7.5 | 0.97 | 9.09 | 2.632 | 0 | 1.8 | 0 | 0
2024-09-04 | 51.9 | 7.4 | 1.3 | 7.66 | 2.15 | 0.48 | 2 | 0 | 0
2024-09-05 | 52 | 7.4 | 2.3 | 6.37 | 1.728 | 1.18 | 3.2 | 0 | 0
2024-09-06 | 50 | 7.4 | 2.03 | 7.67 | 2.749 | en cours | en cours | 0 | 0

## QT_PERMEAT FILTRATION
date | Turb (NTU) | SiO2 (mg/l) | MES (mg/l) | SDI 15
2024-07-16 | 0.1 | 0.373 | 0.4 | 1.9
2024-07-17 | 0.14 | 0.73 | 0.4 | /
2024-07-18 | 0.12 | 1.363 | 0.2 | /
2024-07-19 | 0.23 | 1.87 | 0.4 | /
2024-07-20 | 0.11 | 1.314 | 0.5 | /
2024-07-21 | 0.12 | 1.158 | 0.6 | /
2024-07-22 | 0.19 | 1.491 | 0.7 | /
2024-07-23 | 0.11 | 1.679 | 1.2 | /
2024-07-24 | 0.26 | 0.725 | / | /
2024-07-25 | 0.15 | 0.681 | 1.4 | /
2024-07-26 | 0.22 | 1.061 | 0.4 | /
2024-07-27 | 0.18 | 0.697 | 0.3 | /
2024-07-28 | 0.22 | 1.372 | 0.4 | /
2024-07-29 | 0.21 | 1.512 | 0.6 | /
2024-07-30 | 0.41 | 0.703 | 1.6 | /
2024-07-31 | 0.35 | 1.084 | 2.4 | /
2024-08-01 | 0.16 | 1.561 | 0.7 | /
2024-08-02 | 0.13 | 1.431 | 0.4 | /
2024-08-03 | 0.21 | 2.515 | 0.6 | /
2024-08-04 | 0.14 | 0.951 | 0.2 | /
2024-08-05 | 0.18 | 0.938 | 0.4 | /
2024-08-06 | 0.2 | 1.009 | 0.5 | /
2024-08-07 | 0.34 | 1.18 | 1.4 | /
2024-08-08 | 0.32 | 1.008 | 1.6 | /
2024-08-09 | 0.28 | 1.415 | 0.8 | /
2024-08-10 | 0.23 | 1.956 | 1 | /
2024-08-11 | 0.3 | 2.084 | 0.6 | /
2024-08-12 | / | / | / | /
2024-08-13 | 0.18 | 1.001 | 0.8 | /
2024-08-14 | 0.24 | 1.157 | 1 | /
2024-08-15 | 0.26 | 3.412 | 0.8 | /
2024-08-16 | 0.25 | 3.74 | 2.8 | /
2024-08-17 | 0.2 | 3.125 | 0.8 | /
2024-08-18 | 0.26 | 2.372 | 1.2 | /
2024-08-19 | 0.11 | 1.362 | 0.3 | /
2024-08-20 | 0.18 | 1.103 | 0.5 | /
2024-08-21 | 0.13 | 1.898 | 0.4 | /
2024-08-22 | 0.24 | 1.549 | 0.4 | /
2024-08-23 | 0.37 | 1.468 | 0.8 | /
2024-08-24 | 0.24 | 1.872 | 0.6 | /
2024-08-25 | 0.15 | 1.842 | 0.8 | /
2024-08-26 | 0.2 | 2.174 | 1 | /
2024-08-27 | 0.17 | 1.882 | 0.3 | /
2024-08-28 | 0.23 | 1.778 | 0.5 | /
2024-08-29 | 0.16 | 2.435 | 0.4 | /
2024-08-30 | 0.24 | 3.461 | 0.6 | /
2024-08-31 | 0.14 | 1.651 | 0.6 | /
2024-09-01 | 0.18 | 2.409 | 0.8 | /
2024-09-02 | 0.12 | 2.656 | 0.4 | /
2024-09-03 | 0.1 | 0.855 | 0.6 | /
2024-09-04 | 0.17 | 1.962 | 0.4 | /
2024-09-05 | 0.15 | 1.356 | 0.2 | /
2024-09-06 | 0.29 | 1.49 | en cours | /

## QT_APRES FILTRES A CARTOUCHE
date | pH | PO43- (mg/l) | ORP (mV) P1 | ORP (mV) P2 | SDI15 | TOC (mg/l) | TDS (mg/l)
2024-07-16 | 7.8 | 3.94 | 231 | 230 | 4.8 | <3 | 39960
2024-07-17 | 7.8 | 3.92 | 207 | 218.2 | 3.96 | 4.83 | 40160
2024-07-18 | 7.3 | 5.65 | 215 | 212 | 3.71 | <3 | 39884
2024-07-19 | 7.6 | 7 | 225 | 262 | 3.84 | 0 | 39224
2024-07-20 | 7.75 | 5.3 | 210 | 236 | 3.25 | 0 | 39184
2024-07-21 | 7.6 | 5.07 | 204 | 196 | 3.66 | 0 | 39286
2024-07-22 | 7.5 | 4.21 | 182 | 250 | 4.23 | 0 | 41288
2024-07-23 | 7.3 | 5.91 | 200 | 220 | 4.07 | 0 | 41288
2024-07-24 | 7.4 | 3.75 | 210 | 225 | 3.74 | 0 | 38736
2024-07-25 | 7.8 | 4.29 | 230 | 220 | 3.75 | 0 | 39552
2024-07-26 | 6.2 | 4.78 | 169 | 230 | 3.84 | 0 | 39596
2024-07-27 | 7.2 | 4.66 | 212 | 230 | 4 | 0 | 38712
2024-07-28 | 6.3 | 6.43 | 175 | 218 | 3.66 | 0 | 38284
2024-07-29 | 7.1 | 5.88 | 196 | 205 | 3.82 | 0 | 38488
2024-07-30 | 7.2 | 3.09 | 232 | 221 | 3.94 | 0 | 38056
2024-07-31 | 7.4 | 3.57 | 230 | 218 | 3.67 | 0 | 38332
2024-08-01 | 7.5 | 4.7 | 225 | 268 | 3.86 | 0 | 38936
2024-08-02 | 7.4 | 10.03 | 290 | 206 | 3.7 | 0 | 39062
2024-08-03 | 7.5 | 12.09 | 268 | 270 | / | 0 | 39158
2024-08-04 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-05 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-06 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-07 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-08 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-09 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-10 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-11 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-12 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-13 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-14 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-15 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-16 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-17 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-18 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-19 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-20 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-21 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-22 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-23 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-24 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-25 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-26 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-27 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-28 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-29 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-30 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-31 | / | / | / | / | / | / | /
2024-09-01 | / | / | / | / | / | / | /
2024-09-02 | / | / | / | / | / | / | /
2024-09-03 | / | / | / | / | / | / | /
2024-09-04 | / | / | / | / | / | / | /
2024-09-05 | / | / | / | / | / | / | /
2024-09-06 | 7.4 | 5.87 | 132.7 | 0 | / | en cours | en cours

## QT_PERMEAT RO
date | Cond A | pH A | Cond B | pH B | Cond C | pH C | Cond D | pH D | Cond E | pH E | Cond F | pH F | Cond G | pH G | Cond H | pH H
2024-07-16 | 334 | 6 | 551 | 6 | 317 | 6.1 | 320 | 5.9 | 294 | 6.1 | 409 | 6 | / | / | / | /
2024-07-17 | 317 | 6.3 | 517 | 6.1 | 304 | 6.2 | 315 | 5.8 | 274 | 6.1 | 385 | 6.2 | 293 | 6.3 | 264 | 6.3
2024-07-18 | 327 | 6.1 | 505 | 6 | 299 | 6 | 295 | 6.1 | / | / | 421 | 6.2 | 301 | 6 | 293 | 6.1
2024-07-19 | 663 | 6.1 | 505 | 6.2 | 337 | 6.2 | 310 | 6.1 | 308 | 6 | 395 | 6.1 | 300 | 6 | 269 | 6.2
2024-07-20 | 319 | 6 | 496 | 6 | / | / | 306 | 5.9 | / | / | 413 | 6 | 289 | 5.9 | 270 | 5.9
2024-07-21 | 320 | 6.2 | 496 | 6.2 | 303 | 6.1 | 306 | 6 | 332 | 6.2 | 415 | 6.1 | 292 | 5.9 | 271 | 6
2024-07-22 | 317 | 6.3 | 483 | 6.1 | 306 | 6 | 292 | 6.3 | 331 | 6.1 | 415 | 6.1 | 293 | 6 | 272 | 6
2024-07-23 | / | / | / | / | / | / | 294 | 6.2 | 310 | 6 | / | / | 288 | 5.8 | 269 | 6.3
2024-07-24 | 315 | 6.2 | 496 | 6.4 | 282 | 5.8 | 281 | 5.8 | 302 | 6.1 | 410 | 6.3 | / | / | / | /
2024-07-25 | 460 | 6.5 | 615 | 6.5 | 320 | 5.9 | 306 | 6 | 250 | 5.8 | 260 | 5.9 | 340 | 5.9 | 370 | 6
2024-07-26 | 384 | 5.4 | 449 | 5.6 | 277 | 6.1 | 286 | 5.6 | 324 | 6 | 253 | 6.2 | 265 | 5.4 | 384 | 5.8
2024-07-27 | 358 | 5.7 | 413 | 5.7 | 353 | 6 | 304 | 5.9 | / | / | 284 | 6 | 297 | 5.7 | 401 | 6.1
2024-07-28 | 374 | 5.9 | 423 | 6.1 | 368 | 5.9 | 293 | 6 | / | / | 276 | 6.1 | 279 | 5.5 | 395 | 6
2024-07-29 | 324 | 6.2 | 455 | 5.6 | 286 | 5 | 301 | 5.4 | / | / | / | / | 270 | 5.5 | 256 | 5.8
2024-07-30 | 373 | 6.6 | 447 | 6.5 | 290 | 6.6 | 308 | 630 | 410 | 6.2 | 424 | 6.5 | 283 | 6.4 | 268 | 6.3
2024-07-31 | 335 | 6.3 | 490 | 6.2 | 315 | 6.6 | 402 | 6.4 | 419 | 6.5 | 446 | 6.7 | 304 | 6.6 | 290 | 6.3
2024-08-01 | 383 | 6.2 | 534 | 6.1 | 360 | 6.2 | 363 | 6.4 | / | / | / | / | 314 | 6.3 | / | /
2024-08-02 | 350 | 5.9 | 490 | 6 | 300 | 5.8 | 330 | 6.2 | / | / | 420 | 6.3 | 290 | 5.9 | 260 | 5.8
2024-08-03 | 371 | 6.3 | 501 | 6.2 | 288 | 6 | 358 | 6.4 | 368 | 6.4 | 384 | 6.4 | 313 | 6.2 | 277 | 6.2
2024-08-04 | 366 | 6.2 | 515 | 6.3 | 310 | 6.2 | 292 | 6.2 | 382 | 6.3 | 405 | 6.4 | 300 | 6.3 | / | /
2024-08-05 | 305 | 6.1 | 435 | 6.2 | 270 | 6.3 | 285 | 6 | 340 | 6.2 | 376 | 6.3 | 256 | 6.1 | 708 | 6.4
2024-08-06 | 320 | 6.2 | / | / | 287 | 6.2 | 290 | 6.2 | 375 | 6.3 | 394 | 6.4 | 280 | 6.2 | 721 | 6.3
2024-08-07 | 365 | 6.8 | 494 | 6.9 | 317 | 6.6 | 339 | 6.4 | 363 | 6.5 | 385 | 6.4 | 295 | 6.3 | 608 | 5.9
2024-08-08 | 373 | 6.7 | 468 | 6.5 | 317 | 6.7 | 340 | 6.6 | 429 | 6.3 | 416 | 6.2 | 250 | 6.2 | 742 | 6.3
2024-08-09 | 356 | 6.4 | 421 | 6.4 | 322 | 6.4 | 332 | 6.3 | / | / | 421 | 6.2 | 267 | 6.2 | 712 | 6.2
2024-08-10 | 375 | 6.3 | 435 | 6.3 | 316 | 6.3 | 351 | 6.4 | / | / | 403 | 6.3 | 286 | 6.2 | 689 | 6.2
2024-08-11 | 362 | 6.4 | 444 | 6.2 | 319 | 6.3 | 328 | 6.3 | 382 | 6.4 | 391 | 6.3 | 295 | 6.3 | / | /
2024-08-12 | / | / | 449 | 5.9 | 382 | 5.9 | 323 | 5.8 | 324 | 5.9 | 413 | 5.9 | 265 | 5.9 | 589 | 5.8
2024-08-13 | 327 | 6.2 | 412 | 6.1 | 362 | 6.1 | 314 | 6.1 | 322 | 6.1 | 397 | 6 | 278 | 6 | 600 | 6
2024-08-14 | 320 | 6.3 | 452 | 6.2 | 310 | 6.1 | 325 | 6.1 | 321 | 6.2 | 510 | 6 | 254 | 6.2 | 644 | 6.2
2024-08-15 | 455 | 6.4 | 423 | 6.3 | 310 | 6.5 | 358 | 6.3 | 338 | 6.1 | 446 | 6.3 | 278 | 6.2 | 428 | 6.3
2024-08-16 | 332 | 6.2 | 447 | 6.5 | 299 | 6.3 | 256 | 6.1 | 336 | 6.4 | 419 | 6.2 | 254 | 6.6 | 601 | 6.4
2024-08-17 | 273 | 5.9 | 408 | 6.2 | 272 | 5.8 | 237 | 5.9 | 299 | 6.1 | 380 | 6.2 | 230 | 6.2 | 561 | 6.5
2024-08-18 | 300 | 6 | 430 | 6.1 | 290 | 5.9 | 255 | 6.1 | 320 | 6.2 | 400 | 6.3 | 550 | 6.4 | 250 | 6.2
2024-08-19 | 352 | 6.1 | 419 | 6.1 | 342 | 6 | 223 | 6.2 | 374 | 6.1 | 412 | 6.1 | 489 | 6.2 | 422 | 6.2
2024-08-20 | 288 | 5.9 | 428 | 6 | 300 | 5.9 | 268 | 6.1 | 318 | 6.2 | 397 | 6 | 429 | 6.2 | 377 | 6
2024-08-21 | 304 | 5.9 | 407 | 5.8 | 290 | 5.5 | 257 | 5.9 | 323 | 5.9 | 398 | 6 | 255 | 6 | 502 | 5.9
2024-08-22 | 307 | 6 | 438 | 5.9 | 295 | 5.8 | 286 | 6.1 | 320 | 6 | 390 | 6.1 | 289 | 6 | 490 | 6
2024-08-23 | 304 | 6.1 | 433 | 6.3 | / | / | 290 | 6.4 | 310 | 6.2 | 363 | 6.3 | 287 | 6 | 445 | 6.1
2024-08-24 | 390 | 6.2 | / | / | 395 | 6.1 | 339 | 6.3 | 415 | 6.3 | 1037 | 6.5 | 902 | 6.4 | 561 | 6.2
2024-08-25 | 352 | 6 | 420 | 6.2 | 295 | 6 | 365 | 6.11 | 480 | 6.2 | 4110 | 6.2 | 245 | 6.1 | 485 | 6.5
2024-08-26 | 378 | 6.1 | 431 | 6.1 | 301 | 6 | 342 | 6.1 | 452 | 6.1 | 425 | 6.1 | 275 | 6.1 | 492 | 6.3
2024-08-27 | 318 | 6 | 411 | 6.1 | 345 | 6 | 377 | 6.2 | 477 | 6 | 458 | 6.2 | 312 | 6 | 501 | 6.2
2024-08-28 | 287 | 6.2 | 419 | 6.2 | 310 | 6.1 | 336 | 6.2 | 406 | 6.2 | 388 | 6.1 | 254 | 6.1 | 436 | 6.2
2024-08-29 | 353 | 6.3 | 380 | 6.2 | 327 | 6.1 | 310 | 6.2 | 381 | 6.2 | 460 | 6.2 | 300 | 6.1 | 325 | 6.2
2024-08-30 | 360 | 5.9 | 380 | 5.9 | 330 | 5.8 | 320 | 5.9 | 380 | 5.8 | 450 | 6 | 300 | 5.8 | 360 | 5.9
2024-08-31 | 553 | 6.1 | 386 | 6.2 | 460 | 6.1 | 330 | 6.3 | 388 | 6.2 | 402 | 6 | 404 | 6.3 | 351 | 6.1
2024-09-01 | 295 | 6.2 | 338 | 6.1 | 287 | 5.8 | 265 | 6.2 | 340 | 6.3 | 408 | 6.2 | 265 | 6.1 | 364 | 6.2
2024-09-02 | / | / | / | / | / | / | 276 | 6 | 358 | 6.1 | 417 | 6.1 | 278 | 6 | 380 | 5.9
2024-09-03 | / | / | / | / | / | / | 321 | 5.8 | 345 | 6 | 452 | 6.1 | 245 | 5.8 | 350 | 5.8
2024-09-04 | / | / | 472 | 6.2 | 364 | 6 | 355 | 6.1 | 320 | 6.1 | 436 | 6 | 382 | 6.1 | 347 | 6.2
2024-09-05 | / | / | 382 | 6.1 | 311 | 6.1 | 288 | 6.2 | 371 | 6 | 409 | 6.1 | 307 | 6.2 | 392 | 6.2
2024-09-06 | / | / | 301 | 6.2 | 267 | 6 | 247 | 6.3 | 324 | 6.2 | 381 | 6 | 256 | 6.1 | 357 | 6.3

## QT_sortie_global
date | pH | Cond. (mS/cm) à 25° C | Turb (NTU) | TDS (mg/l)
2024-07-16 | 6 | 335 | 0.37 | 350
2024-07-17 | 6.2 | 356 | 0.13 | 492
2024-07-18 | 6.3 | 322 | 0.18 | 398
2024-07-19 | 6.1 | 310 | 0.22 | 424
2024-07-20 | 6 | 338 | 0.09 | 435
2024-07-21 | 6.4 | 339 | 0.18 | 442
2024-07-22 | 6.3 | 343 | 0.11 | 438
2024-07-23 | 6.4 | 340 | 0.15 | 178
2024-07-24 | 6.2 | 315 | 0.14 | 222
2024-07-25 | 5.9 | 310 | 0.12 | 304
2024-07-26 | 6 | 370 | 0.14 | 244
2024-07-27 | 6 | 342 | 0.18 | 572
2024-07-28 | 6.5 | 328 | 0.09 | 212
2024-07-29 | 6.8 | 321 | 0.11 | 324
2024-07-30 | 6.3 | 339 | 0.12 | 286
2024-07-31 | 6.8 | 323 | 0.31 | 370
2024-08-01 | 6.5 | 415 | 0.22 | 358
2024-08-02 | 6.3 | 470 | 0.14 | 308
2024-08-03 | 6.5 | 433 | 0.18 | 325
2024-08-04 | 6.6 | 408 | 0.16 | 268
2024-08-05 | 6 | 390 | 0.14 | 274
2024-08-06 | 6.2 | 403 | 0.16 | 194
2024-08-07 | 6.1 | 369 | 0.13 | 346
2024-08-08 | 6.2 | 421 | 0.2 | 400
2024-08-09 | 6.2 | 429 | 0.1 | 564
2024-08-10 | 6.3 | 409 | 0.13 | 384
2024-08-11 | 6.4 | 386 | 0.15 | 412
2024-08-12 | 6.5 | 497 | 0.17 | 401
2024-08-13 | 6.2 | 453 | 0.19 | 396
2024-08-14 | 6.2 | 395 | 0.14 | 268
2024-08-15 | 6.2 | 372 | 0.13 | 220
2024-08-16 | 6.3 | 372 | 0.17 | 448
2024-08-17 | 5.9 | 371 | 0.12 | 356
2024-08-18 | 6.1 | 371 | 0.1 | 286
2024-08-19 | 6 | 380 | 0.14 | 312
2024-08-20 | 6.2 | 358 | 0.17 | 255
2024-08-21 | 5.9 | 412 | 0.11 | 284
2024-08-22 | 6 | 417 | 0.16 | 314
2024-08-23 | 6.1 | 371 | 0.15 | 234
2024-08-24 | 6.1 | 363 | 0.22 | 242
2024-08-25 | 6.2 | 356 | 0.12 | 251
2024-08-26 | 6.2 | 351 | 0.17 | 312
2024-08-27 | 6 | 377 | 0.14 | 294
2024-08-28 | 6.4 | 338 | 0.18 | 301
2024-08-29 | 6.2 | 343 | 0.15 | en cours
2024-08-30 | 6.4 | 350 | 0.1 | 324
2024-08-31 | 6.2 | 351 | 0.16 | 356
2024-09-01 | 6.4 | 333 | 0.1 | 386
2024-09-02 | 6.2 | 334 | 0.1 | 354
2024-09-03 | 6.2 | 352 | 0.12 | 380
2024-09-04 | 6 | 326 | 0.15 | 276
2024-09-05 | 6.2 | 334 | 0.11 | 152
2024-09-06 | 5.9 | 319 | 0.11 | en cours

## ESLI_intake
date | Cond. (mS/cm) à 25° C | pH | Turb (NTU) | PO43- | SiO2 (mg/l) | TOC (mg/l) | MES (mg/l) | Cl2 libre (mg/l) | TDS (mg/l)
2024-07-16 | 55.9 | 7.7 | 1.39 | 4.19 | 1.451 | <3 | 2.3 | 0 | 0
2024-07-17 | 55.8 | 7.7 | 1.56 | 4.44 | 0.929 | 3.35 | 2.4 | 0 | 0
2024-07-18 | 55.5 | 7.5 | 1.33 | 5.42 | 0.794 | 0 | 2.2 | 0 | 0
2024-07-19 | 55.2 | 7.5 | 1.45 | 6.76 | 1.67 | 0 | 2.6 | 0 | 0
2024-07-20 | 55.9 | 7.75 | 2.17 | 5.66 | 1.468 | 0 | 3.4 | 0 | 0
2024-07-21 | 55.9 | 7.8 | 2.66 | 5.34 | 1.209 | 0 | 3.8 | 0 | 0
2024-07-22 | 55.9 | 7.7 | 1.2 | 4.08 | 1.477 | 0 | 1.8 | 0 | 0
2024-07-23 | 55.9 | 7.4 | 1.87 | 5.65 | 1.333 | 0 | 4.8 | 0 | 0
2024-07-24 | 56.7 | 7.8 | 1.31 | 3.78 | 0.923 | 0 | / | 0 | 0
2024-07-25 | 56.9 | 7.7 | 1.68 | 5.24 | 0.703 | 2.27 | 4.4 | 0 | 0
2024-07-26 | 53.7 | 7.9 | 1.33 | 4.5 | 1.067 | 0 | 2 | 0 | 0
2024-07-27 | 51.6 | 7.9 | 1.43 | 4.33 | 0.886 | 0 | 2.2 | 0 | 0
2024-07-28 | 56.9 | 7.7 | 1.9 | 7.1 | 1.375 | 0 | 2.6 | 0 | 0
2024-07-29 | 53.1 | 7.7 | 1.59 | 5.97 | 1.764 | 0 | 3.4 | 0 | 0
2024-07-30 | 56.9 | 7.6 | 0.95 | 3.43 | 0.903 | 0 | 3.8 | 0 | 0
2024-07-31 | 52.8 | 7.8 | 1.45 | 4.14 | 1.236 | 0 | 5 | 0 | 0
2024-08-01 | 53 | 7.8 | 1.47 | 7.3 | 1.747 | 0 | 5.2 | 0 | 39685
2024-08-02 | 51.4 | 7.4 | 1.65 | 10.27 | 2.291 | 0 | 5.4 | 0 | 39685
2024-08-03 | 52 | 7.4 | 1.53 | 11.67 | 2.482 | 0 | 2 | 0 | 39685
2024-08-04 | 51.6 | 7.4 | 1.7 | 6.91 | 0.946 | 2.86 | 2.8 | 0 | 39685
2024-08-05 | 51.1 | 7.5 | 2.52 | 6.18 | 0.717 | 0 | 4.2 | 0 | 39685
2024-08-06 | 51.3 | 7.6 | 2.65 | 6.41 | 0.964 | 0 | 3.8 | 0 | 39685
2024-08-07 | 51.9 | 7.7 | 1.13 | 4.23 | 1.249 | 2.71 | 6.2 | 0 | 39685
2024-08-08 | 51.3 | 7.7 | 1.01 | 5.14 | 1.172 | 0.52 | 2.4 | 0 | 39685
2024-08-09 | 52.8 | 7.5 | 1.65 | 7.19 | 1.515 | 9.25 | 3.4 | 0 | 39685
2024-08-10 | 52.4 | 7.4 | 1.45 | 7.76 | 2.071 | 2.3 | 3.8 | 0 | 39685
2024-08-11 | 51.9 | 7.4 | 0.85 | 8.51 | 2.146 | 1.04 | 1.8 | 0 | 39685
2024-08-12 | 52 | 7.5 | 0.73 | 7.26 | 1.814 | 0 | 1.4 | 0 | 39685
2024-08-13 | 49.4 | 7.5 | 1.73 | 9.42 | 0.937 | 0 | 3.2 | 0 | 39685
2024-08-14 | 50.7 | 7.6 | 1.61 | 6.84 | 1.274 | 0 | 2.8 | 0 | 39685
2024-08-15 | 53.2 | 7.3 | 1.6 | 12.25 | 3.471 | 0 | 8.4 | 0 | 39685
2024-08-16 | 53 | 7.3 | 1.6 | 9.81 | 3.083 | 0 | 3.8 | 0 | 39685
2024-08-17 | 53.4 | 7.4 | 3.3 | 11.04 | 3.165 | 2.35 | 7.2 | 0 | 39685
2024-08-18 | 53.5 | 7.5 | 1.72 | 8.51 | 2.377 | 5.47 | 4.2 | 0 | 39685
2024-08-19 | 52.4 | 7.5 | 1 | 5.96 | 1.33 | 0 | 1.4 | 0 | 39685
2024-08-20 | 52.1 | 7.6 | 1.48 | 5.44 | 1.082 | 0 | 2.2 | 0 | 39685
2024-08-21 | 52.6 | 7.7 | 2.79 | 6.13 | 1.856 | 0 | 4 | 0 | 39685
2024-08-22 | 51.7 | 7.7 | 4.16 | 5.78 | 1.581 | 0 | 3.8 | 0 | 39685
2024-08-23 | 52.3 | 7.5 | 1.91 | 6.46 | 1.466 | 0 | 2.4 | 0 | 39685
2024-08-24 | 53.1 | 7.5 | 1.27 | 7.12 | 1.829 | 0 | 1.8 | 0 | 39685
2024-08-25 | 52.4 | 7.6 | 1.56 | 10.85 | 1.958 | 3.22 | 2.8 | 0 | 39685
2024-08-26 | 53.3 | 7.5 | 1.95 | 9.81 | 2.337 | 0 | 3 | 0 | 39685
2024-08-27 | 52.2 | 7.5 | 1.64 | 7.39 | 1.86 | 0 | 2.8 | 0 | 39685
2024-08-28 | 52 | 7.6 | 1.76 | 8.43 | 1.992 | 0 | 3.2 | 0 | 39685
2024-08-29 | 53.5 | 7.6 | 2.91 | 8.9 | 1.656 | 0 | 4.2 | 0 | 39685
2024-08-30 | 53.2 | 7.3 | 2.17 | 11.57 | 2.799 | 0 | 3.6 | 0 | 39685
2024-08-31 | 52.9 | 7.2 | 1.44 | 11.82 | 1.926 | 0 | 2.8 | 0 | 39685
2024-09-01 | 52.8 | 7.2 | 0.85 | 10.09 | 3.036 | 0.393 | 1.6 | 0 | 0
2024-09-02 | 50.5 | 7.4 | 1.88 | 14.33 | 2.779 | 0 | 3 | 0 | 0
2024-09-03 | 52.1 | 7.5 | 0.97 | 9.09 | 2.632 | 0 | 1.8 | 0 | 0
2024-09-04 | 51.9 | 7.4 | 1.3 | 7.66 | 2.15 | 0.48 | 2 | 0 | 0
2024-09-05 | 52 | 7.4 | 2.3 | 6.37 | 1.728 | 1.18 | 3.2 | 0 | 0
2024-09-06 | 50 | 7.4 | 2.03 | 7.67 | 2.749 | en cours | en cours | 0 | 0

## ESLI_PERMEAT FILTRATION
date | Fe2+ (mg/l) Zone A | Fe3+ (mg/l) Zone A | MES (mg/l) Zone A | SDI15 Zone A | Fe2+ (mg/l) Zone B | Fe3+ (mg/l) Zone B | MES (mg/l) Zone B | SDI15 Zone B | Fe2+ (mg/l) Zone C | Fe3+ (mg/l) Zone C | MES (mg/l) Zone C | SDI15 Zone C
2024-07-16 | 0 | 0 | 0.8 | 3.28 | 0 | 0 | 0.6 | 3.93 | 0 | 0 | 0.7 | 3.03
2024-07-17 | 0 | 0 | 0.6 | 3.62 | 0 | 0 | 0.8 | 4.09 | 0 | 0 | 0.4 | 3.25
2024-07-18 | 0 | 0 | 0.4 | 2.04 | 0 | 0 | 0.4 | 3.65 | 0 | 0 | 0.3 | 1.47
2024-07-19 | 0 | 0 | 0.6 | 2.34 | 0 | 0 | 0.3 | 2.68 | 0 | 0 | 0.6 | 2.24
2024-07-20 | 0 | 0 | 0.6 | 1.54 | 0 | 0 | 0.5 | 1.82 | 0 | 0 | 0.6 | 1.66
2024-07-21 | 0 | 0 | 0.5 | 2.07 | 0 | 0 | 0.4 | 2.12 | 0 | 0 | 0.5 | 2.34
2024-07-22 | 0 | 0 | 0.6 | 2.68 | 0 | 0 | 0.8 | 3.09 | 0 | 0 | 0.6 | 2.45
2024-07-23 | 0 | 0 | 0.8 | 1.68 | 0 | 0 | 1.2 | 3.12 | 0 | 0 | 1.4 | 2.13
2024-07-24 | 0 | 0 | / | 2.28 | 0 | 0 | / | 2.98 | 0 | 0 | / | 2.41
2024-07-25 | 0 | 0 | 0.8 | 2.34 | 0 | 0 | 1 | 3.08 | 0 | 0 | 1.2 | 3.23
2024-07-26 | 0 | 0 | 0.6 | 2.09 | 0 | 0 | 0.8 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 2.54
2024-07-27 | 0 | 0 | 0.9 | 1.87 | 0 | 0 | 1.1 | 1.63 | 0 | 0 | 1.1 | 2.91
2024-07-28 | 0 | 0 | 0.8 | 2.07 | 0 | 0 | 1 | 1.84 | 0 | 0 | 0.8 | 2.28
2024-07-29 | 0 | 0 | 1 | 1.94 | 0 | 0 | 1.2 | 1.77 | 0 | 0 | 1 | 2.02
2024-07-30 | 0 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0 | 1.4 | 1.89 | 0 | 0 | 1.8 | 2.32
2024-07-31 | 0 | 0 | 1.4 | 2.2 | 0 | 0 | 1.6 | 2.01 | 0 | 0 | 1.8 | 2.13
2024-08-01 | 0 | 0 | 1.2 | 2.28 | 0 | 0 | 1.4 | 2.16 | 0 | 0 | 1.2 | 2.14
2024-08-02 | 0 | 0 | 1.4 | 2.84 | 0 | 0 | 1.2 | 2.68 | 0 | 0 | 1.4 | 2.34
2024-08-03 | 0 | 0 | 1 | 2.32 | 0 | 0 | 0.8 | 3.43 | 0 | 0 | 1.2 | 2.45
2024-08-04 | 0 | 0 | 1.4 | 2.45 | 0 | 0 | 1.2 | 3.23 | 0 | 0 | 1 | 2.62
2024-08-05 | 0 | 0 | 1.2 | 2.12 | 0 | 0 | 1.4 | 1.86 | 0 | 0 | 1.2 | 1.57
2024-08-06 | / | / | / | 3.13 | 0 | 0 | 1.2 | / | 0 | 0 | 1 | 3.02
2024-08-07 | 0 | 0 | 1.6 | 2.91 | 0 | 0 | 1.2 | 2.18 | 0 | 0 | 2.2 | 2.67
2024-08-08 | 0 | 0 | 1.8 | 2.67 | 0 | 0 | 1.6 | 1.92 | 0 | 0 | 1.2 | 2.43
2024-08-09 | 0 | 0 | 1.2 | 3.12 | 0 | 0 | 1.4 | 2.24 | 0 | 0 | 1.6 | 2.54
2024-08-10 | 0 | 0 | 0.8 | 3.98 | 0 | 0 | 1.2 | 4.33 | 0 | 0 | 1.4 | 3.07
2024-08-11 | 0 | 0 | 1 | 3.84 | 0 | 0 | 1.1 | 4.54 | 0 | 0 | 1.2 | 2.87
2024-08-12 | / | / | / | 3.64 | / | / | / | 3.84 | / | / | / | 2.94
2024-08-13 | / | / | / | 2.17 | / | / | / | 2.31 | / | / | / | 2.28
2024-08-14 | / | / | / | 2.72 | / | / | / | 2.85 | / | / | / | 2.6
2024-08-15 | / | / | / | 2.45 | / | / | / | 2.53 | / | / | / | 2.29
2024-08-16 | / | / | / | 2.16 | / | / | / | 2.37 | / | / | / | 2.08
2024-08-17 | / | / | / | 3.84 | / | / | / | 3.04 | / | / | / | 3.26
2024-08-18 | / | / | / | 3.64 | / | / | / | 4.86 | / | / | / | 3.43
2024-08-19 | / | / | / | 3.43 | / | / | / | 4.19 | / | / | / | 3.12
2024-08-20 | / | / | / | 3.12 | / | / | / | 3.65 | / | / | / | 2.84
2024-08-21 | / | / | / | 2.64 | / | / | / | 2.88 | / | / | / | 2.7
2024-08-22 | / | / | / | 3.22 | / | / | / | 3.14 | / | / | / | 2.94
2024-08-23 | / | / | / | 2.98 | / | / | / | 3.01 | / | / | / | 2.83
2024-08-24 | / | / | / | 2.76 | / | / | / | 2.89 | / | / | / | 2.8
2024-08-25 | / | / | / | 3.42 | / | / | / | 3.24 | / | / | / | 3.87
2024-08-26 | 0 | 0 | 1 | 3.78 | / | / | / | 3.53 | 0 | 0 | 0.8 | 3.64
2024-08-27 | 0 | 0 | 1.2 | 3.59 | 0 | 0 | 1 | 3.24 | 0 | 0 | 1.2 | /
2024-08-28 | 0 | 0 | 1.6 | 3.84 | 0 | 0 | 1.4 | 3.34 | 0 | 0 | 1.6 | 3.12
2024-08-29 | 0 | 0 | 1.8 | 3.66 | 0 | 0 | 1.6 | 3.47 | 0 | 0 | 1.8 | 3.88
2024-08-30 | / | / | / | 3.22 | 0 | 0 | 0.8 | 3.04 | 0 | 0 | 1.2 | 2.84
2024-08-31 | 0 | 0 | 1.8 | 3.41 | 0 | 0 | 1.2 | 2.63 | 0 | 0 | 1.4 | 2.23
2024-09-01 | 0 | 0 | 1.6 | 2.94 | 0 | 0 | 1.8 | 2.78 | 0 | 0 | 1.6 | 2.46
2024-09-02 | 0 | 0 | 1.4 | 3.56 | / | / | / | 3.81 | 0 | 0 | 1.4 | 3.72
2024-09-03 | 0 | 0 | 1.2 | 3.71 | 0 | 0 | 1.4 | 3.87 | 0 | 0 | 1 | 4.09
2024-09-04 | 0 | 0 | 1.6 | 2.98 | 0 | 0 | 1.2 | 3.24 | 0 | 0 | 1.4 | 3.45
2024-09-05 | 0 | 0 | 2 | 2.45 | 0 | 0 | 1.8 | 2.56 | 0 | 0 | 1.8 | 2.85
2024-09-06 | 0 | 0 | en cours | en cours | 0 | 0 | en cours | en cours | 0 | 0 | en cours | en cours

## ESLI_APRES FILTRES A CARTOUCHE
date | pH ZONE A | T (°C) ZONE A | ORP (mV) ZONE A | SDI15 ZONE A | PO43- (mg/l) ZONE A | TDS (mg/l) ZONE A | pH ZONE B | T (°C) ZONE B | ORP (mV) ZONE B | SDI15 ZONE B | PO43- (mg/l) ZONE B | TDS (mg/l) ZONE B | pH ZONE C | T (°C) ZONE C | ORP (mV) ZONE C | SDI15 ZONE C | PO43- (mg/l) ZONE C | TDS (mg/l) ZONE C
2024-07-16 | 7.3 | 19 | 237 | 3.52 | 4.92 | 39952 | 7.3 | 19.2 | 232 | 4.38 | 5.85 | 39892 | 7.3 | 19.8 | 236 | 2.66 | 3.94 | 39888
2024-07-17 | 7.8 | 18.6 | 245 | 3.42 | 3.5 | 39888 | 7.9 | 18.6 | 236 | 3.53 | 3.8 | 40448 | 7.75 | 19 | 226 | 2.92 | 4.01 | 41032
2024-07-18 | 7.7 | 18.3 | 230 | 2.98 | 3.96 | 39644 | 7.7 | 18.4 | 241 | 3.02 | 4.2 | 39754 | 7.8 | 18.1 | 235 | 2.45 | 4.48 | 40238
2024-07-19 | 7.6 | 20.5 | 223 | 2.38 | 5.02 | 39266 | 7.6 | 20.7 | 230 | 3.32 | 5.27 | 39442 | 7.7 | 20.2 | 235 | 2.6 | 4.8 | 39684
2024-07-20 | 7.55 | 19.9 | 228 | 2.02 | 3.23 | 39320 | 7.6 | 20.3 | 236 | 2.1 | 3.56 | 39386 | 7.6 | 20.1 | 227 | 2.21 | 3.31 | 39342
2024-07-21 | 7.7 | 20.1 | 210 | 3.08 | 3.44 | 39564 | 7.9 | 20.2 | 212 | 3.12 | 3.53 | 39592 | 7.4 | 19.8 | 220 | 3.17 | 3.21 | 39522
2024-07-22 | 7.7 | 19.8 | 196 | 2.68 | 3.89 | 41060 | 7.7 | 19.9 | 192 | 2.87 | 3.63 | 41176 | 7.3 | 19.8 | 197 | 2.37 | 3.99 | 41256
2024-07-23 | 7.4 | 19.5 | 230 | 2.56 | 4.57 | 40320 | 7.5 | 19.7 | 226 | 2.99 | 4.54 | 40120 | 7.4 | 19.6 | 228 | 2.09 | 4.14 | 39920
2024-07-24 | 7.8 | 19.7 | 250 | 2.54 | 1.94 | 38832 | 7.7 | 19.5 | 260 | 2.36 | 2.25 | 39344 | 7.6 | 19.4 | 240 | 2.34 | 2.05 | 39084
2024-07-25 | 7.8 | 19.7 | 240 | 2.63 | 2.78 | 39492 | 7.7 | 20.1 | 240 | 2.45 | 3.2 | 39672 | 7.7 | 19.8 | 240 | 2.42 | 3.26 | 39500
2024-07-26 | 6.2 | 20.2 | 194 | 1.3 | 3.91 | 39164 | 6.5 | 19.4 | 196 | 2.09 | 3.84 | 39464 | 6.3 | 19.7 | 194 | 1.6 | 3.71 | 39692
2024-07-27 | 6.5 | 19.5 | 243 | 1.74 | 3.7 | 39236 | 6.6 | 19.2 | 222 | 3.53 | 3.73 | 37668 | 6.6 | 20.1 | 208 | 1.94 | 3.68 | 37868
2024-07-28 | 6.2 | 20.2 | 210 | 1.52 | 4.74 | 38052 | 6.3 | 18.5 | 198 | 2.68 | 4.77 | 38608 | 6.3 | 20.8 | 216 | 1.72 | 4.63 | 38284
2024-07-29 | 7.7 | 19.9 | 210 | 2.16 | 6.2 | 39132 | 7.7 | 19.5 | 217 | 2.1 | 6.31 | 39208 | 6.7 | 20.4 | 219 | 1.98 | 6.36 | 39528
2024-07-30 | 6.6 | 20.1 | 230 | 2.03 | 1.96 | 38324 | 7 | 19.7 | 232 | 2.42 | 2.09 | 38520 | 6.7 | 19.5 | 237 | 2.11 | 1.99 | 38700
2024-07-31 | 7.1 | 19.4 | 238 | 1.76 | 2.29 | 39048 | / | / | / | / | / | / | 6.9 | 19.1 | 240 | 1.98 | 2.26 | 38656
2024-08-01 | 7.6 | 19.3 | 245 | 1.84 | 4.6 | 39144 | 7.4 | 19.5 | 232 | 2.43 | 4.4 | 39292 | 7.4 | 19.2 | 235 | 2.08 | 4.96 | 39076
2024-08-02 | 7.3 | 19.2 | 280 | 1.74 | 10.42 | 39258 | 7.4 | 19.2 | 280 | 2.28 | 7.6 | 39392 | 7.2 | 19.5 | 270 | 2.14 | 9.84 | 39142
2024-08-03 | 7.5 | 18.8 | 255 | 3.1 | 11.77 | 39086 | 7.2 | 18.9 | 263 | 2.13 | 11.79 | 39126 | 7.3 | 18.8 | 249 | 1.46 | 11.78 | 39108
2024-08-04 | 7.5 | 18.5 | 274 | 3.23 | 7.5 | 37688 | 7.4 | 18.4 | 270 | 2.41 | 7.48 | 37748 | 7.5 | 18.6 | 256 | 1.96 | 7.54 | 37756
2024-08-05 | 7.4 | 18.4 | 269 | 1.9 | 5.3 | 38368 | 7.4 | 18.3 | 276 | 2.02 | 5.51 | 38180 | 7.4 | 18.7 | 261 | 1.85 | 5.71 | 37828
2024-08-06 | 7.5 | 18.3 | 270 | 2.46 | 5.65 | 37736 | 7.4 | 18.2 | 264 | / | 5.72 | 37752 | 7.4 | 18.3 | 253 | 2.62 | 5.8 | 37240
2024-08-07 | 7.7 | 18.6 | 225 | 2.23 | 4.03 | 37764 | 7.7 | 18.5 | 212 | 1.97 | 4.12 | 37436 | 7.7 | 18.7 | 224 | 2.12 | 4.21 | 37484
2024-08-08 | 7.7 | 18.9 | 218 | 2.01 | 4.51 | 38540 | 7.7 | 19 | 197 | 1.61 | 4.55 | 38212 | 7.7 | 19.2 | 194 | 2.24 | 4.41 | 38416
2024-08-09 | 7.7 | 19 | 221 | 2.08 | 5.89 | 38556 | 7.7 | 19.2 | 210 | 2.24 | 6.1 | 38992 | 7.7 | 19.2 | 203 | 2.32 | 5.97 | 39452
2024-08-10 | 7.6 | 18.7 | 235 | 3.54 | 6.1 | 38780 | 7.6 | 18.6 | 223 | 4.48 | 6.22 | 38910 | 7.6 | 18.9 | 218 | 3.24 | 6.15 | 38822
2024-08-11 | 7.5 | 18.8 | 247 | 3.62 | 8.58 | 39066 | 7.5 | 18.7 | 254 | 4.24 | 8.62 | 39102 | 7.6 | 18.7 | 262 | 2.84 | 8.6 | 39162
2024-08-12 | / | / | / | 3.81 | / | / | / | / | / | 3.72 | / | / | / | / | / | 2.43 | / | /
2024-08-13 | / | / | / | 3.02 | / | / | / | / | / | 3.14 | / | / | / | / | / | 2.96 | / | /
2024-08-14 | / | / | / | 2.45 | / | / | / | / | / | 2.08 | / | / | / | / | / | 2.19 | / | /
2024-08-15 | / | / | / | 2.14 | / | / | / | / | / | 1.95 | / | / | / | / | / | 2.04 | / | /
2024-08-16 | / | / | / | 1.94 | / | / | / | / | / | 1.9 | / | / | / | / | / | 1.96 | / | /
2024-08-17 | / | / | / | 3.34 | / | / | / | / | / | 2.94 | / | / | / | / | / | 2.84 | / | /
2024-08-18 | / | / | / | 3.32 | / | / | / | / | / | 4.05 | / | / | / | / | / | 3.46 | / | /
2024-08-19 | / | / | / | 3.64 | / | / | / | / | / | 4.02 | / | / | / | / | / | 3.64 | / | /
2024-08-20 | / | / | / | 3.45 | / | / | / | / | / | 3.92 | / | / | / | / | / | 3.84 | / | /
2024-08-21 | / | / | / | 3.04 | / | / | / | / | / | 3.11 | / | / | / | / | / | 3.35 | / | /
2024-08-22 | / | / | / | 1.96 | / | / | / | / | / | 2.04 | / | / | / | / | / | 2.15 | / | /
2024-08-23 | / | / | / | 2.12 | / | / | / | / | / | 2.25 | / | / | / | / | / | 2.46 | / | /
2024-08-24 | / | / | / | 1.85 | / | / | / | / | / | 2.14 | / | / | / | / | / | 2.28 | / | /
2024-08-25 | / | / | / | 3.26 | / | / | / | / | / | 3.56 | / | / | / | / | / | 3.8 | / | /
2024-08-26 | 7.5 | 18.2 | 225 | 3.42 | 8.78 | 38664 | / | / | / | 3.77 | / | / | 7.6 | 18.6 | 225 | 3.86 | 9.2 | 39058
2024-08-27 | 7.4 | 18.6 | 191 | 3.64 | 7.9 | 39058 | 7.5 | 18.5 | 184 | 3.94 | 7.93 | 38974 | 7.5 | 18.8 | 185 | / | 7.88 | 38886
2024-08-28 | 7.6 | 19 | 240 | 3.45 | 8.6 | 38246 | 7.6 | 19.1 | 216 | 4.12 | 8.64 | 38568 | 7.5 | 19.1 | 202 | 2.84 | 8.62 | 37560
2024-08-29 | 7.5 | 18.7 | 228 | 2.87 | 8.55 | en cours | 7.5 | 19.2 | 224 | 3.05 | 8.11 | en cours | 7.5 | 19 | 210 | 2.79 | 9.22 | en cours
2024-08-30 | 7.3 | 18.9 | 250 | 3.64 | 7.68 | 38844 | 7.4 | 19.1 | 240 | 2.94 | 7.35 | 38464 | 7.4 | 18.8 | 260 | 3.35 | 8.29 | 38546
2024-08-31 | 7.2 | 18.7 | 264 | 1.95 | 9.97 | 38648 | 7.3 | 19.2 | 246 | 2.37 | 9.99 | 38436 | 7.2 | 18.9 | 245 | 2.69 | 9.39 | 38532
2024-09-01 | 7.2 | 18.6 | 234 | 1.87 | 9.75 | 38624 | 7.4 | 18.8 | 254 | 2.15 | 9.75 | 38868 | 7.3 | 18.7 | 2.38 | 2.32 | 8.49 | 38188
2024-09-02 | 7.3 | 19.3 | 220 | 3.28 | 9.17 | 38652 | / | / | / | 3.53 | / | / | 7.5 | 18.9 | 220 | 3.54 | 9.37 | 38146
2024-09-03 | 7.2 | 19.5 | 234 | 3.45 | 9.23 | 38696 | 7.3 | 19.2 | 245 | 3.64 | 9.2 | 38548 | 7.5 | 18.5 | 241 | 3.97 | 9.16 | 38520
2024-09-04 | 7.3 | 19.2 | 198 | 2.98 | 7.82 | 39058 | 7.3 | 19.1 | 210 | 3.12 | 7.9 | 39142 | 7.2 | 19.2 | 202 | 3.38 | 7.86 | 38970
2024-09-05 | 7.2 | 18.8 | 214 | 2.56 | 6.23 | 39132 | 7.4 | 19 | 228 | 2.85 | 6.54 | 38348 | 7.2 | 18.7 | 218 | 2.97 | 6.41 | 39056
2024-09-06 | 7.5 | 18.9 | 205 | en cours | 7.46 | en cours | 7.5 | 18.8 | 211 | en cours | 7.59 | en cours | 7.4 | 18.9 | 211 | en cours | 7.54 | en cours

## ESLI_PERMEAT RO
date | Cond A1 | Ph A1 | Cond A2 | Ph A2 | Cond A3 | Ph A3 | Cond A4 | Ph A4 | Cond B1 | Ph B1 | Cond B2 | Ph b2 | Cond B3 | Ph B3 | Cond B4 | Ph B4 | Cond C1 | Ph C1 | Cond C2 | Ph C2 | Cond C3 | Ph C3 | Cond C4 | Ph C4
2024-07-16 | / | / | / | / | / | / | 1650 | 6.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 895 | 5.9
2024-07-17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1160 | 6.1 | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-19 | / | / | / | / | / | / | 930 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-20 | / | / | / | / | / | / | 975 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-21 | / | / | / | / | / | / | 975 | 6.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-22 | / | / | / | / | / | / | 788 | 6.7 | / | / | 603 | 6.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-23 | 1147 | 6.6 | 373 | 6.5 | 2370 | 6.6 | 802 | 6.4 | 875 | 6.5 | 732 | 6.3 | / | / | 1447 | 6.4 | 872 | 6.5 | / | / | 931 | 6.7 | 952 | 6.6
2024-07-24 | 1045 | 6.7 | / | / | / | / | / | / | 1823 | 6.8 | 1786 | 6.8 | / | / | 2770 | 7.2 | 805 | 6.3 | / | / | 1062 | 6.4 | 627 | 6.5
2024-07-25 | 1990 | 6.8 | 390 | 6 | 4530 | 7.1 | 1080 | 6.5 | 796 | 6.4 | 760 | 6.3 | / | / | 700 | 6.1 | 770 | 6.4 | 2280 | 7 | 950 | 6.6 | 609 | 6.4
2024-07-26 | 755 | 6 | 357 | 6.4 | 3040 | 6.2 | 965 | 6.2 | 773 | 6.4 | 843 | 6.4 | / | / | 704 | 6.2 | 770 | 6.5 | 2050 | 6.2 | 1072 | 6.2 | 635 | 6.4
2024-07-27 | 718 | 6.2 | 387 | 6.2 | 2788 | 6 | 868 | 6.1 | 692 | 6 | 804 | 6 | / | / | 733 | 6.2 | / | / | 801 | 6.1 | 1009 | 6.1 | 611 | 6
2024-07-28 | 735 | 6.3 | 356 | 6.3 | 2954 | 6.1 | 887 | 6.1 | 710 | 6.1 | 812 | 6.2 | / | / | 723 | 6.1 | 762 | 6.2 | 2070 | 6.1 | 1085 | 6.1 | 623 | 6
2024-07-29 | / | / | 379 | 7.1 | 2850 | 6.8 | 888 | 6.6 | 720 | 6.4 | 676 | 6.2 | / | / | 572 | 6.5 | 788 | 6.8 | 3152 | 6.8 | 804 | 6.8 | 577 | 6.6
2024-07-30 | 1197 | 6.3 | 393 | 6.8 | 4180 | 6.4 | 891 | 6.7 | 672 | 6.5 | 620 | 6.1 | / | / | 627 | 6.4 | 718 | 6.6 | 1796 | 6.5 | 810 | 6.4 | 647 | 6.3
2024-07-31 | 1046 | 6.4 | 395 | 6.7 | 5490 | 6.6 | 1219 | 6.5 | 835 | 6.3 | 1325 | 6.2 | / | / | / | / | 834 | 6.7 | 1555 | 6.4 | 815 | 6.5 | 663 | 6.2
2024-08-01 | 656 | 6.2 | 589 | 6.1 | 4430 | 6.5 | 1005 | 6.4 | 957 | 6.5 | 1430 | 6.2 | / | / | 1107 | 6.5 | 800 | 6.7 | 1445 | 6.3 | 816 | 6.6 | 620 | 6.4
2024-08-02 | 1000 | 6.4 | 630 | 6.2 | 1900 | 6.4 | 820 | 6.2 | 800 | 6.2 | 1100 | 6 | / | / | 1040 | 5.3 | / | / | 1420 | 6.3 | 810 | 6.5 | 590 | 6.2
2024-08-03 | 988 | 6.3 | 574 | 6.2 | 1650 | 6.2 | 867 | 6.4 | 748 | 6.4 | 958 | 6.2 | / | / | 988 | 6 | / | / | 1433 | 6.4 | 833 | 6.2 | 643 | 6.3
2024-08-04 | 660 | 6.3 | 482 | 6.3 | / | / | 834 | 6.2 | 755 | 6.3 | 896 | 6.3 | / | / | 974 | 6.2 | / | / | 1415 | 6.3 | 817 | 6.4 | 610 | 6.2
2024-08-05 | 551 | 6.4 | 725 | 6.2 | 2030 | 6.3 | 876 | 6.4 | 1100 | 6.2 | 998 | 6.4 | / | / | 1402 | 6.3 | / | / | 1235 | 6.3 | 725 | 6.5 | / | /
2024-08-06 | / | / | 905 | 6.2 | 1873 | 6.1 | 1530 | 6.2 | / | / | 684 | 6.1 | / | / | 590 | 6.3 | 720 | 6.4 | 1036 | 6.2 | 716 | 6.3 | 580 | 6.2
2024-08-07 | 1519 | 6.6 | 908 | 6.7 | 1599 | 6.4 | 1224 | 6.5 | / | / | 797 | 6.5 | / | / | 988 | 6.3 | 965 | 6.2 | 1031 | 6.2 | 953 | 6.1 | 900 | 6.1
2024-08-08 | 2190 | 6.2 | 1073 | 6.3 | 2990 | 6.3 | 1171 | 6.5 | 1479 | 6.7 | / | / | / | / | 599 | 6.6 | 713 | 6.81 | / | / | 804 | 6.8 | 641 | 6.6
2024-08-09 | 1031 | 6.1 | 832 | 6.2 | 2990 | 6.2 | 1223 | 6.3 | 1043 | 6.3 | / | / | / | / | 723 | 6.4 | 704 | 6.4 | 2450 | 6.5 | 758 | 6.4 | 682 | 6.4
2024-08-10 | 1251 | 6.2 | 853 | 6.2 | 2902 | 6.2 | 1132 | 6.2 | 1245 | 6.2 | / | / | / | / | 653 | 6.3 | 698 | 6.3 | 2213 | 6.3 | 798 | 6.3 | 663 | 6.3
2024-08-11 | 1120 | 6.2 | 877 | 6.3 | 2918 | 6.3 | 1206 | 6.3 | 1085 | 6.2 | 812 | 6.4 | / | / | / | / | 716 | 6.3 | 2008 | 6.4 | / | / | 628 | 6.4
2024-08-12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-21 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-26 | 1117 | 6.6 | 579 | 6.4 | 5030 | 6.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1226 | 6.7 | 352 | 6.3 | / | /
2024-08-27 | 846 | 5.7 | 548 | 5.8 | / | / | 2720 | 5.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1180 | 6.5 | 1610 | 6.4 | / | /
2024-08-28 | 925 | 6.1 | 716 | 6 | / | / | 1840 | 6.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1014 | 6.1 | 510 | 6.2 | / | /
2024-08-29 | 875 | 6.2 | 671 | 6 | / | / | 2112 | 6.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1152 | 6.1 | 723 | 6.2 | / | /
2024-08-30 | / | / | 620 | 5.9 | 6330 | 6.6 | 2130 | 6.2 | 470 | 6.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 650 | 6 | 1250 | 6.1 | 410 | 5.9
2024-08-31 | / | / | 574 | 6.1 | 9230 | 6.8 | 2550 | 6.3 | 5900 | 6.4 | 5210 | 6.4 | / | / | / | / | / | / | 805 | 6.2 | 1556 | 6.3 | / | /
2024-09-01 | 5390 | 6.4 | 494 | 6.2 | 2750 | 6.6 | / | / | 4360 | 6.3 | 4590 | 6.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1602 | 6.2 | 498 | 6.1
2024-09-02 | 1180 | 6.2 | 544 | 6.1 | 1205 | 6.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1044 | 6.2 | 453 | 5.9 | / | /
2024-09-03 | 6080 | 6.3 | 768 | 6.1 | 14190 | 6.5 | / | / | 13029 | 6.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1142 | 6.1 | 1412 | 6 | 486 | 6.2
2024-09-04 | 2852 | 6.4 | 690 | 6.2 | 2677 | 6.4 | / | / | 3560 | 6.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1017 | 6.3 | 1164 | 6.2 | 512 | 6.3
2024-09-05 | 3780 | 6.2 | 723 | 6.2 | 5150 | 6.3 | 2730 | 6.3 | 6210 | 6.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1180 | 6.3 | 616 | 6.2
2024-09-06 | 6120 | 6.3 | 518 | 6.2 | / | / | / | / | / | / | 3060 | 6.4 | / | / | / | / | / | / | 1395 | 6.3 | 1017 | 6.2 | 369 | 6.2

## ION_intake
date | Cond. (mS/cm) à 25° C | pH | Turb (NTU) | PO43- | SiO2 (mg/l) | TOC (mg/l) | MES (mg/l) | Cl2 libre (mg/l) | TDS (mg/l)
2024-07-16 | 55.9 | 7.7 | 1.39 | 4.19 | 1.451 | <3 | 2.3 | 0 | 0
2024-07-17 | 55.8 | 7.7 | 1.56 | 4.44 | 0.929 | 3.35 | 2.4 | 0 | 0
2024-07-18 | 55.5 | 7.5 | 1.33 | 5.42 | 0.794 | 0 | 2.2 | 0 | 0
2024-07-19 | 55.2 | 7.5 | 1.45 | 6.76 | 1.67 | 0 | 2.6 | 0 | 0
2024-07-20 | 55.9 | 7.75 | 2.17 | 5.66 | 1.468 | 0 | 3.4 | 0 | 0
2024-07-21 | 55.9 | 7.8 | 2.66 | 5.34 | 1.209 | 0 | 3.8 | 0 | 0
2024-07-22 | 55.9 | 7.7 | 1.2 | 4.08 | 1.477 | 0 | 1.8 | 0 | 0
2024-07-23 | 55.9 | 7.4 | 1.87 | 5.65 | 1.333 | 0 | 4.8 | 0 | 0
2024-07-24 | 56.7 | 7.8 | 1.31 | 3.78 | 0.923 | 0 | / | 0 | 0
2024-07-25 | 56.9 | 7.7 | 1.68 | 5.24 | 0.703 | 2.27 | 4.4 | 0 | 0
2024-07-26 | 53.7 | 7.9 | 1.33 | 4.5 | 1.067 | 0 | 2 | 0 | 0
2024-07-27 | 51.6 | 7.9 | 1.43 | 4.33 | 0.886 | 0 | 2.2 | 0 | 0
2024-07-28 | 56.9 | 7.7 | 1.9 | 7.1 | 1.375 | 0 | 2.6 | 0 | 0
2024-07-29 | 53.1 | 7.7 | 1.59 | 5.97 | 1.764 | 0 | 3.4 | 0 | 0
2024-07-30 | 56.9 | 7.6 | 0.95 | 3.43 | 0.903 | 0 | 3.8 | 0 | 0
2024-07-31 | 52.8 | 7.8 | 1.45 | 4.14 | 1.236 | 0 | 5 | 0 | 0
2024-08-01 | 53 | 7.8 | 1.47 | 7.3 | 1.747 | 0 | 5.2 | 0 | 39685
2024-08-02 | 51.4 | 7.4 | 1.65 | 10.27 | 2.291 | 0 | 5.4 | 0 | 39685
2024-08-03 | 52 | 7.4 | 1.53 | 11.67 | 2.482 | 0 | 2 | 0 | 39685
2024-08-04 | 51.6 | 7.4 | 1.7 | 6.91 | 0.946 | 2.86 | 2.8 | 0 | 39685
2024-08-05 | 51.1 | 7.5 | 2.52 | 6.18 | 0.717 | 0 | 4.2 | 0 | 39685
2024-08-06 | 51.3 | 7.6 | 2.65 | 6.41 | 0.964 | 0 | 3.8 | 0 | 39685
2024-08-07 | 51.9 | 7.7 | 1.13 | 4.23 | 1.249 | 2.71 | 6.2 | 0 | 39685
2024-08-08 | 51.3 | 7.7 | 1.01 | 5.14 | 1.172 | 0.52 | 2.4 | 0 | 39685
2024-08-09 | 52.8 | 7.5 | 1.65 | 7.19 | 1.515 | 9.25 | 3.4 | 0 | 39685
2024-08-10 | 52.4 | 7.4 | 1.45 | 7.76 | 2.071 | 2.3 | 3.8 | 0 | 39685
2024-08-11 | 51.9 | 7.4 | 0.85 | 8.51 | 2.146 | 1.04 | 1.8 | 0 | 39685
2024-08-12 | 52 | 7.5 | 0.73 | 7.26 | 1.814 | 0 | 1.4 | 0 | 39685
2024-08-13 | 49.4 | 7.5 | 1.73 | 9.42 | 0.937 | 0 | 3.2 | 0 | 39685
2024-08-14 | 50.7 | 7.6 | 1.61 | 6.84 | 1.274 | 0 | 2.8 | 0 | 39685
2024-08-15 | 53.2 | 7.3 | 1.6 | 12.25 | 3.471 | 0 | 8.4 | 0 | 39685
2024-08-16 | 53 | 7.3 | 1.6 | 9.81 | 3.083 | 0 | 3.8 | 0 | 39685
2024-08-17 | 53.4 | 7.4 | 3.3 | 11.04 | 3.165 | 2.35 | 7.2 | 0 | 39685
2024-08-18 | 53.5 | 7.5 | 1.72 | 8.51 | 2.377 | 5.47 | 4.2 | 0 | 39685
2024-08-19 | 52.4 | 7.5 | 1 | 5.96 | 1.33 | 0 | 1.4 | 0 | 39685
2024-08-20 | 52.1 | 7.6 | 1.48 | 5.44 | 1.082 | 0 | 2.2 | 0 | 39685
2024-08-21 | 52.6 | 7.7 | 2.79 | 6.13 | 1.856 | 0 | 4 | 0 | 39685
2024-08-22 | 51.7 | 7.7 | 4.16 | 5.78 | 1.581 | 0 | 3.8 | 0 | 39685
2024-08-23 | 52.3 | 7.5 | 1.91 | 6.46 | 1.466 | 0 | 2.4 | 0 | 39685
2024-08-24 | 53.1 | 7.5 | 1.27 | 7.12 | 1.829 | 0 | 1.8 | 0 | 39685
2024-08-25 | 52.4 | 7.6 | 1.56 | 10.85 | 1.958 | 3.22 | 2.8 | 0 | 39685
2024-08-26 | 53.3 | 7.5 | 1.95 | 9.81 | 2.337 | 0 | 3 | 0 | 39685
2024-08-27 | 52.2 | 7.5 | 1.64 | 7.39 | 1.86 | 0 | 2.8 | 0 | 39685
2024-08-28 | 52 | 7.6 | 1.76 | 8.43 | 1.992 | 0 | 3.2 | 0 | 39685
2024-08-29 | 53.5 | 7.6 | 2.91 | 8.9 | 1.656 | 0 | 4.2 | 0 | 39685
2024-08-30 | 53.2 | 7.3 | 2.17 | 11.57 | 2.799 | 0 | 3.6 | 0 | 39685
2024-08-31 | 52.9 | 7.2 | 1.44 | 11.82 | 1.926 | 0 | 2.8 | 0 | 39685
2024-09-01 | 52.8 | 7.2 | 0.85 | 10.09 | 3.036 | 0.393 | 1.6 | 0 | 0
2024-09-02 | 50.5 | 7.4 | 1.88 | 14.33 | 2.779 | 0 | 3 | 0 | 0
2024-09-03 | 52.1 | 7.5 | 0.97 | 9.09 | 2.632 | 0 | 1.8 | 0 | 0
2024-09-04 | 51.9 | 7.4 | 1.3 | 7.66 | 2.15 | 0.48 | 2 | 0 | 0
2024-09-05 | 52 | 7.4 | 2.3 | 6.37 | 1.728 | 1.18 | 3.2 | 0 | 0
2024-09-06 | 50 | 7.4 | 2.03 | 7.67 | 2.749 | en cours | en cours | 0 | 0

## ION_PERMEAT FILTRATION
date | Turb (NTU) HMMF A | SDI15 HMMF A | Turb (NTU) HMMF B | SDI15 HMMF B | Turb (NTU) HMMF C | SDI15 HMMF C | Turb (NTU) HMMF D | SDI15 HMMF D | Turb (NTU) HMMF E | SDI15 HMMF E | Turb (NTU) HMMF F | SDI15 HMMF F | Turb (NTU) HMMF G | SDI15 HMMF G | Turb (NTU) HMMF H | SDI15 HMMF H | Turb (NTU) HMMF I | SDI15 HMMF I | Turb (NTU) HMMF J | SDI15 HMMF J | SDI 15 Collecteur
2024-07-16 | 0.34 |  | 0.15 |  | 0.25 |  | 0.23 |  | 0.3 |  | 0.24 |  | 0.51 |  | 0.34 |  | 0.27 |  | 0.34
2024-07-17 | 0.16 |  | 0.21 |  | 0.23 |  | 0.32 |  | 0.25 |  | 0.12 |  | 0.33 |  | 0.24 |  | 0.18 |  | 0.26
2024-07-18 | 0.48 |  | 0.53 |  | 0.33 |  | 0.3 |  | 0.42 |  | 0.28 |  | 0.37 |  | 0.42 |  | 0.26 |  | 0.51
2024-07-19 | 0.28 |  | 0.34 |  | 0.27 |  | 0.32 |  | 0.21 |  | 0.25 |  | 0.3 |  | 0.41 |  | 0.34 |  | 0.25
2024-07-20 | 0.22 |  | 0.26 |  | 0.21 |  | 0.28 |  | 0.3 |  | / |  | 0.25 |  | 0.36 |  | 0.3 |  | 0.45
2024-07-21 | 0.36 |  | 0.32 |  | 0.29 |  | 0.35 |  | 0.37 |  | 0.25 |  | 0.27 |  | 0.29 |  | 0.37 |  | 0.35
2024-07-22 | 0.37 |  | 0.18 |  | 0.27 |  | 0.19 |  | 0.4 |  | 0.19 |  | 0.26 |  | 0.3 |  | / |  | 0.42
2024-07-23 | 0.14 |  | 0.2 |  | 0.22 |  | 0.39 |  | 0.36 |  | 0.6 |  | 0.34 |  | 0.38 |  | 0.46 |  | 0.72
2024-07-24 | 0.31 |  | 0.24 |  | 0.15 |  | 0.16 |  | 0.36 |  | 0.42 |  | 0.35 |  | 0.28 |  | 0.44 |  | 0.42
2024-07-25 | 0.32 |  | 0.25 |  | 0.18 |  | 0.19 |  | 0.25 |  | 0.42 |  | 0.2 |  | 0.37 |  | 0.19 |  | 0.21
2024-07-26 | 0.27 |  | 0.3 |  | 0.42 |  | 0.38 |  | 0.51 |  | 0.35 |  | 0.23 |  | 0.71 |  | 0.28
2024-07-27 | 0.18 |  | 0.23 |  | 0.33 |  | 0.4 |  | 0.25 |  | 0.37 |  | 0.2 |  | 0.22 |  | 0.31
2024-07-28 | 0.21 |  | 0.27 |  | 0.25 |  | 0.44 |  | 0.37 |  | 0.46 |  | 0.26 |  | 0.33 |  | 0.45
2024-07-29 | 0.19 |  | 0.24 |  | 0.26 |  | 0.19 |  | 0.35 |  | / |  | 0.28 |  | 0.31 |  | 0.26
2024-07-30 | 0.29 |  | 0.44 |  | 0.34 |  | 0.27 |  | 0.34 |  | 0.43 |  | 0.24 |  | 0.23 |  | 0.5
2024-07-31 | 0.57 |  | 0.37 |  | 0.38 |  | 0.2 |  | 0.76 |  | 0.3 |  | 0.28 |  | 0.32 |  | 0.29
2024-08-01 | 0.31 |  | 0.3 |  | 0.35 |  | 0.27 |  | 0.21 |  | 0.38 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 0.26
2024-08-02 | 0.2 |  | 0.26 |  | 0.22 |  | 0.2 |  | 0.16 |  | 0.2 |  | 0.27 |  | 0.22 |  | 0.23
2024-08-03 | 0.25 |  | 0.22 |  | 0.31 |  | 0.28 |  | 0.3 |  | 0.25 |  | 0.31 |  | 0.27 |  | 0.34
2024-08-04 | 0.19 |  | 0.2 |  | 0.26 |  | 0.3 |  | 0.21 |  | 0.27 |  | 0.22 |  | 0.14 |  | 0.3
2024-08-05 | 0.21 |  | 0.26 |  | 0.3 |  | 0.12 |  | 0.15 |  | 0.14 |  | 0.18 |  | 0.16 |  | 0.14
2024-08-06 | 0.18 |  | 0.27 |  | 0.35 |  | 0.16 |  | / |  | 0.22 |  | 0.19 |  | 0.2 |  | 0.18
2024-08-07 | 0.24 |  | 0.17 |  | 0.67 |  | 0.19 |  | 0.26 |  | 0.17 |  | 0.15 |  | 0.2 |  | 0.56
2024-08-08 | 0.31 |  | 0.2 |  | 0.17 |  | 0.26 |  | 0.26 |  | 0.23 |  | 0.29 |  | / |  | 0.21
2024-08-09 | 0.22 |  | 0.27 |  | 0.19 |  | 0.18 |  | 0.31 |  | 0.25 |  | 0.24 |  | 0.21 |  | 0.18
2024-08-10 | 0.21 |  | 0.22 |  | 0.23 |  | 0.22 |  | 0.25 |  | 0.23 |  | 0.19 |  | 0.24 |  | 0.23
2024-08-11 | 0.26 |  | 0.18 |  | 0.24 |  | 0.14 |  | / |  | 0.38 |  | 0.27 |  | 0.32 |  | 0.26
2024-08-12 | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | /
2024-08-13 | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | /
2024-08-14 | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | /
2024-08-15 | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | /
2024-08-16 | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | /
2024-08-17 | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | /
2024-08-18 | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | /
2024-08-19 | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | /
2024-08-20 | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | /
2024-08-21 | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | /
2024-08-22 | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | /
2024-08-23 | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | /
2024-08-24 | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | /
2024-08-25 | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | /
2024-08-26 | 1.01 |  | 0.85 |  | / |  | 1 |  | 0.69 |  | 1.18 |  | 0.63 |  | 0.81 |  | 0.56
2024-08-27 | 0.52 |  | 0.34 |  | 0.26 |  | 0.63 |  | 0.4 |  | 0.56 |  | 0.33 |  | 0.44 |  | 0.28
2024-08-28 | 0.33 |  | 0.21 |  | 0.18 |  | 0.4 |  | 0.25 |  | 0.38 |  | 0.17 |  | 0.2 |  | 0.31
2024-08-29 | 0.45 |  | 0.26 |  | 0.22 |  | 0.31 |  | 0.27 |  | 0.28 |  | 0.24 |  | 0.32 |  | 0.33
2024-08-30 | 0.5 |  | 0.38 |  | 0.41 |  | 0.34 |  | 0.29 |  | 0.33 |  | 0.28 |  | 0.4 |  | 0.38
2024-08-31 | 0.25 |  | 0.46 |  | 0.26 |  | 0.13 |  | 0.29 |  | 0.26 |  | 0.47 |  | 0.4 |  | 0.2
2024-09-01 | 0.13 |  | 0.12 |  | 0.17 |  | 0.16 |  | 0.23 |  | 0.14 |  | 0.15 |  | 0.16 |  | 0.23
2024-09-02 | 0.22 |  | 0.28 |  | 0.19 |  | 0.5 |  | 0.19 |  | 0.33 |  | 0.11 |  | 0.23 |  | 0.28
2024-09-03 | 0.15 |  | 0.18 |  | 0.22 |  | 0.42 |  | 0.23 |  | 0.19 |  | 0.18 |  | 0.19 |  | 0.25
2024-09-04 | 0.26 |  | 0.3 |  | 0.27 |  | 0.36 |  | 0.14 |  | 0.42 |  | 0.27 |  | 0.25 |  | 0.18
2024-09-05 | / |  | 0.24 |  | 0.18 |  | 0.22 |  | 0.19 |  | 0.28 |  | 0.22 |  | 0.32 |  | 0.3
2024-09-06 | 0.16 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.15 |  | 0.28 |  | 0.09 |  | 0.16 |  | 0.17 |  | 0.89

## ION_Bac_stockage
date | pH | Turb (NTU) | Fe2+ (mg/l) | Fe3+ (mg/l) | TOC (mg/l) | SiO2 (mg/l) | PO43- (mg/l) | Cl2 libre (mg/l) | TDS (mg/l) | SDI15
2024-07-16 | 7.4 | 0.4 | 0 | 0 | <3 | 0.842 | 5.39 | 0 | 39648 | /
2024-07-17 | 7.9 | 0.27 | 0 | 0 | 2.87 | 0.723 | 3.95 | 0 | 39932 | /
2024-07-18 | 7.4 | 0.58 | 0 | 0 | 1.56 | 1.994 | 6 | 0 | 39844 | /
2024-07-19 | 7.5 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | 7.06 | 0 | 39442 | /
2024-07-20 | 7.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 5.97 | 0 | 39286 | /
2024-07-21 | 7.7 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 5.4 | 0 | 39468 | /
2024-07-22 | 7.4 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 3.93 | 0 | 40228 | 6.84
2024-07-23 | 7.2 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 5.96 | 0 | 39924 | /
2024-07-24 | 7.2 | 0.42 | 0 | 0 | 2.17 | 0.856 | 4.2 | 0 | 38296 | 7.17
2024-07-25 | 7.6 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 3.86 | 0 | 39660 | 6.62
2024-07-26 | 6.2 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 4.81 | 0 | 40344 | 5.25
2024-07-27 | 6.4 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 4.9 | 0 | 37928 | 5.34
2024-07-28 | 6.2 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 6.88 | 0 | 38636 | 5.88
2024-07-29 | 6.1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.659 | 6.28 | 0 | 39228 | 5.31
2024-07-30 | 6.4 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 3.28 | 0 | 38748 | 5.64
2024-07-31 | 7.2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 3.38 | 0 | 39012 | 5.12
2024-08-01 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 5.58 | 0 | 39748 | 6.82
2024-08-02 | 7.6 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 9.58 | 0 | 39654 | 6.99
2024-08-03 | 7.5 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 2.478 | 12.27 | 0 | 39258 | 5.37
2024-08-04 | 7.5 | 0.38 | 0 | 0 | 2.18 | 0.955 | 9.7 | 0 | 38132 | 5.49
2024-08-05 | 7.4 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 6.09 | 0 | 38324 | 5.23
2024-08-06 | 7.5 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 5.64 | 0 | 38232 | 5.11
2024-08-07 | 7.6 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 4.3 | 0 | 38128 | 5.32
2024-08-08 | 7.7 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 4.22 | 0 | 38096 | 5.43
2024-08-09 | 7.7 | 0.31 | 0 | 0 | 10.2 | 1.353 | 5.9 | 0 | 39152 | 6.92
2024-08-10 | 7.6 | 0.35 | 0 | 0 | 4.2 | 1.923 | 6.95 | 0 | 39084 | 6.28
2024-08-11 | 7.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.052 | 9.33 | 0 | 39150 | 6.14
2024-08-12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.33
2024-08-13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.77
2024-08-14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.22
2024-08-15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.36
2024-08-16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.11
2024-08-17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.28
2024-08-18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6.84
2024-08-19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6.14
2024-08-20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4.65
2024-08-21 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.12
2024-08-22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.34
2024-08-23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.57
2024-08-24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.22
2024-08-25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 7.65
2024-08-26 | 7.2 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 8.97 | 0 | 38980 | 4.86
2024-08-27 | 7.4 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 1.908 | 7.78 | 0 | 39164 | 4.8
2024-08-28 | 7.5 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 1.896 | 8.14 | 0 | 39220 | 4.95
2024-08-29 | 7.5 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 1.952 | 8.26 | 0 | 39116 | 5.21
2024-08-30 | 7.3 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | 9.45 | 0 | 38464 | 4.75
2024-08-31 | 7.2 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 10.32 | 0 | 38848 | 4.6
2024-09-01 | 7.3 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | 9.86 | 0 | 38784 | 4.32
2024-09-02 | 7.3 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 9.31 | 0 | 38752 | 6.64
2024-09-03 | 7.5 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 2.619 | 8.63 | 0 | 38324 | 6.08
2024-09-04 | 7.4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.082 | 7.28 | 0 | 39116 | 4.2
2024-09-05 | 7.3 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 1.967 | 6.28 | 0 | 38768 | 3.88
2024-09-06 | 7.4 | 0.87 | 0 | 0 | en cours | 1.921 | 7.53 | 0 | en cours | en cours

## ION_APRES FILTRES A CARTOUCHE
date | ORP (mV) Collecteur A,B,C,D,E | ORP (mV) Collecteur F,G,H,I,J | SDI15 Collecteur A,B,C,D,E | SDI15 Collecteur F,G,H,I,J
2024-07-16 | 230 | 233 | 4.98 | 5.06
2024-07-17 | 224 | 214.5 | 4.51 | 4.33
2024-07-18 | 245.1 | 218 | 5.43 | 4.98
2024-07-19 | 227 | 215 | 5.76 | 5.49
2024-07-20 | 221 | 209 | 5.13 | 5.22
2024-07-21 | 210 | 220 | 4.92 | 4.77
2024-07-22 | 181 | 180 | 5.86 | 3.5
2024-07-23 | 212 | 218 | / | /
2024-07-24 | 187.9 | 182 | 6.4 | 5.89
2024-07-25 | 220 | 220 | 5.34 | 5.3
2024-07-26 | 207 | 217 | 4.82 | 4.65
2024-07-27 | 194 | 233 | 4.52 | 4.67
2024-07-28 | 266 | 230 | 5.12 | 4.52
2024-07-29 | 247 | 227 | 4.79 | 4.64
2024-07-30 | 265 | 266 | 5.01 | 5.66
2024-07-31 | 223 | 228 | 4.86 | 5.1
2024-08-01 | 220 | 255 | 5.96 | 7.04
2024-08-02 | 280 | 290 | 6.42 | 6.33
2024-08-03 | 266 | 278 | 4.75 | 4.85
2024-08-04 | 280 | 272 | 4.59 | 4.48
2024-08-05 | 266 | 265 | 5.32 | 5.46
2024-08-06 | 273 | 268 | 4.87 | 4.6
2024-08-07 | 195 | 188 | 4.5 | 4.36
2024-08-08 | 210 | 196 | 4.23 | 4.55
2024-08-09 | 222 | 209 | 5.64 | 5.9
2024-08-10 | 231 | 225 | 7.76 | 6.44
2024-08-11 | 212 | 192 | 5.6 | 5.23
2024-08-12 | / | / | 5.43 | 4.07
2024-08-13 | / | / | 4.68 | 4.62
2024-08-14 | / | / | 4.92 | 5.03
2024-08-15 | / | / | 5.09 | 5.18
2024-08-16 | / | / | 4.84 | 4.71
2024-08-17 | / | / | 3.27 | 3.62
2024-08-18 | / | / | 7.01 | 6.35
2024-08-19 | / | / | 5.97 | 5.72
2024-08-20 | / | / | 3.93 | 3.42
2024-08-21 | / | / | 4.56 | 4.71
2024-08-22 | / | / | 5.21 | 5.44
2024-08-23 | / | / | 5.36 | 5.29
2024-08-24 | / | / | 4.91 | 5.07
2024-08-25 | / | / | 7.28 | 6.84
2024-08-26 | 223 | 218 | 4.52 | 4.22
2024-08-27 | 183 | 208 | 3.98 | 3.75
2024-08-28 | 196 | 200 | 4.48 | 4.55
2024-08-29 | 201 | 214 | 5.18 | 5.02
2024-08-30 | 228 | 236 | 4.23 | 4.07
2024-08-31 | 234 | 242 | 4.37 | 4.22
2024-09-01 | 228 | 234 | 4.18 | 4.05
2024-09-02 | 280 | 260 | 4.3 | 4.61
2024-09-03 | 271 | 248 | 3.98 | 4.05
2024-09-04 | 216 | 234 | 2.73 | 3.77
2024-09-05 | 222 | 241 | 2.32 | 3.12
2024-09-06 | 220 | 217 | en cours | en cours

## ION_PERMEAT RO
date | Cond A | pH A | Cond B | pH B | Cond C | pH C | Cond D | pH d | Cond E | pH E | Cond F | pH F | Cond G | pH G | Cond H | pH H
2024-07-16 | 439 | 6.6 | 764 | 6.1 | 295 | 6.5 | 302 | 6.3 | 255 | 6.2 | 257 | 6.3 | 336 | 6.4 | 353 | 6.4
2024-07-17 | 412 | 6.2 | / | / | / | / | 245 | 6.3 | 248 | 6.3 | 285 | 6.4 | 298 | 6.5 | 325 | 6.6
2024-07-18 | 606 | 6.5 | 761 | 6.5 | 355 | 6.6 | 320 | 6.5 | 274 | 6.5 | 275 | 6.5 | 354 | 6.6 | 384 | 6.5
2024-07-19 | 459 | 6.3 | 788 | 6.3 | 356 | 6.4 | 310 | 6.3 | 299 | 6.5 | 287 | 6.3 | 371 | 6.4 | 342 | 6.3
2024-07-20 | 490 | 6.6 | / | / | 333 | 6.3 | 336 | 6.7 | 288 | 6.4 | 286 | 6.5 | 366 | 6.6 | 403 | 6.5
2024-07-21 | 503 | 6.9 | 873 | 7.2 | 335 | 6.9 | 381 | 6.8 | 333 | 6.5 | 320 | 6.6 | 390 | 6.7 | 420 | 6.4
2024-07-22 | 479 | 6.8 | 780 | 6.3 | / | / | 331 | 6.8 | 277 | 6.4 | 281 | 6.5 | 356 | 6.5 | 418 | 6.8
2024-07-23 | 494 | 6.4 | 667 | 6.3 | 311 | 6.2 | 318 | 6.5 | 257 | 6.6 | 270 | 6.4 | 335 | 6.3 | 384 | 6.2
2024-07-24 | 454 | 6.2 | 614 | 6.3 | 302 | 6.3 | 305 | 6.2 | 248 | 5.9 | 255 | 5.9 | 327 | 6.1 | 367 | 6
2024-07-25 | 460 | 6.2 | 615 | 6.3 | 320 | 6.4 | 306 | 6.2 | 250 | 6 | 260 | 6 | 340 | 6.3 | 370 | 6.1
2024-07-26 | 350 | 6.5 | 632 | 6.6 | 353 | 6.5 | 318 | 6.5 | 278 | 6.4 | 267 | 6.4 | 360 | 6.7 | 365 | 6.7
2024-07-27 | 377 | 6.4 | 614 | 6.4 | 385 | 6.5 | 344 | 6.4 | 303 | 6.4 | 298 | 6.4 | 388 | 6.4 | 340 | 6.4
2024-07-28 | 365 | 6.3 | 637 | 6.3 | 397 | 6.4 | 367 | 6.5 | 313 | 6.3 | 301 | 6.4 | 362 | 6.3 | 355 | 6.3
2024-07-29 | 499 | 6.2 | 644 | 6.2 | 322 | 6.6 | 323 | 6.8 | 271 | 6.1 | 279 | 5.7 | 358 | 6.2 | 370 | 6.7
2024-07-30 | 472 | 6.3 | 630 | 6.2 | 382 | 6.4 | 330 | 6.5 | 309 | 5.8 | 279 | 6.1 | 359 | 6.2 | 372 | 6.4
2024-07-31 | 545 | 6.7 | 814 | 6.3 | 335 | 6.2 | 347 | 6.4 | 264 | 6.1 | 305 | 6.5 | 393 | 6.6 | 403 | 6.5
2024-08-01 | 542 | 6.6 | 704 | 6.1 | 350 | 6.4 | 347 | 6.3 | 297 | 6.2 | 289 | 6.3 | 381 | 6.5 | 398 | 6.5
2024-08-02 | 520 | 6.2 | 680 | 6.1 | 340 | 6.3 | 350 | 6.4 | 290 | 5.9 | 290 | 5.8 | 380 | 6 | 390 | 6.2
2024-08-03 | 536 | 6.4 | 712 | 6.3 | 342 | 6.3 | 368 | 6.5 | 302 | 6.3 | 277 | 6.2 | 359 | 6.4 | 422 | 6.3
2024-08-04 | 582 | 6.5 | 606 | 6.5 | 312 | 6.4 | 335 | 6.5 | 287 | 6.4 | 318 | 6.5 | 364 | 6.5 | 402 | 6.4
2024-08-05 | 474 | 6.3 | 632 | 6.2 | 317 | 6 | 329 | 6.2 | 254 | 6.3 | 251 | 6.3 | 337 | 6.4 | 353 | 6.2
2024-08-06 | 480 | 6.4 | 724 | 6.3 | 323 | 6.2 | / | / | 268 | 6.3 | 270 | 6.4 | 356 | 6.3 | 347 | 6.1
2024-08-07 | 576 | 6.9 | 691 | 6.8 | 334 | 6.8 | 421 | 6.7 | 270 | 6.4 | 280 | 6.3 | 355 | 6.2 | 367 | 6.3
2024-08-08 | 291 | 6.4 | 706 | 6.3 | 362 | 6.1 | / | / | 294 | 6.5 | 388 | 6.3 | 508 | 6.3 | 425 | 6.2
2024-08-09 | 322 | 6.3 | 678 | 6.3 | 375 | 6.3 | 412 | 6.2 | 301 | 6.3 | 298 | 6.2 | 489 | 6.3 | 411 | 6.3
2024-08-10 | 316 | 6.2 | 623 | 6.3 | 352 | 6.3 | 389 | 6.3 | 299 | 6.3 | 288 | 6.2 | 476 | 6.2 | 401 | 6.3
2024-08-11 | 302 | 6.3 | 642 | 6.2 | 366 | 6.3 | 400 | 6.3 | 284 | 6.4 | 314 | 6.3 | 428 | 6.2 | 435 | 6.2
2024-08-12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-21 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0
2024-08-23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0
2024-08-24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0
2024-08-25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0
2024-08-26 | 502 | 6 | 714 | 6.3 | / | / | 489 | 6.1 | 300 | 6.2 | 305 | 6 | 390 | 6.2 | 401 | 6.1
2024-08-27 | 549 | 6 | 618 | 6.1 | 425 | 6.2 | 454 | 6.1 | 328 | 6 | 288 | 6.1 | 421 | 6.1 | 373 | 6
2024-08-28 | 411 | 6.2 | 652 | 6.2 | 367 | 6.1 | 430 | 6.2 | 292 | 6.2 | 344 | 6 | 482 | 6 | 422 | 6.1
2024-08-29 | 435 | 6.1 | 624 | 6.2 | 388 | 6.2 | 422 | 6.2 | 300 | 6.1 | 352 | 6.1 | 415 | 6.1 | 401 | 6.1
2024-08-30 | 690 | 5.9 | 760 | 6.1 | 320 | 5.8 | 430 | 5.9 | 280 | 5.7 | 275 | 5.8 | 350 | 5.6 | 364 | 5.8
2024-08-31 | 560 | 6.1 | 723 | 6.3 | 322 | 6.2 | 431 | 6.3 | 284 | 6.2 | 270 | 6.1 | 356 | 6 | 362 | 5.9
2024-09-01 | 534 | 6.2 | 676 | 6.1 | 318 | 6.4 | 412 | 6.2 | 271 | 6.1 | 255 | 6 | 339 | 6.2 | 358 | 6
2024-09-02 | 528 | 6.1 | 634 | 6 | 295 | 6.2 | 400 | 6.2 | 258 | 5.9 | 245 | 5.9 | 330 | 6 | 360 | 6.1
2024-09-03 | 523 | 6 | 612 | 6.1 | 231 | 5.9 | 412 | 6.2 | 244 | 5.85 | 231 | 5.9 | 345 | 6.1 | 387 | 6.1
2024-09-04 | 482 | 6.2 | 640 | 6.2 | 328 | 6 | 460 | 6.2 | 274 | 6 | 300 | 6.1 | 386 | 6.1 | 412 | 6.2
2024-09-05 | 548 | 6.2 | 655 | 6.1 | 277 | 6.1 | 407 | 6.2 | 288 | 6.1 | 268 | 6 | 334 | 6 | 369 | 6.1
2024-09-06 | 508 | 6.2 | 617 | 6.3 | 286 | 6.4 | 378 | 6.3 | 378 | 6.2 | 249 | 6.2 | 423 | 6.1 | 317 | 6.22

## MCT_intake
date | Cond. (mS/cm) à 25° C | pH | Turb (NTU) | PO43- | SiO2 (mg/l) | TOC (mg/l) | MES (mg/l) | Cl2 libre (mg/l) | TDS (mg/l)
2024-07-16 | 55.9 | 7.7 | 1.39 | 4.19 | 1.451 | <3 | 2.3 | 0 | 0
2024-07-17 | 55.8 | 7.7 | 1.56 | 4.44 | 0.929 | 3.35 | 2.4 | 0 | 0
2024-07-18 | 55.5 | 7.5 | 1.33 | 5.42 | 0.794 | 0 | 2.2 | 0 | 0
2024-07-19 | 55.2 | 7.5 | 1.45 | 6.76 | 1.67 | 0 | 2.6 | 0 | 0
2024-07-20 | 55.9 | 7.75 | 2.17 | 5.66 | 1.468 | 0 | 3.4 | 0 | 0
2024-07-21 | 55.9 | 7.8 | 2.66 | 5.34 | 1.209 | 0 | 3.8 | 0 | 0
2024-07-22 | 55.9 | 7.7 | 1.2 | 4.08 | 1.477 | 0 | 1.8 | 0 | 0
2024-07-23 | 55.9 | 7.4 | 1.87 | 5.65 | 1.333 | 0 | 4.8 | 0 | 0
2024-07-24 | 56.7 | 7.8 | 1.31 | 3.78 | 0.923 | 0 | / | 0 | 0
2024-07-25 | 56.9 | 7.7 | 1.68 | 5.24 | 0.703 | 2.27 | 4.4 | 0 | 0
2024-07-26 | 53.7 | 7.9 | 1.33 | 4.5 | 1.067 | 0 | 2 | 0 | 0
2024-07-27 | 51.6 | 7.9 | 1.43 | 4.33 | 0.886 | 0 | 2.2 | 0 | 0
2024-07-28 | 56.9 | 7.7 | 1.9 | 7.1 | 1.375 | 0 | 2.6 | 0 | 0
2024-07-29 | 53.1 | 7.7 | 1.59 | 5.97 | 1.764 | 0 | 3.4 | 0 | 0
2024-07-30 | 56.9 | 7.6 | 0.95 | 3.43 | 0.903 | 0 | 3.8 | 0 | 0
2024-07-31 | 52.8 | 7.8 | 1.45 | 4.14 | 1.236 | 0 | 5 | 0 | 0
2024-08-01 | 53 | 7.8 | 1.47 | 7.3 | 1.747 | 0 | 5.2 | 0 | 39685
2024-08-02 | 51.4 | 7.4 | 1.65 | 10.27 | 2.291 | 0 | 5.4 | 0 | 39685
2024-08-03 | 52 | 7.4 | 1.53 | 11.67 | 2.482 | 0 | 2 | 0 | 39685
2024-08-04 | 51.6 | 7.4 | 1.7 | 6.91 | 0.946 | 2.86 | 2.8 | 0 | 39685
2024-08-05 | 51.1 | 7.5 | 2.52 | 6.18 | 0.717 | 0 | 4.2 | 0 | 39685
2024-08-06 | 51.3 | 7.6 | 2.65 | 6.41 | 0.964 | 0 | 3.8 | 0 | 39685
2024-08-07 | 51.9 | 7.7 | 1.13 | 4.23 | 1.249 | 2.71 | 6.2 | 0 | 39685
2024-08-08 | 51.3 | 7.7 | 1.01 | 5.14 | 1.172 | 0.52 | 2.4 | 0 | 39685
2024-08-09 | 52.8 | 7.5 | 1.65 | 7.19 | 1.515 | 9.25 | 3.4 | 0 | 39685
2024-08-10 | 52.4 | 7.4 | 1.45 | 7.76 | 2.071 | 2.3 | 3.8 | 0 | 39685
2024-08-11 | 51.9 | 7.4 | 0.85 | 8.51 | 2.146 | 1.04 | 1.8 | 0 | 39685
2024-08-12 | 52 | 7.5 | 0.73 | 7.26 | 1.814 | 0 | 1.4 | 0 | 39685
2024-08-13 | 49.4 | 7.5 | 1.73 | 9.42 | 0.937 | 0 | 3.2 | 0 | 39685
2024-08-14 | 50.7 | 7.6 | 1.61 | 6.84 | 1.274 | 0 | 2.8 | 0 | 39685
2024-08-15 | 53.2 | 7.3 | 1.6 | 12.25 | 3.471 | 0 | 8.4 | 0 | 39685
2024-08-16 | 53 | 7.3 | 1.6 | 9.81 | 3.083 | 0 | 3.8 | 0 | 39685
2024-08-17 | 53.4 | 7.4 | 3.3 | 11.04 | 3.165 | 2.35 | 7.2 | 0 | 39685
2024-08-18 | 53.5 | 7.5 | 1.72 | 8.51 | 2.377 | 5.47 | 4.2 | 0 | 39685
2024-08-19 | 52.4 | 7.5 | 1 | 5.96 | 1.33 | 0 | 1.4 | 0 | 39685
2024-08-20 | 52.1 | 7.6 | 1.48 | 5.44 | 1.082 | 0 | 2.2 | 0 | 39685
2024-08-21 | 52.6 | 7.7 | 2.79 | 6.13 | 1.856 | 0 | 4 | 0 | 39685
2024-08-22 | 51.7 | 7.7 | 4.16 | 5.78 | 1.581 | 0 | 3.8 | 0 | 39685
2024-08-23 | 52.3 | 7.5 | 1.91 | 6.46 | 1.466 | 0 | 2.4 | 0 | 39685
2024-08-24 | 53.1 | 7.5 | 1.27 | 7.12 | 1.829 | 0 | 1.8 | 0 | 39685
2024-08-25 | 52.4 | 7.6 | 1.56 | 10.85 | 1.958 | 3.22 | 2.8 | 0 | 39685
2024-08-26 | 53.3 | 7.5 | 1.95 | 9.81 | 2.337 | 0 | 3 | 0 | 39685
2024-08-27 | 52.2 | 7.5 | 1.64 | 7.39 | 1.86 | 0 | 2.8 | 0 | 39685
2024-08-28 | 52 | 7.6 | 1.76 | 8.43 | 1.992 | 0 | 3.2 | 0 | 39685
2024-08-29 | 53.5 | 7.6 | 2.91 | 8.9 | 1.656 | 0 | 4.2 | 0 | 39685
2024-08-30 | 53.2 | 7.3 | 2.17 | 11.57 | 2.799 | 0 | 3.6 | 0 | 39685
2024-08-31 | 52.9 | 7.2 | 1.44 | 11.82 | 1.926 | 0 | 2.8 | 0 | 39685
2024-09-01 | 52.8 | 7.2 | 0.85 | 10.09 | 3.036 | 0.393 | 1.6 | 0 | 0
2024-09-02 | 50.5 | 7.4 | 1.88 | 14.33 | 2.779 | 0 | 3 | 0 | 0
2024-09-03 | 52.1 | 7.5 | 0.97 | 9.09 | 2.632 | 0 | 1.8 | 0 | 0
2024-09-04 | 51.9 | 7.4 | 1.3 | 7.66 | 2.15 | 0.48 | 2 | 0 | 0
2024-09-05 | 52 | 7.4 | 2.3 | 6.37 | 1.728 | 1.18 | 3.2 | 0 | 0
2024-09-06 | 50 | 7.4 | 2.03 | 7.67 | 2.749 | en cours | en cours | 0 | 0

## MCT_APRES FILTRES A CARTOUCHE
date | pH LIGNE 1 | Turb (NTU) LIGNE 1 | PO43- (mg/l) LIGNE 1 | ORP (mV) LIGNE 1 | SDI15 LIGNE 1 | TOC (mg/l) LIGNE 1 | TDS (mg/l) LIGNE 1 | pH LIGNE 2 | Turb (NTU) LIGNE 2 | PO43- (mg/l) LIGNE 2 | ORP (mV) LIGNE 2 | SDI15 LIGNE 2 | TOC (mg/l) LIGNE 2 | TDS (mg/l) LIGNE 2 | pH LIGNE 3 | Turb (NTU) LIGNE 3 | PO43- (mg/l) LIGNE 3 | ORP (mV) LIGNE 3 | SDI15 LIGNE 3 | TOC (mg/l) LIGNE 3 | TDS (mg/l) LIGNE 3 | pH LIGNE 4 | Turb (NTU) LIGNE 4 | PO43- (mg/l) LIGNE 4 | ORP (mV) LIGNE 4 | SDI15 LIGNE 4 | TOC (mg/l) LIGNE 4 | TDS (mg/l) LIGNE 4
2024-07-16 | 7.4 | 1.2 | 5.2 | 220 | / | <3 | 39708 | / | / | / | / | / | / | / | 7.1 | 1.25 | 4.98 | 250 | / | <3 | 39924 | 7 | 1.3 | 5.32 | 260 | / | <3 | 39760
2024-07-17 | 7.6 | 1.02 | 3.88 | 230 | / | 0 | 39916 | 7.7 | 1.23 | 3.6 | 245 | / | 0 | 39864 | 7.6 | 1.14 | 3.74 | 245 | / | 0 | 40416 | 7.6 | 1.26 | 3.37 | 257 | / | 0 | 39944
2024-07-18 | 7.5 | 1.4 | 5.81 | 222 | / | <3 | 39334 | 7.5 | 1.1 | 5.05 | 236 | / | <3 | 39924 | / | / | / | / | / | <3 | 39864 | 7.6 | 1.11 | 5.46 | 252 | / | <3 | 39634
2024-07-19 | 7.6 | 1.2 | 7.12 | 210 | / | 0 | 39220 | 7.4 | 0.21 | 7.16 | 235 | / | 0 | 39462 | 7.2 | 1.05 | 6.27 | 217 | / | 0 | 39344 | 7 | 0.2 | 6.36 | 220 | / | 0 | 39542
2024-07-20 | 7.7 | 1.54 | 4.51 | 220 | / | 0 | 39354 | 7.35 | 1.63 | 4.62 | 226 | / | 0 | 39566 | / | / | / | / | / | / | / | 7.3 | 0.12 | 4.34 | 233 | / | 0 | 39510
2024-07-21 | / | / | / | / | / | / | / | 7.3 | 1.21 | 5.33 | 231 | / | 0 | 39724 | 7.2 | 0.47 | 4.3 | 220 | / | 0 | 39456 | 7.4 | 0.22 | 4.73 | 230 | / | 0 | 39624
2024-07-22 | / | / | / | / | / | / | / | 6.9 | 0.81 | 1.53 | 174 | / | 0.994 | 40620 | 7 | 3.02 | 3.05 | 187 | / | 0 | 41060 | 6.9 | 0.44 | 2.58 | 182 | / | 8.25 | 38628
2024-07-23 | / | / | / | / | / | / | / | 7.2 | 1.53 | 5.92 | 221 | / | 0.553 | 39544 | 7.3 | 0.93 | 4.86 | 223 | / | 0 | 40662 | 7.1 | 0.34 | 4.96 | 220 | / | 0 | 38952
2024-07-24 | 7.7 | 0.78 | 3.86 | 216 | / | 0 | 38572 | 7.8 | 0.96 | 3.79 | 210 | / | 0 | 38932 | 7.8 | 0.21 | 3.71 | 230 | / | 0 | 38908 | 7.8 | 0.21 | 3.46 | 213.7 | / | 1.61 | 38692
2024-07-25 | 7.8 | 0.8 |  | 240 | / | 0 | 38336 | 7.7 | 1.1 | 3.44 | 260 | / | 5.21 | 37940 | 7.8 | 0.32 | 4.22 | 240 | / | 0 | 38052 | 7.7 | 0.24 | 3.36 | 260 | / | 0 | 39860
2024-07-26 | 6.3 | 0.8 |  | 194 | / | 0 | 38528 | 6.3 | 1.28 | 4.8 | 196 | / | 0 | 39128 | 6.3 | 0.23 | 4.76 | 194 | / | 0 | 39696 | 6.3 | 0.32 | 4.84 | 195 | / | 0 | 39840
2024-07-27 | 6.6 | 0.88 |  | 245 | / | 0 | 38740 | 6.4 | 1.12 | 4.4 | 204 | / | 0 | 41556 | 6.4 | 0.33 | 4.48 | 197 | / | 0 | 38840 | 6.7 | 0.25 | 4.42 | 209 | / | 0 | 41556
2024-07-28 | 6.5 | 0.15 |  | 227 | / | 0 | 38432 | 6.5 | 0.16 | 6.31 | 216 | / | 0 | 38392 | 6.4 | 0.21 | 5.91 | 210 | / | 0 | 38512 | 6.5 | 0.63 | 5.58 | 220 | / | 0 | 37944
2024-07-29 | 6.2 | 0.87 |  | 210 | / | 0 | 39332 | 6.4 | 2.62 | 6.44 | 217 | / | 0 | 39220 | / | / | / | / | / | / | / | 6.1 | 0.52 | 5.37 | 237 | / | 0 | 39308
2024-07-30 | 6.3 | 0.88 |  | 230 | / | 0 | 38784 | 6.5 | 0.78 | 5.77 | 228 | / | 0 | 38948 | 6.7 | 2.44 | 3.64 | 218 | / | 0 | 38772 | 6.4 | 1.11 | 4.76 | 232 | / | 0 | 38528
2024-07-31 | 7 | 1.23 |  | 234 | / | 0 | 38476 | 6.8 | 1.26 | 4.14 | 235 | / | 0 | 38956 | 7.1 | 0.14 | 2.93 | 220 | / | 0 | 38752 | 6.7 | 0.19 | 2.84 | 232 | / | 0 | 38684
2024-08-01 | 7 | 2.38 |  | 302 | / | 0 | 39084 | 7.5 | 1.63 | 4.87 | 290 | / | 0 | 39384 | 7.4 | 0.39 | 4.66 | 220 | / | 0 | 39552 | 7.4 | 0.28 | 6.03 | 240 | / | 0 | 39648
2024-08-02 | 7.3 | 1.3 |  | 280 | / | 0 | 38964 | 7.3 | 8.09 | 9.48 | 280 | / | 0 | 38740 | 7.4 | 0.47 | 8.42 | 290 | / | 0 | 39088 | 7.3 | 0.35 | 8.94 | 270 | / | 0 | 39456
2024-08-03 | 7.4 | 1.45 |  | 242 | / | 0 | 39318 | 7.2 | 3.8 | 12.73 | 267 | / | 0 | 39246 | / | / | / | / | / | / | / | 7.5 | 0.25 | 12.92 | 266 | / | 0 | 39320
2024-08-04 | 7.4 | 1.5 |  | 257 | / | 1.1 | 38100 | 7.4 | 2.12 | 9.21 | 260 | / | 2.22 | 37896 | 7.3 | 0.37 | 9.26 | 214 | / | 2.15 | 37804 | 7.4 | 1.7 | 9.19 | 262 | / | 1.87 | 37908
2024-08-05 | 7.6 | 1.96 |  | 250 | / | 0 | 38244 | 7.6 | 2.62 | 6.17 | 256 | / | 0 | 38712 | 7.5 | 0.12 | 5.87 | 254 | / | 0 | 38548 | 7.5 | 2.02 | 6.23 | 252 | / | 0 | 38656
2024-08-06 | 7.5 | 1.72 |  | 245 | / | 0 | 37232 | / | / | / | / | / | / | / | 7.5 | 0.16 | 5.64 | 243 | / | 0 | 37192 | 7.4 | 1.89 | 5.02 | 258 | / | 2.12 | 37592
2024-08-07 | / | / |  | / | / | / | / | 7.6 | 0.54 | 4.34 | 207 | / | 0 | 37848 | 7.5 | 0.26 | 5.45 | 225 | / | 0 | 38260 | 7.5 | 0.88 | 5.68 | 219 | / | 0 | 38128
2024-08-08 | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 7.7 | 1.22 | 3.5 | 195 | / | 0 | 37512 | 7.7 | 1.41 | 5.08 | 198 | / | 0 | 38072
2024-08-09 | 7.7 | 1.63 |  | 236 | / | 0 | 39172 | 7.7 | 0.77 | 6.35 | 223 | / | 9.88 | 39256 | 7.6 | 1.02 | 6.68 | 201 | / | 8.4 | 39264 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-10 | 7.6 | 1.52 |  | 224 | / | 0 | 38982 | 7.6 | 0.95 | 5.95 | 235 | / | 0 | 39106 | 7.6 | 0.78 | 6.13 | 219 | / | 0 | 39150 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-11 | 7.5 | 1.12 |  | 250 | / | 0 | 39088 | 7.6 | 0.88 | 9.5 | 262 | / | 0 | 39324 | 7.6 | 0.82 | 9.55 | 242 | / | 0 | 39246 | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-12 | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-13 | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-14 | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-15 | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-16 | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-17 | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-18 | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-19 | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-20 | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-21 | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-22 | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-23 | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-24 | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-25 | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-26 | 7.4 | 2.3 |  | 212 | / | 0 | 39120 | 7.5 | 2.07 | 8.62 | 207 | / | 0 | 39268 | 7.4 | 0.23 | 7.24 | 198 | / | 0 | 38946 | 7.4 | 0.17 | 8.01 | 207 | / | 0 | 38468
2024-08-27 | 7.5 | 1.07 |  | 208 | / | 0 | 38976 | 7.4 | 1.82 | 8.11 | 205 | / | 0 | 39086 | 7.5 | 0.82 | 8.06 | 204 | / | 0 | 39024 | 7.5 | 0.24 | 7.89 | 199 | / | 0 | 38672
2024-08-28 | 7.6 | 1.8 |  | 260 | / | 0 | 38554 | 7.5 | 2.2 | 8.22 | 230 | / | 0 | 38880 | 7.5 | 1.1 | 8.16 | 241 | / | 0 | 38732 | 7.6 | 1.06 | 8.2 | 222 | / | 0 | 38724
2024-08-29 | 7.4 | 1.67 |  | 221 | / | 0 | en cours | 7.5 | 2.67 | 7.95 | 219 | / | 0 | en cours | 7.5 | 0.21 | 8.01 | 201 | / | 0 | en cours | 7.5 | 2.4 | 8.13 | 806 | / | 0 | en cours
2024-08-30 | 7.2 | 1.09 |  | 256 | / | 0 | 38422 | 6.9 | 0.33 | 10.82 | 300 | / | 0 | 38646 | 7.2 | 0.49 | 9.27 | 256 | / | 0 | 39216 | 7.1 | 0.1 | 8.62 | 260 | / | 0 | 38940
2024-08-31 | 7.4 | 1.47 |  | 243 | / | 0 | 38546 | 7.2 | 2.1 | 10.33 | 274 | / | 0 | 38630 | 7.2 | 0.3 | 9.11 | 247 | / | 0 | 38764 | 7.3 | 0.38 | 7.98 | 240 | / | 0 | 38562
2024-09-01 | 7.3 | 1.29 |  | 238 | / | 0 | 38616 | 7.4 | 2.07 | 9.78 | 252 | / | 0 | 38524 | 7.3 | 0.21 | 6.7 | 228 | / | 0 | 38584 | 7.4 | 0.15 | 8.21 | 256 | / | 0 | 38612
2024-09-02 | 7.3 | 1.22 |  | 250 | / | 8.63 | 38612 | 7.3 | 0.87 | 9.15 | 240 | / | 6.82 | 38498 | 7 | 0.42 | 8.11 | 240 | / | 5.26 | 38576 | 7 | 0.31 | 9.2 | 260 | / | 0 | 38522
2024-09-03 | 7.4 | 1.24 |  | 245 | / | 0 | 38584 | 7.4 | 1.1 | 9.55 | 236 | / | 0 | 38543 | 7.4 | 0.38 | 8.843 | 256 | / | 0 | 38500 | 7.4 | 0.28 | 8.05 | 256 | / | 0 | 38664
2024-09-04 | 7.4 | 1.16 |  | 228 | / | 0 | en cours | 7.5 | 0.92 | 7.84 | 260 | / | 0 | en cours | 7.5 | 0.55 | 7.7 | 234 | / | 1.38 | 39240 | 7.4 | 0.47 | 7.77 | 212 | / | 0 | 39182
2024-09-05 | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 7.4 | 0.44 | 5.75 | 190 | / | 0 | 38756 | 7.3 | 0.85 | 7.5 | 192 | / | 0 | 39208
2024-09-06 | 7.5 | 3.11 |  | 221 | / | en cours | en cours | 7.5 | 3.67 | 7.27 | 232 | / | en cours | en cours | 7.5 | 0.17 | 7.64 | 210 | / | en cours | en cours | 7.4 | 0.29 | 6.76 | 201 | / | en cours | en cours

## MCT_PERMEAT RO
date | Cond LIGNE 1 | pH LIGNE 1 | Cond LIGNE 2 | pH LIGNE 2 | Cond LIGNE 3 | pH LIGNE 3 | Cond LIGNE 4 | pH LIGNE 4
2024-07-16 | 668 | 6.2 | / | / | 620 | 5.8 | 639 | 5.6
2024-07-17 | 546 | 6.1 | 760 | 6.1 | 598 | 5.7 | 686 | 5.8
2024-07-18 | 720 | 6.2 | 764 | 6.1 | / | / | 699 | 6
2024-07-19 | 772 | 6.5 | 790 | 6.2 | / | / | 710 | 5.7
2024-07-20 | 790 | 6 | 746 | 6.2 | / | / | 728 | 5.8
2024-07-21 | / | / | 860 | 6.5 | 679 | 6.2 | 730 | 5.9
2024-07-22 | / | / | / | / | 726 | 6.6 | 700 | 6.5
2024-07-23 | / | / | 893 | 6.3 | 596 | 6.4 | 656 | 6.3
2024-07-24 | 737 | 6.2 | 822 | 6.1 | 669 | 6.2 | 665 | 6.3
2024-07-25 | 691 | 6 | 822 | 6.3 | 664 | 6.1 | 590 | 6.2
2024-07-26 | 730 | 7.1 | 856 | 7.1 | 311 | 6.2 | 646 | 6.7
2024-07-27 | 742 | 7 | 787 | 7 | 365 | 6.8 | 677 | 7
2024-07-28 | 712 | 6.5 | 774 | 6.5 | 389 | 6.5 | 664 | 6.4
2024-07-29 | 758 | 6.9 | 905 | 6 | / | / | 696 | 6.5
2024-07-30 | 763 | 6.8 | 956 | 6.3 | 362 | 6.1 | 710 | 6.4
2024-07-31 | 798 | 6.8 | 1019 | 6.5 | 371 | 6.4 | 762 | 6.3
2024-08-01 | 875 | 6.4 | 955 | 6.5 | 454 | 5.8 | 724 | 6.2
2024-08-02 | 790 | 6.3 | 990 | 6.5 | 361 | 5.7 | 698 | 6.1
2024-08-03 | 766 | 6.4 | 966 | 6.6 | / | / | 702 | 6.4
2024-08-04 | 754 | 6.6 | 949 | 6.5 | 273 | 6.2 | 684 | 6.4
2024-08-05 | 803 | 6.2 | 967 | 6.3 | 280 | 6.1 | 690 | 6.2
2024-08-06 | 980 | 6.3 | / | / | 291 | 6.2 | 712 | 6.4
2024-08-07 | / | / | / | / | 533 | 7.1 | 782 | 6.9
2024-08-08 | / | / | / | / | 304 | 6.8 | 887 | 7.2
2024-08-09 | 910 | 6.7 | 904 | 6.8 | 323 | 6.8 | / | /
2024-08-10 | 888 | 6.4 | 922 | 6.5 | 313 | 6.6 | / | /
2024-08-11 | 927 | 6.3 | 957 | 6.4 | 333 | 6.4 | / | /
2024-08-12 | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-13 | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-14 | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-15 | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-16 | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-17 | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-18 | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-19 | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-20 | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-21 | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-22 | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-23 | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-24 | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-25 | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-08-26 | 820 | 6.2 | 910 | 6 | 352 | 6.3 | 589 | 5.8
2024-08-27 | 788 | 6 | 924 | 6.1 | 589 | 5.7 | 416 | 5.7
2024-08-28 | 875 | 6.1 | 945 | 6.1 | 482 | 6 | 612 | 6.2
2024-08-29 | 812 | 6.2 | 922 | 6.2 | 502 | 6.1 | 576 | 6.2
2024-08-30 | 870 | 5.9 | 1270 | 6.1 | 350 | 5.9 | 550 | 5.6
2024-08-31 | 888 | 6 | 1230 | 6.2 | 354 | 6 | 552 | 5.8
2024-09-01 | 924 | 6.1 | 1255 | 6.3 | 328 | 6 | 522 | 6
2024-09-02 | 853 | 6 | 1251 | 6.2 | 329 | 5.9 | 510 | 5.8
2024-09-03 | 844 | 6.1 | 1245 | 6.2 | 312 | 5.9 | 522 | 5.9
2024-09-04 | 815 | 6.2 | 1230 | 6.3 | 340 | 6 | 538 | 6
2024-09-05 | 920 | 6.2 | 1100 | 6.2 | 384 | 5.9 | 516 | 6.1
2024-09-06 | 969 | 6.3 | 1410 | 6.2 | 335 | 6.3 | 486 | 6.4