## ZONE A
ZONE | Entrée zone |  |  | Observations | UF1 | [7 empty] | UF2 | [7 empty] | UF3 | [7 empty] | UF4 | [7 empty] | Observations | Coagulant | [8 empty] | Observations | Antiscalant | [8 empty] | Observations | Chlore | [11 empty] | Observations | SMBS | [7 empty] | Observations | Entrée RO |  |  | Observations | FC | [11 empty] | Observtions | RO1 | [5 empty] | RO2 | [5 empty] | RO3 | [5 empty] | RO4 | [5 empty] | Observations
[5 empty] | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B | [50 empty] | Ligne A | [5 empty] | Ligne B
Jours Paramètres | pH | Tubidité | Débit |  | A-PI-301 A | A-PI-302 A | DP | Débit | A-PI-301 B | A-PI-302 B | DP | Débit | A-PI-401 A | A-PI-402 A | DP | Débit m³/H | A-PI-401 B | A-PI-402 B | DP | Débit m³/H | A-PI-501 A | A-PI-502 A | DP | Débit m³/H | A-PI-501 B | A-PI-502 B | DP | Débit m³/H | A-PI-601 A | A-PI-602 A | DP | Débit m³/H | A-PI-601 B | A-PI-602 B | DP | Débit m³/H |  | A-PI-1811 | A-DP-1811 | A-PI-1812 | A-DP-1812 | A-PI-1813 | A-DP-1813 | A-PI-1814 | A-DP-1814 | Niveau en cm |  | A-PI-1815 | A-DP-1815 | A-PI-1816 | A-DP-1816 | A-PI-1817 | A-DP-1817 | A-PI-1818 | A-DP-1818 | Niveau en cm |  | A-PI-1801 | A-DP-1801 | A-PI-1802 | A-DP-1802 | A-PI-1803 | A-DP-1803 | A-PI-1804 | A-DP-1804 | A-PI-1807 | A-DP-1807 | A-PI-1808 | A-DP-1808 | Observations | A-PI-1819 | A-DP-1819 | A-PI-1820 | A-DP-1820 | A-PI-1821 | A-DP-1821 | A-PI-1822 | A-DP-1822 |  | pH | Tubidité NTU | Débit m³/H |  | A-PI-901 | A-PI-902 | DP en Bar | A-PI-1001 | A-PI-1002 | DP en Bar | A-PI-1101 | A-PI-1102 | DP en Bar | A-PI-1201 | A-PI-1202 | DP en Bar |  | Conductivité μS/cm | pH | Débit (E) m³/H | Débit (S) m³/H | DP en Bar | ORP mv | Conductivité μS/cm | pH | Débit (E) m³/H | Débit (S) m³/H | DP en Bar | ORP mv | Conductivité μS/cm | pH | Débit (E) m³/H | Débit (S) m³/H | DP en Bar | ORP mv | Conductivité μS/cm | pH | Débit (E) m³/H | Débit (S) m³/H | DP en Bar | ORP mv
[5 empty] | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  |  | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m |  |  | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m |  |  | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % |  | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | [5 empty] | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie)
2024-07-15 | 7.72 | 11.3 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Train en CIP | Hors service | 40 | *** | 40 | *** | 40 | Manométre HS | 40 | Totalement remplie | Train Hors service | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Totalement remplie | Train Hors service | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Train Hors service | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Train Hors service | *** | *** | *** | Débit d'entrée zone affiché zéro | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Train Hors service | *** | *** | *** | Arrêt | *** | *** | *** | *** | *** | 97.67 | *** | *** | *** | *** | *** | 97.89 | *** | *** | *** | *** | *** | 92.73 | *** | *** | RO1: arrêt (Fuite vanne ABV-1301)
2024-07-16 | 7.95 | 5.56 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 121.86 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 122.67 | 2 | 1 | 1 | 129.36 | 2 | 1.4 | 0.6 | 124.83 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 126.5 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 127.32 | Train UF1 en CIP | Hors service | 40 | 2.8 | 40 | 2.5 | 40 | Manométre HS | 40 | Totalement remplie | La pompe A-DP-1811 est hors service | HS | 30 | 4.4 | 30 | 4.4 | 30 | 4.7 | 30 | Totalement remplie | La pompe A-DP-1815 est hors service | 1 | 12 | 0.7 | 12 | 0.6 | 12 | 0.6 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Les deux pompes A-DP-1807 et A-DP-1808 | 4.6 | 40 | 4.4 | 40 | 4 | 40 | HS | HS | La pompe A-DP-1822 hors service | NA | 0.018 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1 | 1 | 0 | 3.6 | 3.4 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | RAS | 800.8 | 5.79 | *** | 90.62 | *** | 102 | 420 | 6.31 | *** | 97.67 | *** | 791.5 | HS | 7.01 | *** | 97.89 | *** | 559.6 | 1646.9 | 6.7 | *** | 92.73 | *** | 138 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-07-17 | 7.71 | 25.5 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 150.83 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 125.9 | 2.2 | 1.2 | 1 | 109.26 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 131.19 | 2 | 1.1 | 0.9 | 119.4 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 123.92 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 119.9 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 129.24 | RAS | 2.1 | 40 | 2.5 | 40 | Hors service | 40 | 2.3 | 40 | 40 | La pompe A-DP-1813 est hors service | HS | 30 | 4.3 | 30 | 4.4 | 30 | 4.6 | 30 | 70 | La pompe A-DP-1815 est hors service | 3.6 | 12 | HS | 12 | HS | 12 | HS | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Les pompes A-DP-1802, A-DP-1803, A-DP-1804, A-DP-1807 et A-DP-1808 sont HS | 4.6 | 40 | 4.4 | 40 | 4.2 | 40 | HS | HS | La pompe A-DP-1822 hors service | NA | 0.022 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | HS | HS | HS | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 3.9 | 3.5 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | Présence des travaux | 1812.8 | 6.04 | *** | 90.62 | *** | 71.2 | 440.6 | 6.04 | *** | 97.67 | *** | 768 | HS | 6.4 | *** | 97.89 | *** | 559.4 | 1577.6 | 6.5 | *** | 92.73 | *** | 114.7 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-07-18 | 7.39 | 6.89 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 139.46 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 133.99 | 2 | 1.3 | 0.7 | 114.32 | 2 | 1.5 | 0.5 | 136.53 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 123.38 | 2 | 1.5 | 0.5 | 133.66 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 120.12 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 137 | RAS | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | 15 | Toutes les pompes sont éteintes | 4.6 | 30 | 4.8 | 30 | 4.8 | 30 | 5.1 | 30 | 80 | Pression de la pompe A-DP-1818 > 5Bar | 1.6 | 12 | HS | 12 | 1.6 | 12 | HS | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Les pompes A-DP-1802, A-DP-1804, A-DP-1807 et A-DP-1808 sont HS | 5 | 40 | 4.6 | 40 | 4.4 | 40 | 4.5 | 40 | RAS | NA | 0.017 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 3.7 | 0.2 | 4.1 | 3.8 | 0.3 | 4 | 3.9 | 0.1 | RAS | 1012 | 5.86 | *** | 90.62 | *** | 226.7 | 319.5 | 5.85 | *** | 97.67 | *** | 794.9 | HS | 6.02 | *** | 97.89 | *** | 568.7 | 816.9 | 6.1 | *** | 92.73 | *** | 116.7 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-07-19 | 7.6 | 6.94 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.4 | 1.4 | 1 | 131.23 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 132.34 | 2 | 1.3 | 0.7 | 115.79 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 130.76 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 132.77 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 130.93 | 2.3 | 1.3 | 1 | 122.81 | 2.2 | 1.2 | 1 | 133.92 | RAS | 2.6 | 80 | 3.1 | 80 | 3 | 80 | Hors service | Hors service | Totalement remplie | La pompe A-DP-1813 est hors service | 4.6 | 30 | 4.6 | 30 | 4.7 | 30 | 5 | 30 | 50 | RAS | 3 | 12 | HS | 12 | 3.7 | 12 | HS | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Les pompes A-DP-1802, A-DP-1804, A-DP-1807 et A-DP-1808 sont HS | 5 | 40 | 4.6 | 40 | 4.4 | 40 | 4.4 | 40 | RAS | NA | 0.017 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 4 | 3.6 | 0.4 | 3.9 | 3.7 | 0.2 | RAS | 611.4 | 5.69 | *** | 89.4 | *** | 170 | 359.8 | 5.91 | *** | 95.98 | *** | 721.4 | HS | 5.95 | *** | 96.13 | *** | 562.1 | 823.6 | 6.1 | *** | 90.63 | *** | 103.4 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-07-20 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-07-21 | 7.55 | 7.67 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 101.03 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 119.65 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 107.65 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 122.46 | 2.3 | 1.3 | 1 | 115.57 | 2.3 | 1.4 | 0.39 | 119.22 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 114.5 | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 116.14 | RAS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Vide totamenet | Les pompes éteintes | HS | 30 | 4.9 | 30 | 4.8 | 30 | 5.2 | 30 | 15 | La pompe A-DP-1815 est hors service | 3 | 12 | HS | 12 | 3.7 | 12 | HS | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Les pompes A-DP-1802, A-DP-1804, A-DP-1807 et A-DP-1808 sont HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | Bak vide | NA | 0.02 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | HS | HS | HS | 4.2 | 3 | 1.2 | 4.2 | 3.3 | 0.9 | 4 | 3.8 | 0.2 | Les conduites A-PIT-901 et A-PIT-902 sont HS | 621.8 | 5.72 | *** | 86.67 | *** | 228.1 | 373.4 | 6.03 | *** | 86.67 | *** | 827.2 | HS | 6.38 | *** | 92.89 | *** | 620.7 | 761.3 | 6.2 | *** | 89.73 | *** | 174.1 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-07-22 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-07-23 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-07-24 | 7.63 | 6.71 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 129.45 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 127.21 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 110.75 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 127.56 | 2.2 | 1.2 | 1 | 129.51 | 2 | 1.2 | 0.8 | 130.57 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 116.12 | 2.2 | 1.2 | 1 | 131.39 | RAS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Totalement remplie | Les pompes en mode stop | 4.6 | 30 | 4.5 | 30 | 4.7 | 30 | 4.9 | 30 | 52 | RAS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage du chlore est hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de SMBS est hors service | NA | 0.022 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 3.4 | 0.6 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 4 | 3.6 | 0.4 | 4 | 3.8 | 0.2 | RAS | 1077.1 | 6.2 | *** | 85.76 | *** | 208.5 | 360.6 | 6.11 | *** | 95.27 | *** | 806.8 | HS | 6.61 | *** | 87.32 | *** | 593.2 | 856.4 | 6.4 | *** | 86.98 | *** | 152 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-07-25 | 7.9 | 5.69 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 129.75 | 2.4 | 1.4 | 1 | 131.54 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 113.37 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 131.06 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 129.37 | 2 | 1.4 | 0.6 | 132.75 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 117.13 | 2.2 | 1.2 | 1 | 133.84 | RAS | 2.9 | 80 | 2.8 | 80 | 2.6 | 80 | Hors service | Hors service | Totalement remplie | La pompe A-DP-1813 est hors service | 4.8 | 30 | 4.62 | 30 | 4.8 | 30 | 5.1 | 30 | 55 | Pression de la pompe A-DP-1818 > 5Bar | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage du chlore est hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de SMBS est hors service | NA | 0.021 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.2 | 3.5 | 0.7 | 3.9 | 3.7 | 0.2 | 4.1 | 3.8 | 0.3 | 4 | 3.8 | 0.2 | RAS | 1063.5 | 6.16 | *** | 85 | 2.18 | 136.9 | 367.1 | 6.08 | *** | 95.09 | 1.95 | 734.6 | HS | 6.72 | *** | 94.59 | 1.95 | 544.1 | 1307.8 | 6.5 | *** | 86.83 | 1.99 | 104.9 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-07-26 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-07-29 | 7.87 | 1.56 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 104.82 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 107.62 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 100.83 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 118.09 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 116.15 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 129.96 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 108.66 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 118.1 | RAS | 3.2 | 80 | 3.2 | 80 | HS | 80 | 3 | 80 | Totalement remplie | Les pressions >3 Bar+le manomètre A-PI-1813 est hors service | 4.6 | 30 | 4.5 | 30 | 4.6 | 30 | 4.8 | 30 | Totalement remplie | RAS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage du chlore est hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de SMBS est hors service | 7.87 | 1.56 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 2.6 | 1.4 | 3.8 | 3.1 | 0.7 | 3.8 | 3.5 | 0.3 | 4 | 2.8 | 1.2 | RAS | 884.5 | 6.22 | *** | 76.95 | 2.37 | 203.2 | 370.7 | 6.2 | *** | 91.39 | 2.01 | 836.8 | HS | 6.89 | *** | 91.81 | 1.97 | 589.5 | 1061.3 | 6.61 | *** | 84.47 | 2.03 | 237.4 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-07-30 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-07-31 | 7.87 | 1.56 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 130.55 | 2.4 | 1.4 | 1 | 124.83 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 112.84 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 125.82 | 2.3 | 1.3 | 1 | 128.74 | 2.18 | 1.4 | 0.78 | 130.61 | 2.3 | 1.3 | 1 | 112.1 | 2.2 | 1.2 | 1 | 129.4 | RAS | 2.8 | 80 | 3 | 80 | HS | 80 | 2.4 | 80 | Totalement remplie | le manomètre A-PI-1813 est hors service | 4.6 | 30 | 4.6 | 30 | 4.7 | 30 | 5 | 30 | 64 | RAS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage du chlore est hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de SMBS est hors service | NA | 0.026 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 3.3 | 0.7 | 3.8 | 3.4 | 0.4 | 4.1 | 3.6 | 0.5 | 4 | 3.4 | 0.6 | RAS | 800.7 | 5.97 | *** | 79.95 | 2.55 | 140.1 | 386.9 | 6.08 | *** | 92.16 | 2.1 | 825.7 | HS | 6.54 | *** | 89.87 | 2.06 | 558.4 | 901.7 | 6.3 | *** | 82.68 | 1.77 | 121.5 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-08-01 | 7.74 | 1.62 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.5 | 1.5 | 1 | 132.73 | 2.4 | 1.4 | 1 | 133.07 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 114.87 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 129.73 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 125.74 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 126.48 | 2.3 | 1.3 | 1 | 108 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 129.3 | RAS | 3 | 80 | 3.1 | 80 | HS | 80 | 3.4 | 80 | Totalement remplie | le manomètre A-PI-1813 est hors service+Les pompes du coagulant des zones A s’éteintes automatiquement après chaque 1.40 min d’usage à peu près (le redémarrage se fait manuel en salle du contrôle) | 4.9 | 30 | 4.8 | 30 | 5 | 30 | 5.2 | 30 | 75 | RAS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage du chlore est hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de SMBS est hors service | NA | 0.024 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.2 | 3.1 | 1.1 | 4 | 3.4 | 0.6 | 4.3 | 3.5 | 0.8 | 4.3 | 3.2 | 1.1 | RAS | 817.2 | 5.85 | *** | 79.47 | 2.45 | 133.9 | 685.5 | 6.18 | *** | 91.7 | 2.15 | 771.6 | HS | 6.39 | *** | 90.26 | 2.06 | 568.8 | 874.2 | 6.1 | *** | 81.72 | 2.15 | 118.4 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-08-02 | 7.45 | 1.54 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.4 | 1.4 | 1 | 132.98 | 2.4 | 1.4 | 1 | 130.5 | 2 | 1.2 | 0.8 | 115.82 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 133.44 | 2.3 | 1.3 | 1 | 114 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 126.93 | 2.4 | 1.4 | 1 | 118 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 134.97 | RAS | 2.6 | 80 | 2.6 | 80 | HS | 80 | 2.9 | 80 | Totalement remplie | le manomètre A-PI-1813 est hors service+Les pompes du coagulant des zones A s’éteintes automatiquement après chaque 1.40 min d’usage à peu près (le redémarrage se fait manuel en salle du contrôle) | 4.8 | 30 | 4.8 | 30 | 4.9 | 30 | 5.2 | 30 | 70 | RAS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage du chlore est hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de SMBS est hors service | NA | 0.023 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.2 | 2.9 | 1.3 | 4 | 2.2 | 1.8 | 4.4 | 3.2 | 1.2 | 4.4 | 3 | 1.4 | RAS | 740.6 | 6.56 | *** | 80.67 | 2.41 | 145.8 | 757.7 | 6.07 | *** | 92.67 | 2.13 | 765.2 | HS | 6.13 | *** | 89.89 | 2.05 | 579.5 | 891.8 | 6 | *** | 84.73 | 2.14 | 129 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-08-03 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-08-04 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-08-05 | 7.67 | 2.58 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.4 | 1.4 | 1 | 128.6 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 123.94 | 2.2 | 1.2 | 1 | 106.33 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 126.37 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 111.34 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 123.07 | 2.4 | 1.4 | 1 | 115.73 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 132.49 | RAS | 2.9 | 30 | 3.2 | 30 | HS | 30 | 3.4 | 30 | 45 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.9 | 30 | 4.9 | 30 | 5 | 30 | 5 | 30 | 50 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage du chlore est hors service malgré que les pompes soient en marche | 4.8 | 40 | 4.4 | 40 | 5 | 40 | 5.2 | 40 | RAS | NA | 0.024 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.4 | 2.4 | 2 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 4.2 | 3.6 | 0.6 | 4.4 | 2.8 | 1.6 | RAS | 1002.8 | 6.06 | *** | 74.16 | 2.39 | 161.3 | 783 | 6.36 | *** | 85.22 | 2.12 | 835.5 | HS | 6.16 | *** | 85.94 | 2.05 | 573.8 | 911.5 | HS | *** | 77.15 | 2.14 | 160.8 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service+le pH mètre de RO4 est hors servive
2024-08-06 | 7.62 | 1.64 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 130.16 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 128.67 | 2.3 | 1.3 | 1 | 111.53 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 128.75 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 119.48 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 109.13 | 2.4 | 1.4 | 1 | 117.22 | 2.3 | 1.3 | 1 | 130.87 | RAS | 2.9 | 30 | 3.3 | 30 | HS | 30 | 3.2 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.9 | 30 | 4.8 | 30 | 5 | 30 | 5.1 | 30 | 65 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | les manomètres sont hors service | 4.8 | 40 | 4.5 | 40 | 4.9 | 40 | 5.1 | 40 | RAS | NA | 0.024 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 4 | 2.8 | 1.2 | 4 | 3.4 | 0.6 | 4.2 | 2.6 | 1.6 | RAS | 1834 | 6.32 | *** | 81.11 | 2.37 | 161.4 | 1108 | 6.48 | *** | 87.11 | 2.09 | 806.8 | HS | 6.43 | *** | 89.58 | 2.03 | 574.3 | 1139.3 | HS | *** | 78.88 | 2.14 | 170.6 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service+le pH mètre de RO4 est hors servive
2024-08-07 | 7.8 | 1.66 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 130.56 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 124.35 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 111.85 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 127.14 | 2.3 | 1.3 | 1 | 124.05 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 130.21 | 2.4 | 1.4 | 1 | 116.2 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 115.8 | RAS | 2.5 | 30 | 3.2 | 30 | HS | 30 | 3.1 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.8 | 30 | HS | HS | 5 | 30 | HS | HS | 70 | Les deux pompes A16 et A18 sont hors service | 1.2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Les pompes A2, A3 et A4 sont hors service | 4.9 | 40 | HS | HS | 4.6 | 40 | HS | HS | Les pompes A20 et A22 sont hors service (R02 et RO4 sont HORS SERVICE) | NA | 0.028 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 3.8 | 0.2 | HS | HS | HS | 4.2 | 3.4 | 0.8 | HS | HS | HS | conduites A-CF-1201, A-CF-1202 et A-CF-1001, A-CF-1002 sont hors service | 2142 | 6.6 | *** | 80.91 | 2.31 | 171.3 | 5253 | 6.61 | *** | 0 | 0 | 734.4 | HS | 6.69 | *** | 89.16 | 2.03 | 580.9 | 3837.8 | HS | *** | 0 | 0 | 185.7 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service+le pH mètre de RO4 est hors servive+ le RO2 et RO4 sont hors service (problème électrique)
2024-08-08 | 7.83 | 1.76 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 131.5 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 122.8 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 101.15 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 118.47 | 2.3 | 1.3 | 1 | 122.25 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 131.6 | 2.4 | 1.4 | 1 | 114.64 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 132.27 | RAS | 2.2 | 30 | 2.9 | 30 | HS | 30 | 3 | 30 | 75 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.9 | 30 | HS | HS | 5 | 30 | HS | HS | 65 | Les deux pompes A16 et A18 sont hors service | 1.6 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.4 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Les pompes A2 et A3 sont hors service | 4.8 | 40 | HS | HS | 4.7 | 40 | HS | HS | Les pompes A20 et A22 sont hors service (R02 et RO4 sont HORS SERVICE) | NA | 0.027 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 3.7 | 0.3 | HS | HS | HS | 4.2 | 3.4 | 0.8 | HS | HS | HS | conduites A-CF-1201, A-CF-1202 et A-CF-1001, A-CF-1002 sont hors service | 1434.2 | 6.39 | *** | 80.25 | 2.33 | 172.6 | 944.6 | 6.62 | *** | 92.41 | 0 | 752.1 | HS | 6.46 | *** | 87.28 | 2.01 | 610 | 1340.5 | HS | *** | 79.72 | 0 | 190.6 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service+le pH mètre de RO4 est hors servive
2024-08-09 | 7.62 | 2.21 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 130.6 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 109.13 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 99.32 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 116.7 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 119.69 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 124.57 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 115.34 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 132.2 | RAS | 2.3 | 30 | 2.8 | 30 | HS | 30 | 3 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.8 | 30 | 4.9 | 30 | 5.1 | 30 | 5.1 | 30 | 60 | RAS | 1.8 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.4 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Les pompes A2 et A3 sont hors service | 4.8 | 40 | 4.6 | 40 | 4.8 | 40 | 5.1 | 40 | RAS | NA | 0.024 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.9 | 3.6 | 0.3 | 3.8 | 3.5 | 0.3 | 4.2 | 3.3 | 0.9 | 4 | 3.8 | 0.2 | RAS | 830.3 | 5.94 | *** | 78.26 | 2.38 | 165.1 | 906.1 | 6.4 | *** | 91.23 | 2.09 | 818.5 | HS | 6.69 | *** | 90.86 | 2.04 | 630.6 | 1436.9 | 6.5 | *** | 80.3 | 2.13 | 260.1 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-08-10 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-08-11 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-08-12 | 7.56 | 1.69 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 129.1 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 120.77 | 2 | 1.4 | 0.6 | 68.78 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 107.43 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 115.75 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 128.27 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 113.25 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 130.93 | RAS | 2.4 | 30 | 2.8 | 30 | HS | 30 | 3.3 | 30 | 40 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.6 | 30 | 4.5 | 30 | 4.6 | 30 | 4.9 | 30 | 40 | RAS | 2.2 | 12 | 0 | 12 | 1.1 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Les pompes A2 et A4 sont hors service | HS | HS | 4.1 | 40 | 4.5 | 40 | 4.9 | 40 | La pompe A-DP-1819 hors service (R01 hors service) | NA | 0.021 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | HS | HS | HS | 3.8 | 3.3 | 0.5 | 4.2 | 3.2 | 1 | 4 | 3.7 | 0.3 | Les conduites A-PIT-901 et A-PIT-902 sont HS | 1678 | 6.25 | *** | 76.23 | 2.41 | 171.2 | 931.7 | 6.37 | *** | 89.72 | 2.13 | 820.9 | HS | 6.76 | *** | 90.52 | 2.03 | 661.9 | 1502.3 | 6.5 | *** | 79.25 | 2.13 | 281.7 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-08-13 | 7.52 | 1.82 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 111.04 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 103.16 | 2.4 | 1.36 | 1.1 | 103.5 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 125.88 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 116.25 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 117.46 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 109.55 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 130.52 | RAS | 2.5 | 30 | 2.7 | 30 | HS | 30 | 3.2 | 30 | 15 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.7 | 30 | 4.6 | 30 | 4.5 | 30 | 5.1 | 30 | 20 | RAS | 1.8 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.3 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Les pompes A2 et A3 sont hors service | 4.7 | 40 | 4.3 | 40 | 4.6 | 40 | 5.1 | 40 | RAS | NA | 0.021 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 3.1 | 0.9 | 3.8 | 3.2 | 0.6 | 4.1 | 3.2 | 0.9 | 3.9 | 3.6 | 0.3 | RAS | 937.1 | 5.98 | *** | 77.35 | 2.38 | 176.4 | 798 | 6.29 | *** | 89.6 | 2.11 | 816.3 | HS | 6.62 | *** | 90.02 | 2.02 | 663 | 1210.5 | 6.4 | *** | 79.15 | 2.15 | 290 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-08-14 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-08-15 | 7.24 | 2.2 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 120.79 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 115.63 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 102.56 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 124.87 | 2.2 | 1.2 | 1 | 86.56 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 105.16 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 90.89 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 128.27 | RAS | 2.6 | 30 | 2.5 | 30 | HS | 30 | 3.1 | 30 | 25 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.8 | 30 | 4.5 | 30 | 4.6 | 30 | 5.2 | 30 | 25 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.2 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Les pompes A1, A2 et A3 sont hors service | 4.8 | 40 | 4.5 | 40 | 4.6 | 40 | 5 | 40 | RAS | NA | 0.038 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.4 | 2.5 | 1.9 | 4.2 | 3 | 1.2 | 4.4 | 2.9 | 1.5 | 4.1 | 3.6 | 0.5 | RAS | 850.4 | 5.76 | *** | 77.17 | 2.34 | 197.8 | 711.6 | 6.09 | *** | 87.09 | 2.11 | 831.8 | HS | 6.04 | *** | 87.88 | 2.01 | 684.1 | 730.9 | 6 | *** | 77.98 | 2.16 | 304.8 | Les ORP de RO2, RO3 et RO4>300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-08-16 | 7.46 | 3.93 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 116.75 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 113.12 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 100.58 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 121.89 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 115.27 | 2.4 | 1.4 | 1 | 117.86 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 100.93 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 117.66 | RAS | 2.4 | 30 | 2.6 | 30 | HS | 30 | 3.3 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.7 | 30 | 4.6 | 30 | 4.5 | 30 | 5.1 | 30 | 60 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage du chlore est hors service (Conduite bloquée) | 4.7 | 40 | 4.6 | 40 | 4.7 | 40 | 5.1 | 40 | RAS | NA | 0.032 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.2 | 2.4 | 1.8 | 4.1 | 3 | 1.1 | 4.4 | 2.9 | 1.5 | 4.2 | 3.5 | 0.7 | RAS | 1121.6 | 6.07 | 89.87 | 73.64 | 2.38 | 191.7 | 773.3 | 6.46 | 103.66 | 85.28 | 2.12 | 829.3 | HS | 6.39 | 109.53 | 85.3 | 2.03 | 679.8 | 804 | 6.2 | 123.92 | 76.7 | 2.17 | 284.6 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-08-17
2024-08-18
2024-08-19 | 7.71 | 2.19 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.3 | 1.3 | 1 | 103.31 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 104.6 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 102.11 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 122.32 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 117 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 127.25 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 105.95 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 126.52 | RAS | 2.6 | 30 | 2.5 | 30 | HS | 30 | 3.2 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.9 | 30 | 4.5 | 30 | 4.6 | 30 | 5.2 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Les pompes A1, A3 et A4 sont hors service+manomètre A2 est hors service | 4.7 | 40 | 4.8 | 40 | 4.9 | 40 | 5.2 | 40 | RAS | NA | 0.023 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.7 | 3.5 | 0.2 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 4.4 | 2.8 | 1.6 | 4.1 | 3.4 | 0.7 | RAS | 1401.7 | 6.22 | 125.97 | 75.85 | 2.39 | 168.1 | 796.6 | 6.37 | 99.08 | 83.9 | 2.14 | 763.7 | HS | 6.62 | 105.79 | 86.39 | 2.03 | 647.9 | 1017.8 | 6.3 | 119.41 | 76.94 | 2.16 | 133.1 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-08-20
2024-08-21
2024-08-22 | 7.72 | 4.5 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 125.59 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 119.74 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 92.72 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 120.36 | 2 | 1.2 | 0.8 | 95.41 | 2 | 1.4 | 0.6 | 103.39 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 101.27 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 116.78 | RAS | 2.5 | 30 | 2.6 | 30 | HS | 30 | 3.1 | 30 | 20 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.8 | 30 | 4.6 | 30 | 4.8 | 30 | 5.1 | 30 | 20 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage du chlore est hors service (Conduite bloquée) | 4.8 | 40 | 4.9 | 40 | 4.8 | 40 | 5.1 | 40 | RAS | NA | 0.027 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.7 | 3.5 | 0.2 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 4.5 | 2.6 | 1.9 | 4.3 | 3 | 1.3 | RAS | 1354.1 | 6.21 | 126.37 | 75.64 | 2.38 | 167.5 | 945.9 | 6.41 | 101.87 | 84.54 | 2.13 | 797.7 | HS | 6.66 | 100.06 | 86.71 | 2.03 | 566.6 | 700.1 | 6.2 | 110.06 | 75.42 | 2.21 | 152.7 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-08-23
2024-08-24
2024-08-25
2024-08-26 | 7.47 | 146 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 123.9 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 122.11 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 84 | 2 | 1.3 | 0.7 | 97.08 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 51.32 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 55.43 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 120.33 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 110.16 | RAS | 2.6 | 30 | 2.7 | 30 | HS | 30 | 3 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.7 | 30 | 4.7 | 30 | 4.9 | 30 | 5 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage du chlore est hors service (Conduite bloquée) | 4.9 | 40 | 4.8 | 40 | 4.7 | 40 | 5.2 | 40 | RAS | NA | 0.03 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.7 | 3.5 | 0.2 | 3.9 | 3.7 | 0.2 | 4.2 | 3.8 | 0.4 | HS | HS | HS | conduites A-CF-1201, A-CF-1202 est hors service (RO4 HS) | 1072.3 | 5.99 | 125.62 | 73.76 | 2.45 | 184.5 | 642.6 | 6.13 | 128.21 | 88.19 | 2.12 | 825.4 | HS | 6.58 | 134.68 | 89.83 | 2.04 | 477.1 | 1544.1 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 192.6 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-08-27 | 7.49 | 2.5 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 122.87 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 115.1 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 99.25 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 119.5 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 108.33 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 113.51 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 101.88 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 118.58 | RAS | 2.7 | 30 | 2.8 | 30 | HS | 30 | 3.1 | 30 | 70 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.8 | 30 | 4.6 | 30 | 4.6 | 30 | 5.1 | 30 | 70 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Les pompes de dosage sont en marche mais les manomètres sont HS | 4.7 | 40 | 4.6 | 40 | 4.6 | 40 | 5.1 | 40 | RAS | NA | 0.023 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.6 | 3.3 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 4 | 3.7 | 0.3 | 4.1 | 3.2 | 0.9 | RAS | 938 | 5.9 | 115.6 | 73.03 | 2.47 | 160.6 | 636 | 6.19 | 118.16 | 87.77 | 2.13 | 805.9 | HS | 6.88 | 124.19 | 92.28 | 2.07 | 521.7 | 2371.6 | 6.6 | 106.79 | 77.59 | 2.19 | 123.5 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-08-28 | 7.52 | 2.52 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 120.85 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 118.2 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 108.2 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 123.48 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 114.69 | 2.4 | 1.4 | 1 | 117.25 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 107.26 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 118.38 | RAS | 2.6 | 30 | 2.7 | 30 | HS | 30 | 3 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.6 | 30 | 4.7 | 30 | 4.5 | 30 | 4.9 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Les pompes de dosage sont en marche mais les manomètres sont HS | 4.8 | 40 | 4.7 | 40 | 4.6 | 40 | 5.2 | 40 | RAS | NA | 0.028 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.5 | 3.2 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 4.4 | 4.2 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | RAS | 1244.5 | 6.01 | 114.28 | 73.45 | 2.45 | 161.3 | 658.5 | 6.18 | 118.49 | 87.24 | 2.18 | 820.3 | HS | 6.65 | 123.15 | 96.35 | 2.12 | 543.4 | 1949.8 | 6.5 | 121.49 | 86.34 | 2.24 | 80.2 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-08-29 | 7.4 | 13.7 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 128.57 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 118.64 | HS | [7 empty] | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 105.15 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 116.09 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 97.81 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 113.14 | UF2 est hors service problème de la pompe | 2.5 | 30 | 2.6 | 30 | HS | 30 | 3 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.7 | 30 | 4.8 | 30 | 4.6 | 30 | HS |  | 80 | La pompe A-DP-1818 est hors service | 1.8 | 12 | 0.4 | 12 | 1.6 | 12 | 0.5 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Il faut vérifier les points d'injection | 4.7 | 40 | 4.8 | 40 | 4.5 | 40 | 5.1 | 40 | RAS | NA | 0.026 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.5 | 3 | 0.5 | 3.6 | 3.4 | 0.2 | 4.1 | 3.8 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | RAS | 822.1 | 5.81 | 110.41 | 71.92 | 2.48 | 165.3 | 676.3 | 6.19 | 119.01 | 86.61 | 2.15 | 838.7 | HS | 6.51 | 125.66 | 87.96 | 2.06 | 558.4 | 1741.3 | 6.6 | 124.2 | 76.96 | 2.2 | 76.2 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-08-30 | 7.31 | 2.15 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.8 | 1.4 | 1.1 | 127.22 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 116.03 | HS | [7 empty] | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 112.61 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 123.59 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 101.83 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 117.67 | UF2 est hors service problème de la pompe | 2.6 | 30 | 2.5 | 30 | HS | 30 | 2.9 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | HS |  | 4.9 | 30 | 4.7 | 30 | 4.8 | 30 | 80 | La pompe A-DP-1815 est hors service+le train est en CIP | 2 | 12 | 0.7 | 12 | 1.5 | 12 | 0.5 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Il faut vérifier les points d'injection | HS |  | 4.9 | 40 | 4.6 | 40 | 5 | 40 | RAS | NA | 0.031 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | HS | HS | HS | 3.7 | 3.5 | 0.2 | 3.8 | 3.5 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | RAS | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | 126.1 | 754.6 | 6.17 | 123.41 | 86.81 | 2.15 | 838.4 | HS | 6.69 | 130.46 | 89.11 | 2.08 | 559.1 | 2662.9 | 6.6 | 128.98 | 76.94 | 2.2 | 136 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-08-31 | [114 empty] | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP
2024-09-01 | [114 empty] | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP
2024-09-02 | 7.37 | 1.87 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3 | 1.4 | 1.6 | 124.82 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 113.1 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 104.82 | 2.7 | 1.4 | 1.2 | 117.76 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 103.35 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 105.98 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 92.73 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 107.77 | RAS | 2.7 | 30 | 2.6 | 30 | HS | 30 | 2.8 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.8 | 30 | 4.8 | 30 | 4.9 | 30 | 4.9 | 30 | 80 | RAS | 3.2 | 12 | 0 | 12 | 1.8 | 12 | 0.4 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Il faut vérifier les points d'injection | 4.7 | 40 | 4.8 | 40 | 4.7 | 40 | 5.2 | 40 | RAS | NA | 0.024 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.3 | 3 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 0.2 | 3.9 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | RAS | 9364.1 | 6.91 | 102.81 | 97.39 | 1.92 | 244.1 | 620.6 | 6.13 | 121.29 | 85.73 | 2.18 | 850.7 | HS | 6.99 | 126.85 | 86.37 | 2.16 | 561.5 | 5114.1 | 7.7 | 112.68 | 86.13 | 2.09 | 94.5 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-09-03 | 7.44 | 1.97 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 121.73 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 108.46 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 92.58 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 120.31 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 117.42 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 117.45 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 87.71 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 104.34 | RAS | 2.8 | 30 | 2.7 | 30 | HS | 30 | 2.7 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.7 | 30 | 4.6 | 30 | 5 | 30 | 4.8 | 30 | 80 | RAS | 1.8 | 12 | 0 | 12 | 1.7 | 12 | 0.4 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Il faut vérifier les points d'injection | 4.8 | 40 | 4.7 | 40 | 4.6 | 40 | 5.1 | 40 | RAS | NA | 0.024 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.3 | 2.8 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 4 | 3.6 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 0.2 | RAS | 1151.5 | 7.1 | 100.7 | 95.74 | 1.95 | 248.7 | 654.7 | 6.2 | 120.33 | 85.39 | 2.18 | 840 | HS | 7 | 125.58 | 92.32 | 2.14 | 576.6 | 1400.2 | 7.5 | 112.9 | 103.51 | 1.81 | 35.8 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-09-04 | 7.5 | 4.2 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 122.49 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 111.49 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 102.11 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 119.32 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 110.27 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 112.04 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 96.38 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 104.3 | RAS | 2.6 | 30 | 2.6 | 30 | HS | 30 | 2.6 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.6 | 30 | 4.7 | 30 | 4.9 | 30 | 4.7 | 30 | 80 | RAS | 2 | 12 | 0 | 12 | 1.6 | 12 | 0.4 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Il faut vérifier les points d'injection | 4.9 | 40 | 4.8 | 40 | 4.6 | 40 | 5.2 | 40 | RAS | NA | 0.028 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.4 | 2.8 | 0.6 | 3.6 | 3.4 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | RAS | 9243 | 7.12 | 95.78 | 97.61 | 1.97 | 264.3 | 567.8 | 6.19 | 120.97 | 84.68 | 2.2 | 851.7 | HS | 6.93 | 126.47 | 90.4 | 2.14 | 588.2 | 8661.2 | 7.4 | 114.31 | 100.55 | 1.79 | 72.3 | Les ORP de RO2 et RO3 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-09-05 | 7.49 | 5.3 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 121.71 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 110.61 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 97.59 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 116.23 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 107.93 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 118 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 92.1 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 112.32 | RAS | 2.5 | 30 | 2.7 | 30 | HS | 30 | 2.7 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.8 | 30 | 4.6 | 30 | 4.8 | 30 | 4.6 | 30 | 80 | RAS | 2 | 12 | 0 | 12 | 1.6 | 12 | 0.4 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Il faut vérifier les points d'injection | 4.8 | 40 | 4.9 | 40 | 4.7 | 40 | 5.1 | 40 | RAS | NA | 0.03 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.7 | 2.9 | 0.8 | 3.9 | 3.7 | 0.2 | 4.2 | 3.9 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 0.2 | RAS | 3491.9 | 6.66 | 103.33 | 94.19 | 1.94 | 269 | 502.3 | 6.15 | 131.69 | 84.07 | 2.2 | 862.1 | HS | 6.7 | 139.96 | 86.04 | 2.11 | 138.2 | 8682.2 | 7.2 | 115.4 | 102.3 | 1.84 | 31.5 | Le ORP de RO2 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-09-06 | 7.47 | HS | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 119.8 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 110.23 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 105.34 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 124.79 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 110.98 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 116.71 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 92.26 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 103.8 | RAS | 2.6 | 30 | 2.8 | 30 | HS | 30 | 2.6 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.9 | 30 | 4.6 | 30 | 4.9 | 30 | 4.7 | 30 | 80 | RAS | 2 | 12 | 0 | 12 | 1.6 | 12 | 0.4 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Il faut vérifier les points d'injection | 4.9 | 40 | 4.9 | 40 | 4.8 | 40 | 5 | 40 | RAS | NA | 0.044 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.5 | 2.6 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | RAS | 5064.1 | 6.77 | 91.1 | 90.66 | 1.94 | 270.8 | 573.2 | 6.18 | 120.66 | 84.41 | 2.21 | 868.7 | HS | 6.84 | 127.45 | 88.82 | 2.14 | 159.6 | 1251.5 | 7.5 | 114.39 | 99.73 | 1.77 | 68.2 | Le ORP de RO2 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-09-07 | [83 empty] | 3.6 | 2.6 | 1 | 3.5 | 3.2 | 0.3 | 4.3 | 4.1 | 0.2 | 4.1 | 4 | 0.1 | RAS |  |  | 104 | 102 | 2.01 |  |  |  | 85 | 83 | 2.24 |  |  |  | 88 | 86 | 2.11 |  |  |  | 101 | 98 | 1.78
2024-09-08 | [83 empty] | 3.6 | 2.6 | 1 | 3.5 | 2.5 | 1 | 4.3 | 4 | 0.3 | 4.2 | 4 | 0.2 | RAS |  |  | 101 | 86 | 1.97 |  |  |  | 85 | 83 | 2.25 |  |  |  | 90 | 86 | 2.14 |  |  |  | 101 | 98 | 1.78
2024-09-09 | 7.87 | HS | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 122.02 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 108.42 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 103.13 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 123.71 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 112.28 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 110.04 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 92 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 101.44 | RAS | 2.7 | 30 | 2.6 | 30 | HS | 30 | 2.5 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.7 | 30 | 4.8 | 30 | 4.9 | 30 | 4.5 | 30 | 80 | RAS | 2 | 12 | 0 | 12 | 1.6 | 12 | 0.4 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Il faut vérifier les points d'injection | 4.7 | 40 | 4.8 | 40 | 4.6 | 40 | 5 | 40 | RAS | NA | 0.026 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 3.9 | 3.5 | 0.4 | 3.6 | 3.4 | 0.2 | RAS | 1264.7 | 7.89 | 86.09 | 97.01 | 1.98 | 571.6 | 839.5 | 6.59 | 124.68 | 83.94 | 2.22 | 268.7 | HS | 7.38 | 132.98 | 87.71 | 2.14 | 166 | 1015.3 | 8.2 | 119.11 | 102 | 1.76 | 255.1 | Le ORP de RO1 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-09-10 | 8 | HS | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 120.6 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 110.59 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 103.19 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 122.73 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 113.48 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 117.4 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 91.33 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 99.71 | RAS | 2.8 | 30 | 2.6 | 30 | HS | 30 | 2.7 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.8 | 30 | 4.9 | 30 | 4.8 | 30 | 4.6 | 30 | 80 | RAS | 2 | 12 | 0 | 12 | 1.6 | 12 | 0.4 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Il faut vérifier les points d'injection | 4.6 | 40 | 4.9 | 40 | 4.7 | 40 | 5.1 | 40 | RAS | NA | 0.026 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 4.2 | 3.9 | 0.3 | 4.2 | 3.8 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | RAS | 1508.2 | 8.24 | 88.64 | 104.17 | 2.03 | NA | 940.1 | 7.86 | 122.9 | 83.9 | 2.23 | 807.5 | HS | 7.75 | 139.49 | 86.9 | 2.13 | 168.4 | 5677.6 | 8.2 | 126.62 | 98.33 | 1.74 | 151.6 | Le ORP de RO2 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-09-11 | 7.95 | 21.4 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 116.92 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 108.2 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 102 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 119.99 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 111.96 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 115.4 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 89.21 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 97.06 | RAS | 2.7 | 30 | 2.7 | 30 | HS | 30 | 2.6 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.7 | 30 | 4.8 | 30 | 4.7 | 30 | 4.5 | 30 | 80 | RAS | 2 | 12 | 0 | 12 | 1.6 | 12 | 0.4 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Il faut vérifier les points d'injection | 4.5 | 40 | 4.6 | 40 | 4.8 | 40 | 5.2 | 40 | RAS | NA | 0.028 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.6 | 0.3 | 4.2 | 3.8 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | RO1 HS (problème des transmetteurs de ORP) | 1660 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 109.6 | 992.8 | 6.82 | 124.22 | 84.04 | 2.23 | 855.6 | HS | 7.65 | 132.58 | 87.36 | 2.13 | 169.1 | 8924.7 | 8.5 | 119.26 | 101.82 | 1.75 | 132.3 | Le ORP de RO2 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-09-12 | 7.9 | HS | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3 | 1.4 | 1.6 | 122.32 | 3 | 1.4 | 1.6 | 111.38 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 96.98 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 114.19 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 106.55 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 107.16 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 84.1 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 90.03 | RAS | 2.6 | 30 | 2.8 | 30 | HS | 30 | 2.6 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.7 | 30 | 4.6 | 30 | 4.8 | 30 | 4.6 | 30 | 80 | RAS | 2 | 12 | 0 | 12 | 1.6 | 12 | 0.4 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Il faut vérifier les points d'injection | 4.6 | 40 | 4.7 | 40 | 4.7 | 40 | 5.1 | 40 | RAS | NA | 0.027 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.6 | 0.4 | 4.2 | 3.8 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | RO1 HS ( problème de la conduite de sortie perméat, détaché) | 2302.8 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 629.4 | 6.48 | 127.24 | 83.66 | 2.23 | 833.8 | HS | 6.44 | 138.82 | 80.67 | 2.12 | 182.2 | 8030.8 | 8.2 | 123.62 | 101.95 | 1.77 | 188.2 | Le ORP de RO2 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-09-13 | 7.9 | HS | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 118.5 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 108.9 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 98.2 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 115.2 | 2.7 | 1.5 | 1.3 | 108.9 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 110.8 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 78.5 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 88.2 | RAS | 2.7 | 30 | 2.5 | 30 | HS | 30 | 2.6 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.5 | 30 | 4.6 | 30 | 4.7 | 30 | 4.7 | 30 | 80 | RAS | 2 | 12 | 0 | 12 | 1.6 | 12 | 0.4 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Il faut vérifier les points d'injection | 4.7 | 40 | 4.8 | 40 | 4.7 | 40 | 5 | 40 | RAS | NA | 0.027 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 4 | 3.6 | 0.4 | 4.2 | 3.6 | 0.6 | 4 | 3.8 | 0.2 | RAS | 1298.5 | 7.26 | 87.62 | 95.2 | 2.01 | 247.7 | 693.8 | 6.45 | 122.48 | 82.92 | 2.25 | 865.3 | HS | 6.59 | 134.9 | 85.6 | 2.14 | 233.5 | 9097.1 | 7.8 | 122.9 | 97.66 | 1.76 | 241.9 | Le ORP de RO2 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-09-14
2024-09-15
2024-09-16
2024-09-17
2024-09-18 | 7.81 | HS | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 116.47 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 104.71 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 100.79 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 116.63 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 112.88 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 111.94 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 89.14 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 95.23 | RAS | 2.7 | 30 | 2.6 | 30 | HS | 30 | 2.5 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.6 | 30 | 4.5 | 30 | 0 | 0 | 4.7 | 30 | 80 | RO3 HS | 1.8 | 12 | 0 | 12 | 0.8 | 12 | 0.5 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Il faut vérifier les points d'injection | 4.6 | 40 | 4.9 | 40 | 0 | 0 | 4.9 | 40 | RO3 HS | NA | 0.027 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.7 | 0.2 | RO3 HS (Problème d'éclatement des membranes) | 7337.4 | 8.49 | 116.29 | 81.49 | 1.83 | 237.6 | 1137.1 | 7.21 | 114.66 | 66.37 | 2.13 | 860.7 | HS | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1823.7 | 9 | 118.73 | 88.89 | 1.8 | 232.1 | Le ORP de RO2 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-09-19 | 7.88 | HS | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.3 | 1.2 | 2.1 | 110.69 | 3.2 | 1.2 | 2 | 103.45 | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | 3.1 | 1.2 | 1.9 | 108.55 | 3 | 1.3 | 1.7 | 104.41 | 3 | 1.2 | 1.8 | 88.19 | 3 | 1.1 | 1.9 | 84.94 | RAS | 2.6 | 30 | 2.5 | 30 | HS | 30 | 2.4 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.5 | 30 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 4.8 | 30 | 80 | RO3 HS | 1.8 | 12 | 0 | 12 | 0.8 | 12 | 0.5 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Il faut vérifier les points d'injection | 4.7 | 40 | 4.8 | 40 | 0 | 0 | 4.9 | 40 | RO3 HS | NA | 0.033 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.5 | 3.3 | 0.2 | 4.3 | 3.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.6 | 0.3 | RO3 HS (Problème d'éclatement des membranes) | 8109.3 | 8.38 | 113.69 | 85.3 | 1.84 | 253.2 | 8750.9 | 7.3 | 113.5 | 66.32 | 2.19 | 853 | HS | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 115.3 | 1420 | 8.9 | 140.89 | 89.95 | 1.46 | 242 | Le ORP de RO2 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-09-20 | 8.06 | HS | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.4 | 1.4 | 2 | 108.53 | 3.4 | 1.5 |  | 98.88 | 2 | 1.3 | 0.7 | 112.38 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 125.02 | 3.1 | 1.2 | 1.9 | 100.44 | 3.1 | 1.3 | 1.8 | 96.84 | 3 | 1.2 | 1.8 | 89.16 | 3 | 1.2 | 1.8 | 85.22 | RAS | 2.5 | 30 | 2.6 | 30 | HS | 30 | 2.5 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.7 | 30 | 4.5 | 30 | 0 | 0 | 4.7 | 30 | 80 | RO3 HS | 1.8 | 12 | 0 | 12 | 0.8 | 12 | 0.5 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Il faut vérifier les points d'injection | 4.5 | 40 | 4.7 | 40 | 0 | 0 | 4.8 | 40 | RO3 HS | NA | 0.027 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.6 | 3.4 | 0.2 | 4.3 | 3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.8 | 0.3 | RO3 HS (Problème d'éclatement des membranes) | 1028.8 | 8.32 | 117.05 | 82.91 | 1.86 | 271.4 | 1122 | 7.01 | 108.01 | 65.38 | 2.17 | 828.6 | HS | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 6277.1 | 7.9 | 124.98 | 79.38 | 1.66 | 266 | Le ORP de RO2 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-09-21 |  |  |  |  | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | [16 empty] | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP
2024-09-22
2024-09-23 | 7.51 | HS | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 142.55 | 2.4 | 1.4 | 1 | 129.63 | 2.4 | 1.4 | 1 | 124.38 | 2.5 | 1.5 | 1 | 133.16 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 125.33 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 118.28 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 124.61 | 2.3 | 1.3 | 1 | 118.03 | RAS | 2.3 | 30 | 2.4 | 30 | HS | 30 | 2.3 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.2 | 30 | 4.1 | 30 | 0 | 0 | 4.5 | 30 | 80 | RO3 HS+Il faut vérifier les points d'injection | 1.8 | 12 | 0 | 12 | 0.8 | 12 | 0.5 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Il faut vérifier les points d'injection | 4.2 | 40 | 4.5 | 40 | 0 | 0 | 4.5 | 40 | RO3 HS+Il faut vérifier les points d'injection | NA | 0.023 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.7 | 3.4 | 0.3 | 4.1 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 3.6 | 0.8 | RO3 HS (Problème d'éclatement des membranes) | 2936 | 6.69 | 119.86 | 76.24 | 1.9 | 296.2 | 946.7 | 6.47 | 135.95 | 64.65 | 2.22 | 895.6 | HS | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 2366.1 | 6.4 | 123.14 | 75.11 | 1.73 | 235.7 | Le ORP de RO2 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-09-24 | 7.48 | 137 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 142 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 131.54 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 113.24 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 137.98 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 114.02 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 117.68 | 2.4 | 1.4 | 1 | 123.28 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 113.15 | RAS | 2.2 | 30 | 2.5 | 30 | HS | 30 | 2.6 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.3 | 30 | 4.5 | 30 | 0 | 0 | 4.6 | 30 | 80 | RO3 HS+Il faut vérifier les points d'injection | 1.8 | 12 | 0 | 12 | 0.8 | 12 | 0.5 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Il faut vérifier les points d'injection | 4.3 | 40 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 4.6 | 40 | RO3 HS+Il faut vérifier les points d'injection | NA | 0.021 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.7 | 3.3 | 0.4 | 4.1 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 3.4 | 0.9 | RO3 HS (Problème d'éclatement des membranes) | 945.8 | 66.45 | 119.76 | 74.02 | 1.95 | 304.7 | 869.5 | 6.41 | 136.87 | 62.49 | 2.29 | 905.7 | HS | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 2215.5 | 6.4 | 119.37 | 73.66 | 1.75 | 245 | Le ORP de RO1 et RO2 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-09-25 | 7.59 | 34.2 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 141.46 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 137.24 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 119.6 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 134.36 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 118.7 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 114.41 | 2.4 | 1.4 | 1 | 114.09 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 103.92 | RAS | 2.4 | 30 | 2.6 | 30 | HS | 30 | 2.7 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.4 | 30 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 4.7 | 30 | 80 | RO3 HS+Il faut vérifier les points d'injection | 1.8 | 12 | 0 | 12 | 0.8 | 12 | 0.5 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Il faut vérifier les points d'injection | 4.5 | 40 | 4.7 | 40 | 0 | 0 | 4.6 | 40 | RO3 HS+Il faut vérifier les points d'injection | NA | 0.022 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.8 | 3.3 | 0.5 | 4.1 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.2 | 1.3 | RO3 HS (Problème d'éclatement des membranes) | 1491 | 6.55 | 118.69 | 72.28 | 2 | 318.7 | 827.5 | 6.55 | 137.45 | 60.29 | 2.34 | 905.9 | HS | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 1542.4 | 6.4 | 114.36 | 70.31 | 1.8 | 263.3 | Le ORP de RO1 et RO2 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-09-26 | 7.77 | 35.8 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 144.51 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 135.74 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 119.67 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 139.36 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 118.71 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 116.35 | 2.4 | 1.4 | 1 | 118.86 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 117.79 | RAS | 2.2 | 30 | 2.5 | 30 | HS | 30 | 2.6 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.1 | 30 | 4.5 | 30 | 0 | 0 | 4.6 | 30 | 80 | RO3 HS+Il faut vérifier les points d'injection | 1.8 | 12 | 0 | 12 | 0.8 | 12 | 0.5 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Il faut vérifier les points d'injection | 4.2 | 40 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 4.5 | 40 | RO3 HS+Il faut vérifier les points d'injection | NA | 0.024 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.9 | 3.1 | 0.8 | 4.1 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.9 | 1.6 | RO3 HS (Problème d'éclatement des membranes) | 1248 | 6.53 | 18.2 | 70.65 | 2 | 334.5 | 790.1 | 6.6 | 201.3 | 59 | 2.38 | 908.8 | HS | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 151.7 | 1273.7 | 6.3 | 176.5 | 68.22 | 1.38 | 278.6 | Le ORP de RO1 et RO2 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-09-27 | 7.73 | 19.5 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 144.92 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 135.44 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 85.1 | 2 | 1.4 | 0.6 | 87.23 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 104.17 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 102.87 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 117.3 | 2.3 | 1.3 | 1 | 124.67 | RAS | 2.3 | 30 | 2.4 | 30 | HS | 30 | 2.4 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.2 | 30 | 4.6 | 30 | 4.6 | 30 | 4.5 | 30 | 80 | Il faut vérifier les points d'injection | 1.8 | 12 | 0 | 12 | 0.8 | 12 | 0.5 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Il faut vérifier les points d'injection | 4.4 | 40 | 4.6 | 40 | 4.5 | 40 | 4.7 | 40 | Il faut vérifier les points d'injection | NA | 0.019 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.9 | 3.1 | 0.8 | 4.1 | 3.7 | 0.4 | 4.2 | 3.7 | 0.5 | 4.6 | 2.7 | 1.9 | RAS | 2554.2 | 6.95 | 183.69 | 73.64 | 1.95 | 332.9 | 879 | 6.68 | 195.2 | 61.12 | 2.33 | 894.6 | HS | 7.42 | 196.5 | 32.67 | 0.06 | 144.3 | 2744.2 | 6.8 | 160.54 | 67.74 | 1.79 | 251.3 | Le ORP de RO1 et RO2 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-09-28
2024-09-29
2024-09-30 | 7.55 | 23.9 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 141.69 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 133.5 | 2 | 1.3 | 0.7 | 107.33 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 122.94 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 111.2 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 107.74 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 107.77 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 118.34 | RAS | 2.1 | 30 | 2.2 | 30 | HS | 30 | 2.1 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.1 | 30 | 4.5 | 30 | 4.6 | 30 | 4.3 | 30 | 80 | Il faut vérifier les points d'injection | 1.8 | 12 | 0 | 12 | 0.8 | 12 | 0.5 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Il faut vérifier les points d'injection | 2.1 | 40 | 2.3 | 40 | 1.8 | 40 | 2.1 | 40 | Il faut vérifier les points d'injection | NA | 0.035 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.4 | 2.9 | 1.5 | 4.2 | 3.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0.1 | RO3 HS (Problème d'éclatement des membranes) | 1526.2 | 6.3 | 180.5 | 69.71 | 2.03 | 403.7 | 890.3 | 6.41 | 196.5 | 59.2 | 2.38 | 40.6 | HS | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 2203.5 | 6.3 | 210.5 | 73.69 | 1.82 | 214.6 | Le ORP de RO1 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-10-01 | 7.62 | 22.8 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 138.5 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 130.2 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 103.5 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 113.6 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 102.9 | 2.2 | 1.2 | 1 | 100.2 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 102.6 | 2 | 1.3 | 0.7 | 115.6 | RAS | 2.2 | 30 | 2.4 | 30 | HS | 30 | 2.2 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.2 | 30 | 4.3 | 30 | 4.5 | 30 | 4.4 | 30 | 80 | Il faut vérifier les points d'injection | 1.8 | 12 | 0 | 12 | 0.8 | 12 | 0.5 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Il faut vérifier les points d'injection | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | Le dosage de SMBS est hors service | NA | 0.04 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.5 | 2.7 | 1.8 | 4.2 | 3.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0.1 | RO3 HS (Problème d'éclatement des membranes) | 1279.6 | 6.29 | 172.65 | 67.69 | 2.04 | 328.7 | 881.1 | 6.46 | 190.52 | 57.73 | 2.42 | 42 | HS | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 128.2 | 1729.1 | 6.3 | 210.52 | 72.47 | 1.83 | 111.1 | Le ORP de RO1 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-10-02 | 7.54 | 27.7 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 139.59 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 132.22 | 2 | 1.3 | 0.7 | 111.81 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 127.09 | 2.3 | 1.3 | 1 | 100.85 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 107.97 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 107.71 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 117.74 | RAS | 2.2 | 30 | 2.5 | 30 | HS | 30 | 2.4 | 30 | 80 | le manomètre A-PI-1813 est hors service+le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.3 | 30 | 4.4 | 30 | 4.2 | 30 | 4.5 | 30 | 80 | Il faut vérifier les points d'injection | 1.8 | 12 | 0 | 12 | 0.8 | 12 | 0.5 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Il faut vérifier les points d'injection | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | Le dosage de SMBS est hors service | NA | 0.022 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.6 | 2.5 | 1.9 | 4.2 | 3.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 0.2 | RO3 HS (Problème d'éclatement des membranes) | 1729.8 | 6.47 | 154.8 | 64.79 | 2.04 | 339.6 | 905.3 | 6.5 | 180.21 | 57.64 | 2.42 | 47.9 | HS | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 105.8 | 1868.4 | 6.3 | 212.12 | 72.03 | 1.85 | 76.7 | Le ORP de RO1 >300mV+Conductimètre de RO3 est hors service
2024-10-03
2024-10-04
2024-10-05
2024-10-06
2024-10-07
2024-10-08
2024-10-09
2024-10-10
2024-10-11
2024-10-12
2024-10-13
2024-10-14
2024-10-15
2024-10-16
2024-10-17
2024-10-18
2024-10-19
2024-10-20
2024-10-21
2024-10-22
2024-10-23
2024-10-24
2024-10-25
2024-10-26
2024-10-27
2024-10-28
2024-10-29
2024-10-30

## ZONE B
ZONE | Entrée zone |  |  | Observations | UF1 | [7 empty] | UF2 | [7 empty] | UF3 | [7 empty] | UF4 | [7 empty] | Observations | Coagulant | [8 empty] | Observations | Antiscalant | [8 empty] | Observations | Chlore | [11 empty] | Observations | SMBS | [7 empty] | Observations | Entrée RO |  |  | Observations | FC | [11 empty] | Observtions | RO1 | [5 empty] | RO2 | [5 empty] | RO3 | [5 empty] | RO4 | [5 empty] | Observations
[5 empty] | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B | [50 empty] | Ligne A | [5 empty] | Ligne B
Jours Paramètres | pH | Tubidité en NTU | Débit m³/H |  | B-PI-301 A | B-PI-302 A | DP | Débit | B-PI-301 B | B-PI-302 B | DP | Débit | B-PI-401 A | B-PI-402 A | DP | Débit m³/H | B-PI-401 B | B-PI-402 B | DP | Débit m³/H | B-PI-501 A | B-PI-502 A | DP | Débit m³/H | B-PI-501 B | B-PI-502 B | DP | Débit m³/H | B-PI-601 A | B-PI-602 A | DP | Débit m³/H | B-PI-601 B | B-PI-602 B | DP | Débit m³/H |  | B-PI-1811 | B-DP-1811 | B-PI-1812 | B-DP-1812 | B-PI-1813 | B-DP-1813 | B-PI-1814 | B-DP-1814 | Niveau en cm |  | B-PI-1815 | B-DP-1815 | B-PI-1816 | B-DP-1816 | B-PI-1817 | B-DP-1817 | B-PI-1818 | B-DP-1818 | Niveau en cm |  | B-PI-1801 | B-DP-1801 | B-PI-1802 | B-DP-1802 | B-PI-1803 | B-DP-1803 | B-PI-1804 | B-DP-1804 | B-PI-1807 | B-DP-1807 | B-PI-1808 | B-DP-1808 |  | B-PI-1819 | B-DP-1819 | B-PI-1820 | B-DP-1820 | B-PI-1821 | B-DP-1821 | B-PI-1822 | B-DP-1822 |  | pH | Tubidité NTU | Débit m³/H |  | B-PI-901 | B-PI-902 | DP | B-PI-1001 | B-PI-1002 | DP | B-PI-1101 | B-PI-1102 | DP | B-PI-1201 | B-PI-1202 | DP |  | Conductivité μS/cm | pH | Débit (E) m³/H | Débit (S) m³/H | DP en Bar | ORP mv | Conductivité μS/cm | pH | Débit (E) m³/H | Débit (S) m³/H | DP en Bar | ORP mv | Conductivité μS/cm | pH | Débit (E) m³/H | Débit (S) m³/H | DP en Bar | ORP mv | Conductivité μS/cm | pH | Débit (E) m³/H | Débit (S) m³/H | DP en Bar | ORP mv
[5 empty] | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  |  | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m |  |  | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m |  |  | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % |  | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | [5 empty] | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie)
2024-07-15 | 7.38 | 66.7 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 135 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 130.99 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 122 | 2 | 1.2 | 0.8 | 123.4 | 2 | 1.3 | 0.7 | 127.77 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 129.22 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 130.52 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 137.95 | RAS | 2.6 | 40 | 2.7 | 40 | 2.6 | 40 | 2.8 | 40 | Totalement remplie | Débit de coagulant diminue de 80 à 40 | 4.6 | 30 | 4.4 | 30 | 4.5 | 30 | 4.6 | 60 | Totalement remplie | Les débits des pompes n'est pas compatible | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage SMBS HS | 3.8 | 9.89 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 3.7 | 0.3 | 4.1 | 3 | 1.1 | 4 | 3.7 | 0.3 | 4 | 3.7 | 0.3 | RAS | 1025 | 6.41 | *** | 84.66 | *** | 317 | 530.1 | 6.2 | *** | 78.34 | *** | 752.8 | NA | 6.7 | *** | 75.77 | *** | 440.4 | 2237.7 | 6.6 | *** | 70.5 | *** | 324.5 | Les ORP >300 mV
2024-07-16 | 7.78 | 70.2 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 125.03 | 2 | 1.4 | 0.6 | 120.72 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 116.24 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 115.95 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 112.04 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 127.27 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 121.82 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 132.87 | RAS | HS | 40 | HS | 40 | 2.6 | 40 | 2.8 | 40 | Totalement remplie | Débit de coagulant diminue de 80 à 40 + les deux pompes C-DP-1811 et C-DP-1812 sont hors services | 4.6 | 30 | 4.5 | 30 | 4.6 | 30 | HS | 60 | Totalement remplie | la pompes B-DP-1818 est hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage SMBS HS | 3.8 | 12.4 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 3.6 | 0.4 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 4 | 3.8 | 0.2 | 4 | 3.8 | 0.2 | DP de la ligne A | 857.7 | 6.44 | *** | 84.66 | *** | 258.3 | 642.6 | 6.4 | *** | 78.34 | *** | 428.7 | NA | 6.9 | *** | 75.77 | *** | 749.7 | 2064.9 | 6.6 | *** | 70.5 | *** | 329.4 | Les ORP de RO2, RO3 et RO4>300mV
2024-07-17 | 7.54 | 70.7 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 124.54 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 108.68 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 108.6 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 100.87 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 114.11 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 125.77 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 124.17 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 132.94 | RAS | HS | 40 | HS | 40 | 2.5 | 40 | 2.8 | 40 | 70 | Débit de coagulant diminue de 80 à 40 + les deux pompes C-DP-1811 et C-DP-1812 sont hors services | 4.7 | 30 | HS | 30 | 4.6 | 30 | 5 | 60 | 80 | la pompe C-DP-1816 est hors service+Les débits des pompes n'est pas compatible | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | HS | HS | HS | HS | 4.5 | 40 | 4.6 | 37 | Les deux pompes B-DP-1819 et B-DP-1820 sont hors services | 3.8 | 8.32 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.2 | 3.9 | 0.3 | 4.8 | 3.9 | 0.9 | 4.4 | 4 | 0.4 | 4.2 | 4 | 0.2 | RAS | 1555.3 | 6.55 | *** | 84.66 | *** | 230.7 | 2888.2 | 6.4 | *** | 78.34 | *** | 299.6 | NA | 6.7 | *** | 75.77 | *** | 751.4 | 3528.2 | 6.7 | *** | 70.5 | *** | 323.6 | Les ORP de RO3, RO4 et RO4>300mV
2024-07-18 | 7.11 | NA | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2 | 1.2 | 0.8 | 124.64 | 2 | 1.2 | 0.8 | 115.64 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 107.54 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 100.72 | 2 | 1.3 | 0.7 | 115.72 | 2 | 1.4 | 0.6 | 127.44 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 121.7 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 129.5 | RAS | 2.8 | 80 | 3 | 80 | 2.6 | 80 | 2.9 | 80 | 75 | RAS | 4.6 | 30 | 4.3 | 30 | 4.5 | 30 | 4.9 | 60 | 50 | RAS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | HS | HS | 4.3 | 40 | 4.4 | 40 | 4.4 | 37 | La pompe B-DP-1819 et hors service | 3.8 | 9.93 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 3.6 | 0.4 | 3.9 | 3.6 | 0.3 | 4.1 | 3.6 | 0.5 | 4 | 3.6 | 0.4 | RAS | 1247.4 | 6.16 | *** | 82.56 | *** | 240.7 | 692.21 | 6 | *** | 79.35 | *** | 468.5 | NA | 6.3 | *** | 73.07 | *** | 750.8 | 2837.2 | 6.3 | *** | 69.83 | *** | 286.5 | Les ORP de RO2, RO3 >300mV
2024-07-19 | 7.25 | 88.2 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1 | 1.4 | -0.4 | 128.12 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 119.25 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 108.27 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 107.07 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 110.29 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 128.75 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 124.06 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 127.47 | DP (UF1, ligne A)<0 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | Totalement remplie | Pompes de coagulant éteintes à 11h30 | 4.7 | 30 | 4.3 | 30 | 4.6 | 30 | 4.9 | 60 | 60 | RAS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | HS | HS | 4.3 | 40 | 4.4 | 40 | 4.3 | 37 | La pompe B-DP-1819 et hors service | 3.8 | 9.39 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 3.5 | 0.5 | 4.2 | 3.7 | 0.5 | 4.4 | 3.3 | 1.1 | 4.2 | 3.6 | 0.6 | RAS | 846.1 | 6.2 | *** | 80.34 | *** | 301.1 | 495 | 6 | *** | 78.85 | *** | 532.5 | NA | 6.5 | *** | 70.61 | *** | 768.5 | 2228.1 | 6.4 | *** | 55.58 | *** | 364.7 | Les ORP >300 mV
2024-07-20 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-07-21 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-07-22 | 7.21 | NA | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 129.6 | 2 | 1.4 | 0.6 | 119.6 | 2.2 | 1.2 | 1 | 85.26 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 76.79 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 97.3 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 102.74 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 125.97 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 128.37 | RAS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | Bak vide | Bak de coagulant vide à 11h05 et les poimpes injecte le vide | 5 | 30 | 4.5 | 30 | 4.7 | 30 | HS | HS | 40 | la pompes B-DP-1818 est hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | HS | HS | 4.5 | 40 | 4.6 | 40 | HS | HS | Les deux pompes B-DP-1819 et B-DP-1820 sont hors services | 11.7 | 5.78 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.6 | 2.4 | 2.2 | 4.2 | 2.3 | 1.9 | 4.4 | 4 | 0.4 | HS | HS | HS | Les conduites B-PIT-1201 et B-PIT-1202 sont HS | 614.6 | 5.98 | *** | 76.66 | *** | 307.3 | 353.1 | 5.8 | *** | 78.34 | *** | 500.8 | NA | 6.5 | *** | 68.77 | *** | 757.9 | 5884.8 | 12.1 | *** | CIP | *** | -331.4 | Les ORP de RO1, RO2 et RO3>300mV+RO4 en CIP
2024-07-23 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-07-24 | 7.3 | NA | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 138.52 | 2 | 1.4 | 0.6 | 111.43 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 110 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 102.88 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 120.42 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 125.09 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 127.44 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 134.77 | RAS | HS | 80 | HS | 80 | HS | HS | 3.1 | 80 | Totalement remplie | Les trois pompes B-DP-1811, B-DP-1812 et B-DP-1813 sont hors service | 4.8 | 30 | 4.2 | 30 | 4.4 | 30 | 4.8 | 30 | 55 | RAS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Toutes les pompes sont en mode stop | 3.7 | 2.78 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.4 | 4.2 | 0.2 | 4.3 | 4.1 | 0.2 | 4.7 | 3.6 | 1.1 | 4.6 | 4.3 | 0.3 | RAS | 1709.7 | 6.56 | *** | 80.44 | *** | 269 | 1088.6 | 6.4 | *** | 79.3 | *** | 566.3 | NA | 6.7 | *** | 72.15 | *** | 707.8 | 4872.9 | 6.7 | *** | 95.23 | *** | 313.5 | Les ORP de RO2, RO3 et RO4>300mV
2024-07-25 | 7.51 | NA | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.2 | 1.2 | 0 | 112.5 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 120.19 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 115.22 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 124.49 | 2 | 1.2 | 0.8 | 111.4 | 2 | 1.4 | 0.6 | 127.73 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 127.37 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 131.93 | RAS | 2.7 | 80 | 2.6 | 80 | HS | HS | 2.7 | 80 | Totalement remplie | La pompe B-DP-1813 est hors service | 4.8 | 30 | HS | HS | 4.8 | 30 | 4.8 | 30 | 50 | la pompes B-DP-1816 est hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Toutes les pompes sont en mode stop | 4.43 | 3.8 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.2 | 3.8 | 0.4 | HS | HS | HS | 4.6 | 2.6 | 2 | 4 | 3.7 | 0.3 | Les conduites B-PIT-1001 et B-PIT-1002 sont HS | 907.4 | 6.32 | *** | 79.66 | *** | 260.9 | 439.4 | 6 | *** | 78.34 | *** | 610 | NA | 6.8 | *** | 60.77 | *** | 684.8 | 1587.5 | 6.2 | *** | 94.77 | *** | 200.3 | Les ORP de RO2, RO3 et RO4>300mV
2024-07-26 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-07-27 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-07-28 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-07-29 | 7.44 | NA | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2 | 1.4 | 0.6 | 111.53 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 105.41 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 117.62 | 2.3 | 1.3 | 1 | 110.36 | 2.2 | 1.2 | 1 | 110.27 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 112.61 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 125.33 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 121.85 | RAS | 2.6 | 80 | 2.9 | 80 | 2.7 | 80 | 3.2 | 80 | Totalement remplie | la pression de la pompes B-DP-1814 > 3 Bar | 4.6 | 30 | 4.4 | 30 | 4.3 | 30 | 4.8 | 30 | 60 | RAS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Toutes les pompes sont en mode stop | 10.9 | 41.6 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 3.8 | 0.2 | 4.2 | 2.7 | 1.5 | 4.2 | 3.4 | 0.8 | 4.3 | 2.6 | 1.7 | RAS | 725.3 | 6.21 | *** | 68.86 | *** | 313 | 399.6 | 6.1 | *** | 73.46 | *** | 532.2 | NA | 7 | *** | 89.64 | *** | 577.9 | 1451 | 6.1 | *** | 82.45 | *** | 328.5 | Les ORP >300 mV
2024-07-30 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-07-31 | 7.46 | NA | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.2 | 1.4 | -0.2 | 124.88 | 1.9 | 1.38 | 0.52 | 114.44 | 2 | 1.2 | 0.8 | 108.88 | 2 | 1.2 | 0.8 | 117.01 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 115.91 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 125.55 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 124.67 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 125.4 | UF1 (Ligne A) en mode manuel | 2.8 | 80 | 2.4 | 80 | 2.7 | 80 | 3 | 80 | Totalement remplie | RAS | HS | HS | HS | HS | 4.6 | 30 | 4.9 | 30 | 55 | les pompes B-DP-1815 et B-DP-1816 sont hors service (pompes éteintes) | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Toutes les pompes sont en mode stop | 10.6 | NA | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | HS | HS | HS | 4.4 | 3.8 | 0.6 | 4.5 | 2.9 | 1.6 | 4.1 | 3.4 | 0.7 | Les conduites B-CF-901 et B-CF-902 sont HS | 769.8 | 6.04 | *** | 70.66 | *** | 131.2 | 3361.3 | 6.7 | *** | 74.34 | *** | 551 | 834.4 | 6.7 | *** | 88.77 | *** | 656.4 | 1680 | 6.1 | *** | 91.57 | *** | 190.4 | Les ORP de RO2, RO3 >300mV
2024-08-01 | 7.25 | NA | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 131.23 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 114.04 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 124.13 | 2 | 1.4 | 0.6 | 127.75 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 117.18 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 109.18 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 121 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 122.3 | RAS | 2.7 | 80 | 2.6 | 80 | 2.7 | 80 | 3 | 80 | Totalement remplie | Les pompes du coagulant des zones B s’éteintes automatiquement après chaque 1.40 min d’usage à peu près (le redémarrage se fait manuel en salle du contrôle) | 5 | 30 | 4.6 | 30 | 4.8 | 30 | HS | HS | 65 | La pompe B-DP-1818 était hors service (le RO4 était en arrêt) | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Toutes les pompes sont en mode stop | 10.5 | NA | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.4 | 3 | 1.1 | 4.4 | 2.4 | 2 | 4.6 | 2.2 | 2.4 | HS | HS | HS | Les conduites B-CF-1201 et B-CF-1202 sont HS | 790.5 | 6 | *** | 69.9 | *** | 283.8 | 748.2 | 6.1 | *** | 73.26 | *** | 543.7 | 821.3 | 6.5 | *** | 81.82 | *** | 703.4 | 1903 | 6.2 | *** | 91.61 | *** | 137.1 | Les ORP de RO2, RO3 >300mV
2024-08-02 | 7.02 | NA | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 0.41 | 4 | 0 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 91.82 | 2.3 | 1.3 | 1 | 119.74 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 118.5 | 2 | 1.2 | 0.8 | 116.88 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 123.76 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 127.34 | 2 | 1.3 | 0.7 | 126.72 | UF1 (Ligne A) en CEB1 | 2.5 | 80 | 2.7 | 80 | 2.6 | 80 | 3.1 | 80 | Totalement remplie | Les pompes du coagulant des zones B s’éteintes automatiquement après chaque 1.40 min d’usage à peu près (le redémarrage se fait manuel en salle du contrôle) | HS | HS | 4.6 | 30 | 4.6 | 30 | 5 | 30 | 60 | La pompe B-DP-1815 est hors service (le RO1 était en arrêt) | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Toutes les pompes sont en mode stop | 10.4 | 108 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.5 | 4 | 0.5 | HS | HS | HS | 4.6 | 2.8 | 1.8 | 4.2 | 3 | 1.2 | Les conduites B-CF-1001 et B-CF-1002 sont HS | 284.8 | 6.04 | *** | 69.86 | *** | 187.4 | 760 | 6.1 | *** | 75.04 | *** | 545.4 | 817.7 | 6.3 | *** | 87.7 | *** | 706.3 | 2109.8 | 6 | *** | 86.63 | *** | 192.4 | Les ORP de RO2, RO3 >300mV
2024-08-03 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-08-04 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-08-05 | 7.27 | NA | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2 | 1.4 | 0.6 | 120.12 | 2 | 1.4 | 0.6 | 119.08 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 118.54 | 2 | 1.4 | 0.6 | 125.77 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 114.98 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 116.37 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 127.81 | 2 | 1.4 | 0.6 | 131.11 | RAS | 2.8 | 30 | 2.6 | 30 | 2.5 | 30 | 2.9 | 30 | 50 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 5.2 | 30 | 4.6 | 30 | 4.6 | 30 | 4.9 | 30 | 45 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service malgré que les pompes soient en marche | 4.4 | 40 | 5.1 | 40 | 4.6 | 40 | 5 | 40 | RAS | 5.8 | 38.1 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.2 | 2.9 | 1.3 | 4.2 | 3.2 | 1 | 4.4 | 3 | 1.4 | 4 | 3.8 | 0.2 | Fuite au niveau de la vanne de la conduite B-PIT-1202 | 780.6 | 6.12 | *** | 68.07 | *** | 305 | 436.5 | 6 | *** | 71.96 | *** | 539.5 | 822.2 | 6.6 | *** | 84.85 | *** | 729.1 | 1368.6 | 6 | *** | 90.71 | *** | 290.7 | Les ORP de RO1, RO2 et RO3 >300mV
2024-08-06 | 7.11 | 0.921 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2 | 1.4 | 0.6 | 121.3 | 2 | 1.4 | 0.6 | 119.1 | 1.97 | 1.23 | 0.74 | 103 | 2 | 1.4 | 0.6 | 129.92 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 113.27 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 126.13 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 115.5 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 118.74 | RAS | 2.7 | 30 | 2.7 | 30 | 2.6 | 30 | 3 | 30 | 60 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 5.1 | 30 | 4.7 | 30 | 4.5 | 30 | 4.8 | 30 | 65 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | les manomètres sont hors service | 4.5 | 40 | 5 | 40 | 4.8 | 40 | 5 | 40 | RAS | 12.1 | 40.5 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | HS | HS | HS | 4.4 | 2.7 | 1.7 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 4.1 | 3.5 | 0.6 | les conduites B-CF-901 et B-CF-902 sont HS + Fuite au niveau de la vanne de la conduite B-PIT-1202 | 1081.8 | 6.24 | *** | 0 | CIP | -170.3 | 575.6 | 6.1 | *** | 71.92 | 2.33 | 575.6 | 835.9 | 6.6 | *** | 81.71 | 2.09 | 733.8 | 1529.9 | 6 | *** | 90.49 | 1.93 | 308.9 | Les ORP de RO2, RO3 et RO4>300mV+ Le RO1 est en CIP
2024-08-07 | 7.39 | 0.826 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2 | 1.4 | 0.6 | 120.92 | 2 | 1.4 | 0.6 | 115.09 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 119.17 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 125.2 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 117.6 | 2 | 1.4 | 0.6 | 124.59 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 115.4 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 117.6 | RAS | 2.6 | 30 | 2.8 | 30 | 2.7 | 30 | 3.1 | 3 | 75 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 5 | 30 | 4.8 | 30 | 4.6 | 30 | 4.9 | 30 | 65 | RAS | 2.2 | 12 | 3.5 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | les pompes B3 et B4 sont hors service | 4.6 | 40 | 5 | 40 | 4.9 | 40 | 5 | 40 | RAS | 1.6 | 42.1 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.2 | 2.9 | 1.3 | 4.1 | 3.8 | 0.3 | 4.2 | 3.8 | 0.4 | 4.2 | 3.2 | 1 | RAS | 4277.7 | 7.28 | *** | 93.46 | 1.9 | 96.7 | 613.9 | 6.3 | *** | 73.33 | 2.3 | 531.9 | 845.1 | 6.8 | *** | 85.04 | 2.05 | 732.2 | 1535.8 | 6.2 | *** | 86.35 | 1.94 | 318.9 | Les ORP de RO2, RO3 et RO4>300mV
2024-08-08 | 7.4 | 1.01 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 123.09 | 2 | 1.4 | 0.6 | 119.01 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 0 | 2 | 1.4 | 0.6 | 0 | 2 | 1.2 | 0.8 | 116.12 | 2 | 1.4 | 0.6 | 124.3 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 117.9 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 109.5 | Débimètre des ligne de UF2 sont hors service | 2.9 | 30 | 2.7 | 30 | 2.2 | 30 | 2.6 | 30 | 70 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 5 | 30 | 2.3 | 30 | 4.7 | 30 | 5 | 30 | 60 | RAS | 1.2 | 12 | 1.9 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | les pompes B3 et B4 sont hors service | 2.2 | 40 | HS | HS | 4.8 | 40 | 5.2 | 40 | la pompe B20 est HS | 12.4 | 44.4 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.3 | 2.7 | 1.6 | 2.1 | 2 | 0.1 | 4.3 | 3.3 | 1 | 4.3 | 3 | 1.3 | RAS | 1122 | 6.6 | *** | 92.1 | 1.86 | 147.2 | 524.6 | 6 | *** | CIP | 0 | 42.3 | 866.7 | 6.7 | *** | 85.3 | 2.11 | 755.1 | 3120.1 | 6.6 | *** | 87.36 | 1.95 | 340.8 | Les ORP de RO2, RO3 >300mV
2024-08-09 | 7.24 | 0.975 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | CEB2 |  |  |  | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 98.69 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 121.06 | CEB2 |  |  |  | 2 | 1.2 | 0.8 | 108.2 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 125.13 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 116.75 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 112.3 | RAS | 2.8 | 30 | 2.6 | 30 | 2.4 | 30 | 2.5 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 5 | 30 | 2.5 | 30 | 4.8 | 30 | 4.9 | 30 | 60 | RAS | 1.5 | 12 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | les pompes B3 et B4 sont hors service | 4.1 | 40 | 5 | 40 | 4.9 | 40 | 5 | 40 | RAS | 1.8 | 47.7 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.6 | 3.8 | 2.8 | 4 | 3.3 | 0.7 | 4.5 | 3 | 1.5 | 4.2 | 3.3 | 0.9 | RAS | 2590.2 | 6.77 | *** | 99 | 1.43 | 131.7 | 2842.3 | 7 | *** | 103.72 | 1.97 | 349.7 | 870 | 6.6 | *** | 85.81 | 2.13 | 738.7 | 2002.4 | 6.2 | *** | 89.28 | 1.93 | 290.2 | Les ORP de RO2, RO3 >300mV
2024-08-10 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-08-11 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-08-12 | 7.15 | 0.775 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 123.4 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 117.9 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 119.85 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 125.05 | 2 | 1.2 | 0.8 | 117.52 | 2 | 1.4 | 0.6 | 124.92 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 116.43 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 119.74 | RAS | 2.4 | 30 | 2.7 | 30 | 2.4 | 30 | 2.6 | 30 | 48 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.9 | 30 | 4.5 | 30 | 4.6 | 30 | 4.8 | 30 | 60 | RAS | 1.5 | 12 | 2.1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | les pompes B3 et B4 sont hors service | 4.3 | 40 | 4.9 | 40 | 4.7 | 40 | 5 | 40 | RAS | 2.1 | 50.3 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.3 | 2.6 | 1.7 | 4.2 | 2.6 | 1.6 | 4.1 | 3.9 | 0.2 | 4.2 | 3.3 | 0.9 | RAS | 3015.4 | 6.8 | *** | 90.97 | 1.85 | 139.9 | 1278.7 | 6.5 | *** | 91.82 | 1.88 | 589.6 | 1012.7 | 6.7 | *** | 85.94 | 2.13 | 736.2 | HS | 6.3 | *** | 88.84 | 1.95 | 299.6 | Les ORP de RO2, RO3 >300mV
2024-08-13 | 7.11 | 0.787 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 122.6 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 114.76 | 2.4 | 1.4 | 1 | 117.3 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 121.93 | 2 | 1.2 | 0.8 | 116.49 | 2 | 1.4 | 0.6 | 124.82 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 116.13 | HS | HS | HS | 119.4 | Problème des instruments au niveau de UF4 (ligne B) | 2.5 | 30 | 2.8 | 30 | 2.3 | 30 | 2.6 | 30 | 30 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.8 | 30 | 4.6 | 30 | 4.5 | 30 | 4.7 | 30 | 40 | RAS | 1.6 | 12 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | les pompes B3 et B4 sont hors service | 4.2 | 40 | 4.8 | 40 | 4.9 | 40 | 5 | 40 | RAS | 2.1 | 50.8 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.4 | 2.5 | 1.9 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 4.1 | 3.8 | 0.3 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | RAS | 1327.3 | 6.39 | *** | 88.2 | 1.89 | 143.3 | 1194.6 | 6.5 | *** | 95.4 | 1.86 | 606.8 | 819.4 | 6.5 | *** | 83.13 | 2.16 | 739.9 | 929.7 | 6.1 | *** | 83.7 | 1.99 | 308 | Les ORP de RO2, RO3 et RO4>300mV
2024-08-14 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-08-15 | 6.83 | 8.09 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 125.8 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 114.82 | 2.4 | 1.4 | 1 | 117.58 | 2.4 | 1.4 | 1 | 122.52 | 2 | 1.4 | 0.6 | 124.21 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 117.81 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 118.19 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 120.71 | RAS | 2.6 | 30 | 2.9 | 30 | 2.4 | 30 | 2.5 | 30 | 25 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.8 | 30 | 4.7 | 30 | 4.6 | 30 | 4.9 | 30 | 40 | RAS | 1.7 | 12 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | les pompes B3 et B4 sont hors service | 4.3 | 40 | 4.7 | 40 | 4.9 | 40 | 5.1 | 40 | RAS | 2.1 | 52.2 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.4 | 2.6 | 1.6 | 3.9 | 3.6 | 0.3 | 4.2 | 3.9 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | RAS | 1235.1 | 6.23 | *** | 88.33 | 1.91 | 173.3 | 766.6 | 6.2 | *** | 94.06 | 1.87 | 647.8 | 812.5 | 6.4 | *** | 80.54 | 2.17 | 786 | 1166.6 | 6.2 | *** | 84.53 | 1.97 | 376.3 | Les ORP de RO2, RO3 et RO4>300mV
2024-08-16 | 7.07 | 2.17 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.4 | 1.4 | 1 | 123.3 | 2.4 | 1.4 | 1 | 112.5 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 108.97 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 113.6 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 123.43 | 2 | 1.2 | 0.8 | 113.92 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 115.6 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 110.56 | RAS | 2.5 | 30 | 3 | 30 | 2.6 | 30 | 2.4 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.9 | 30 | 4.8 | 30 | 4.5 | 30 | 4.8 | 30 | 60 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service 5coduite bloquée) | 4.2 | 40 | 4.6 | 40 | 4.8 | 40 | 5.2 | 40 | RAS | 2.1 | 52.5 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.3 | 2.6 | 1.7 | 3.9 | 3.6 | 0.3 | 4.1 | 3.7 | 0.4 | 4 | 3.8 | 0.2 | RAS | 1548 | 6.41 | 97.76 | 90.11 | 1.92 | 180.2 | 985.3 | 6.41 | 134.48 | 93.88 | 1.91 | 674.2 | 812.4 | 6.4 | 134.03 | 80.54 | 2.18 | 770.9 | 972.8 | 6.1 | 128.19 | 88.24 | 1.97 | 380.9 | Les ORP de RO2, RO3 et RO4>300mV
2024-08-17
2024-08-18
2024-08-19 | 7.3 | 4.57 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 120.8 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 113.22 | 2 | 1.2 | 0.8 | 91.51 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 90.44 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 116.33 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 118.35 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 113.89 | 2 | 1.3 | 0.7 | 113.35 | RAS | 2.6 | 30 | 2.8 | 30 | 2.7 | 30 | 2.5 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.9 | 30 | 4.7 | 30 | 4.6 | 30 | 4.9 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | les pompes B1 et B2 sont hors service (conduites bloquées + les manomètres B3 et B4 sont HS | 4.4 | 40 | 4.5 | 40 | 4.9 | 40 | 5.1 | 40 | RAS | 2.1 | 52 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.4 | 2.6 | 1.8 | 3.9 | 3.6 | 0.3 | 4.2 | 3.7 | 0.5 | 4 | 3.8 | 0.2 | RAS | 2358 | 6.78 | 92.3 | 88.16 | 1.96 | 227.7 | 1401.4 | 6.7 | 129.47 | 92.09 | 1.93 | 483.6 | 1054.2 | 6.8 | 128.92 | 76.69 | 2.23 | 192.6 | 1048.5 | 6.3 | 121.88 | 86.57 | 2.03 | 334.1 | Les ORP de RO2 et RO4>300mV
2024-08-20
2024-08-21
2024-08-22 | 7.3 | 3.98 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 119.44 | 2.4 | 1.4 | 1 | 113.14 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 114.78 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 118.33 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 115.04 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 118.52 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 113.07 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 114.65 | RAS | 2.7 | 30 | 2.7 | 30 | 2.6 | 30 | 2.6 | 30 | 20 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.8 | 30 | 4.9 | 30 | 4.7 | 30 | 5 | 30 | 40 | RAS | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | les pompes B2, B3 et B4 sont hors service (conduites bloquées) | 4.2 | 40 | 4.6 | 40 | 4.9 | 40 | 5.2 | 40 | RAS | 2.1 | 53.6 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.3 | 2.5 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.7 | HS | HS | HS | 4 | 3.6 | 0.4 | La pompe P3 est hors service | NA | 6.91 | 94.21 | 88.42 | 1.96 | 282.3 | 1370.5 | 6.7 | 125.78 | 91.17 | 1.92 | 445.6 | 976.6 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 262 | 445.1 | 6.6 | 124.41 | 86.39 | 2.05 | 341.5 | Les ORP de RO2 et RO4>300mV+RO3 est hors service
2024-08-23
2024-08-24
2024-08-25
2024-08-26 | 7.13 | 1.7 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 117.8 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 111.6 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 108.9 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 117.5 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 111.3 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 115.3 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 100.2 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 101.2 | RAS | 2.8 | 30 | 2.6 | 30 | 2.7 | 30 | 2.8 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.9 | 30 | 4.7 | 30 | 4.9 | 30 | 4.9 | 30 | 80 | RAS | 1 | 12 | 1.2 | 12 | 1.1 | 12 | 1.9 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | RAS | 4.5 | 40 | 4.7 | 40 | 5 | 40 | 5 | 40 | RAS | 2.2 | 55.5 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.1 | 2.5 | 1.6 | 3.8 | 3.4 | 0.4 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 4.1 | 3.2 | 0.9 | RAS | NA | 6.9 | 89.73 | 86.49 | 2.03 | 332 | 2370.2 | 6.8 | 127.24 | 91.11 | 1.97 | 486 | 601.6 | 6.3 | 121.48 | 97.4 | 1.64 | 264.7 | 1585.4 | 6.5 | 110.79 | 66.18 | 2 | 222.1 | Les ORP de RO1 et RO2>300mV+Conductimètre de RO1 est hors service
2024-08-27 | 7.5 | 1.86 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 103.5 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 110.98 | 2.2 | 1.2 | 1 | 118.87 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 113.74 | 2 | 1.3 | 0.7 | 108.77 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 107.7 | 2 | 1.3 | 0.7 | 109.55 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 111.67 | RAS | 2.7 | 30 | 2.7 | 30 | 2.8 | 30 | 2.9 | 30 | 70 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.7 | 30 | 4.8 | 30 | 4.6 | 30 | 4.7 | 30 | 70 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Les pompes de dosage sont en marche mais les manomètres sont HS + La pompe B2 est hors service | 4.6 | 40 | 4.8 | 40 | 5.1 | 40 | 4.9 | 40 | RAS | 2.2 | 55.3 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.2 | 2.5 | 1.7 | 3.7 | 3.5 | 0.2 | 3.9 | 3.6 | 0.3 | 4.2 | 3.1 | 1.1 | RAS | NA | 6.84 | 88.75 | 86.27 | 2.07 | 309.1 | 2249.4 | 6.8 | 127.01 | 91.28 | 1.99 | 538.9 | 602.7 | 6.3 | 121.02 | 97.44 | 1.64 | 256.2 | 1363.4 | 6.4 | 107.43 | 65.76 | 2 | 198.3 | Les ORP de RO1 et RO2>300mV+Conductimètre de RO1 est hors service
2024-08-28 | 7.3 | 1.73 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 113.64 | 2.4 | 1.4 | 1 | 103.92 | 2.3 | 1.3 | 1 | 112.5 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 91.81 | 2 | 1.1 | 0.9 | 102.61 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 108.02 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 111.09 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 109.97 | RAS | 2.6 | 30 | 2.7 | 30 | 2.5 | 30 | 2.9 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.8 | 30 | 4.9 | 30 | 4.7 | 30 | 4.6 | 30 | 80 | RAS | 2.2 | 12 | 2 | 12 | 0.5 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | la pompe B4 est hors service (il faut verifier le point d'injection) | 4.4 | 40 | 4.8 | 40 | 5.1 | 40 | 4.7 | 40 | RAS | 2.2 | 55.7 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.3 | 2.4 | 1.9 | 3.9 | 3.6 | 0.3 | 4 | 3.6 | 0.4 | 4.3 | 2.9 | 1.4 | RAS | NA | 6.62 | 86.27 | 83.68 | 2.08 | 246 | 1277.2 | 6.5 | 128.56 | 87.77 | 1.99 | 358 | 470.1 | 6.1 | 121.77 | 96.64 | 1.65 | 143.3 | 1042.7 | 6.2 | 97.62 | 63.45 | 2.02 | 213.1 | Le ORP RO2>300mV+Conductimètre de RO1 est hors service
2024-08-29 | 7.03 | 1.44 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 115.1 | 2.4 | 1.4 | 1 | 112.47 | CEB1 |  |  |  | 2 | 1.2 | 0.8 | 91.22 | 2 | 1.1 | 0.9 | 93.93 | 2 | 1.4 | 0.6 | 109.69 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 106.37 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 103.09 | RAS | 2.5 | 30 | 2.8 | 30 | 2.6 | 30 | 2.8 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.8 | 30 | 4.9 | 30 | 4.7 | 30 | 4.9 | 30 | 80 | RAS | 1.7 | 12 | 1.9 | 12 | 0.5 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | la pompe B4 est hors service (il faut verifier le point d'injection) | 4.6 | 40 | 4.7 | 40 | 5 | 40 | 4.6 | 40 | RAS | 2.2 | 55.6 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.2 | 2.4 | 1.8 | 3.8 | 3.5 | 0.3 | 3.9 | 3.6 | 0.3 | 4 | 3.8 | 0.2 | RAS | NA | 6.8 | 86.89 | 84.4 | 2.08 | 249.3 | 1751.9 | 6.6 | 128.7 | 88.22 | 2 | 370.8 | 578.1 | 6.2 | 121.03 | 96.24 | 1.67 | 140.8 | 1491.1 | 6.4 | 125.61 | 66.13 | 2.03 | 216.5 | Le ORP RO2>300mV+Conductimètre de RO1 est hors service
2024-08-30 | 6.92 | 1.11 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 117.7 | 2.4 | 1.4 | 1 | 110.67 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 115.63 | 2.4 | 1.4 | 1 | 123.81 | 2 | 1.2 | 0.8 | 103.77 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 110.66 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 95.07 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 97.62 | RAS | 2.6 | 30 | 2.9 | 30 | 2.4 | 30 | 2.9 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.9 | 30 | 4.7 | 30 | 4.8 | 30 | 4.8 | 30 | 80 | RAS | 1.1 | 12 | 1.9 | 12 | 0.5 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | la pompe B4 est hors service (il faut verifier le point d'injection) | HS | HS | 4.8 | 40 | 4.9 | 40 | 4.7 | 40 | la pompe B19 est HS | 2.2 | 55.1 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.2 | 2.4 | 1.8 | 3.8 | 3.5 | 0.3 | 4 | 3.6 | 0.4 | 4 | 3.8 | 0.2 | RAS | NA | 6.82 | 87.08 | 85.49 | 2.09 | 233.9 | 2455.5 | 6.7 | 127.31 | 88.59 | 2.01 | 390.1 | 634.8 | 6.2 | 120.4 | 95.71 | 1.7 | 170.4 | 1614.8 | 6.3 | 127.2 | 65.66 | 2.05 | 219.2 | Le ORP RO2>300mV+Conductimètre de RO1 est hors service
2024-08-31
2024-09-01
2024-09-02 | 7.21 | 1.19 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.4 | 1.4 | 1 | 121.76 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 109.18 | 2.2 | 1.2 | 1 | 112.41 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 115.39 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 101.3 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 104.2 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 101.56 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 102.29 | RAS | 2.7 | 30 | 2.8 | 30 | 2.5 | 30 | 2.9 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.7 | 30 | 4.8 | 30 | 4.9 | 30 | 4.8 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 1.8 | 12 | 0.5 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | HS | HS | 4.9 | 40 | 4.7 | 40 | 4.6 | 40 | la pompe B19 est HS | 2.2 | 58 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.3 | 2.3 | 2 | 3.8 | 3.4 | 0.4 | 4 | 3.5 | 0.5 | HS | HS | HS | RO4 est HS (Présence des travaux pour le changement des membranes) | NA | 7.18 | 90.91 | 87.13 | 2.15 | 245 | 4038 | 7 | 133.42 | 89.83 | 2.03 | 469 | 676.2 | 6.4 | 125.79 | 96 | 1.71 | 259.1 | 2739.1 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 204.3 | Le ORP RO2>300mV+Conductimètre de RO1 est hors service+RO4 est HS, présence des travaux pour le changement des membranes
2024-09-03 | 7.04 | 2.45 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.4 | 1.4 | 1 | 117.54 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 107.92 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 111.2 | 2.4 | 1.4 | 1 | 113.76 | 2 | 1.2 | 0.8 | 100.11 | 2 | 1.4 | 0.6 | 118.34 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 89.25 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 109.58 | RAS | 2.6 | 30 | 2.7 | 30 | 2.6 | 30 | 3 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.8 | 30 | 4.9 | 30 | 5 | 30 | 4.7 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 1.8 | 12 | 0.5 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | HS | HS | 4.7 | 40 | 4.8 | 40 | 4.5 | 40 | la pompe B19 est HS | 2.2 | 62.1 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.3 | 2.5 | 1.8 | 4 | 3.5 | 0.5 | 4.2 | 3.5 | 0.7 | 4 | 3.7 | 0.3 | RAS | NA | 7.41 | 88.6 | 88.76 | 2.15 | 236.7 | NA | 7.2 | 125.64 | 91.53 | 2.05 | 349 | 969.1 | 6.6 | 117.42 | 95.25 | 1.73 | 261.6 | 1963.7 | 6.7 | 115.45 | 97.15 | 1.52 | 219.7 | Le ORP RO2>300mV+Conductimètre de RO1 et RO2 sont hors service
2024-09-04 | 7.12 | 2.33 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.4 | 1.4 | 1 | 119.2 | 2.4 | 1.4 | 1 | 110.2 | 2.3 | 1.3 | 1 | 109.3 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 112.3 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 103.5 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 111.7 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 91.1 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 92 | RAS | 2.8 | 30 | 2.7 | 30 | 2.6 | 30 | 3.1 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.7 | 30 | 4.8 | 30 | 5 | 30 | 4.8 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 2 | 12 | 0.5 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | HS | HS | 4.8 | 40 | 4.9 | 40 | 4.6 | 40 | la pompe B19 est HS | 2.2 | 65.7 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.4 | 2.5 | 1.9 | 4.1 | 3.4 | 0.7 | 4.1 | 3.5 | 0.6 | 4 | 3.8 | 0.2 | RAS | NA | 6.64 | 92.08 | 81.34 | 2.17 | 228.9 | NA | 6.8 | 127.65 | 85.13 | 2.07 | 373.4 | 809.6 | 6.7 | 117.4 | 95.02 | 1.91 | 135 | 713.3 | 6.3 | 120.21 | 94.86 | 1.56 | 225.2 | Le ORP RO2>300mV+Conductimètre de RO1 et RO2 sont hors service
2024-09-05 | 7.15 | 4.97 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.4 | 1.4 | 1 | 118.2 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 105.72 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 111.35 | 2.4 | 1.4 | 1 | 114.55 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 103.61 | 2 | 1.4 | 0.6 | 105.99 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 104.91 | 2 | 1.3 | 0.7 | 111.25 | RAS | 2.7 | 30 | 2.6 | 30 | 2.7 | 30 | 3 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.7 | 30 | 4.9 | 30 | 5 | 30 | 4.7 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 2 | 12 | 0.5 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | HS | HS | 4.8 | 40 | 4.7 | 40 | 4.5 | 40 | la pompe B19 est HS | 2.2 | 62.8 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.4 | 2.5 | 1.9 | 4.1 | 3.1 | 1 | 4.2 | 3.1 | 1.1 | 3.9 | 3.7 | 0.2 | RAS | NA | 6.58 | 87.61 | 80.34 | 2.18 | 222.9 | NA | 6.7 | 112.74 | 84.54 | 2.08 | 401.5 | 590.3 | 6.3 | 117.8 | 94.6 | 1.94 | 263.7 | 1292.2 | 6.5 | 119.8 | 95.12 | 1.57 | 219.2 | Le ORP RO2>300mV+Conductimètre de RO1 et RO2 sont hors service
2024-09-06 | 7.1 | 4.25 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 116.8 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 108.09 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 111.43 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 114.72 | 2 | 1.2 | 0.8 | 97.9 | 2 | 1.4 | 0.6 | 113.92 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 108.21 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 112.19 | RAS | 2.6 | 30 | 2.5 | 30 | 2.8 | 30 | 3.2 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.6 | 30 | 4.8 | 30 | 5.1 | 30 | 4.8 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 2 | 12 | 0.5 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | HS | HS | 4.9 | 40 | 4.8 | 40 | 4.6 | 40 | la pompe B19 est HS | 2.2 | 65.5 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.2 | 2.4 | 1.8 | 4 | 2.7 | 1.3 | 4.2 | 2.7 | 1.5 | 3.8 | 3.5 | 0.3 | RAS | NA | 6.55 | 88.71 | 79.52 | 2.2 | 233.7 | NA | 6.7 | 105.73 | 83.04 | 2.11 | 433.7 | 587.1 | 6.3 | 95.1 | 87.29 | 1.78 | 279.9 | 1611.5 | 6.7 | 110.8 | 94.43 | 1.55 | 220.3 | Le ORP RO2>300mV+Conductimètre de RO1 et RO2 sont hors service
2024-09-07 | [85 empty] | 2.06 |  |  | 1.82 |  |  | 2.08 |  |  | 0.68 |  |  |  | 80 | 78 | 2.24 |  |  |  | 88 | 84 | 2.14 |  |  |  | 90 | 86 | 1.84 |  |  |  | 94 | 92 | 1.63
2024-09-08 | [85 empty] | 2.14 |  |  | 1.84 |  |  | 2.75 |  |  | 0.72 |  |  |  | 80 | 77 | 2.25 |  |  |  | 88 | 86 | 2.14 |  |  |  | 78 | 75 | 1.83 |  |  |  | 95 | 93 | 1.63
2024-09-09 | 7.51 | 5.04 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 117.52 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 106.64 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 105.33 | 2.3 | 1.3 | 1 | 109.62 | 2 | 1.2 | 0.8 | 94.51 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 101.21 | 2 | 1.2 | 0.8 | 107.52 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 111.34 | RAS | 2.5 | 30 | 2.6 | 30 | 2.9 | 30 | 3.1 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.6 | 30 | 4.8 | 30 | 4.9 | 30 | 4.7 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 2 | 12 | 0.5 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | HS | HS | 4.8 | 40 | 4.9 | 40 | 4.7 | 40 | la pompe B19 est HS | 2.2 | 73.2 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.3 | 2.3 | 2 | 3.8 | 3.5 | 0.3 | 4 | 3.6 | 0.4 | 4 | 3.2 | 0.8 | RAS | NA | 6.72 | 88.02 | 76.95 | 2.26 | 224.9 | 4634.1 | 7.5 | 128.89 | 86.97 | 2.14 | 418.8 | 753 | 6.7 | 122.86 | 92.6 | 1.82 | 283.2 | 1540.2 | 6.8 | 101.3 | 90.59 | 1.67 | 228.1 | Le ORP RO2>300mV+Conductimètre de RO1 et RO2 sont hors service
2024-09-10 | 7.56 | 4.74 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 116.5 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 106.72 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 104.98 | 2.3 | 1.3 | 1 | 108.55 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 99.62 | 2 | 1.4 | 0.6 | 104.95 | 2 | 1.2 | 0.8 | 103.51 | 2 | 1.3 | 0.7 | 105.86 | RAS | 2.6 | 30 | 2.7 | 30 | 2.8 | 30 | 3 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.7 | 30 | 4.7 | 30 | 4.9 | 30 | 4.8 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 2 | 12 | 0.5 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | HS | HS | 4.8 | 40 | 4.9 | 40 | 4.7 | 40 | la pompe B19 est HS | 2.2 | 73.5 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.2 | 2.3 | 1.9 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 4 | 3.7 | 0.3 | 4 | 3.1 | 0.9 | RAS | NA | 8.45 | 89.42 | 88.89 | 2.28 | 214.9 | 2357.5 | 7.5 | 134.8 | 84.26 | 2.11 | 448.4 | 806.8 | 6.9 | 127.98 | 92.87 | 1.82 | 284.9 | 1256.8 | 6.6 | 103.19 | 91.94 | 1.63 | 238.6 | Le ORP RO2>300mV+Conductimètre de RO1 et RO2 sont hors service
2024-09-11 | 7.6 | 7.81 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 115.58 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 105.07 | 2.3 | 1.3 | 1 | 108.29 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 110.13 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 80.14 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 91.97 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 64.82 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 62.63 | les débit de UF4 (Ligne B) sont très faible | 2.7 | 30 | 2.6 | 30 | 2.7 | 30 | 3.2 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.8 | 30 | 4.9 | 30 | 5 | 30 | 4.9 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 2 | 12 | 0.5 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | HS | HS | 4.7 | 40 | 4.8 | 40 | 4.6 | 40 | la pompe B19 est HS | 2.2 | 76.5 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.1 | 2.2 | 1.9 | 3.7 | 3.4 | 0.3 | 3.8 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | RO4 est HS (Problème de niveau de tank bas) | NA | 8.52 | 85.77 | 86.72 | 2.26 | 230.7 | 8212.2 | 8.3 | 127.82 | 90.54 | 2.15 | 414.9 | 967.7 | 7.7 | 123.7 | 93.43 | 1.83 | 286.9 | 4259.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | Le ORP RO2>300mV+Conductimètre de RO1 et RO2 sont hors service
2024-09-12 | 7.55 | 11.5 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 104 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 96.55 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 105.44 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 111.24 | 2 | 1.1 | 0.9 | 92.25 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 101.64 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 57.17 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 56.37 | les débit de UF4 (Ligne B) sont très faible | 2.8 | 30 | 2.5 | 30 | 2.6 | 30 | 2.9 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.7 | 30 | 4.9 | 30 | 5.1 | 30 | 4.9 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 2 | 12 | 0.5 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | HS | HS | 4.6 | 40 | 4.7 | 40 | 4.5 | 40 | la pompe B19 est HS | 2.2 | 81.8 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 0.2 | 4.4 | 4 | 0.4 | RAS | NA | 8.05 | 123.35 | 102.01 | 2.3 | 215.9 | 8320.2 | 7.7 | 125.78 | 95.98 | 2.2 | 366.7 | 2998.7 | 7.3 | 121.82 | 97.06 | 1.85 | 283.2 | 4707.5 | 7.8 | 97.14 | 98.48 | 1.66 | 198.1 | Le ORP RO2>300mV+Conductimètre de RO1 et RO2 sont hors service
2024-09-13 | 7.39 | 17.1 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 102.61 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 94.43 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 104.99 | 2.4 | 1.4 | 1 | 118.67 | 2.2 | 1.2 | 1 | 100.15 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 109.88 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 71.35 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 72.47 | les débit de UF4 (Ligne B) sont faible | 2.6 | 30 | 2.6 | 30 | 2.8 | 30 | 3.1 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.7 | 30 | 4.6 | 30 | 5.2 | 30 | 4.9 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 2 | 12 | 0.5 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | HS | HS | 4.8 | 40 | 4.8 | 40 | 4.6 | 40 | la pompe B19 est HS | 2.2 | 75.9 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.7 | 3.4 | 0.3 | 3.7 | 3.4 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 0.2 | 4.5 | 4 | 0.5 | RAS | NA | 8.08 | 124.99 | 91.35 | 2.25 | 198.5 | 6624.3 | 7.5 | 125.81 | 89.9 | 2.15 | 352.6 | 873.2 | 7.1 | 121.28 | 94.48 | 1.84 | 278 | 5898.1 | 7.5 | 122.3 | 92.6 | 1.65 | 216.7 | Le ORP RO2>300mV+Conductimètre de RO1 et RO2 sont hors service
2024-09-14
2024-09-15
2024-09-16
2024-09-17
2024-09-18 | 7.83 | 18 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.4 | 1.4 | 1 | 122.1 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 111.41 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 112.1 | 2 | 1.4 | 0.6 | 130.59 | 2.2 | 1.2 | 1 | 107.33 | 2 | 1.4 | 0.6 | 124.27 | 2 | 1.3 | 0.7 | 118.72 | 2 | 1.3 | 0.7 | 115.47 | RAS | 2.5 | 30 | 2.7 | 30 | 2.7 | 30 | 3.1 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.8 | 30 | 4.5 | 30 | 5.1 | 30 | 4.9 | 30 | 80 | RAS | 0.4 | 12 | 1.8 | 12 | 0.6 | 12 | 1 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | HS | HS | 4.7 | 40 | 4.8 | 40 | 4.7 | 40 | la pompe B19 est HS | 2.2 | 81.2 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.9 | 3.6 | 0.3 | 3.9 | 3.3 | 0.6 | 4 | 3.4 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 0.3 | RAS | NA | 7.57 | 129 | 80.41 | 2.24 | 222 | 2538.7 | 7.6 | 123.08 | 82.96 | 2.13 | 446.2 | 1099.2 | 8.2 | 117.95 | 93.83 | 1.89 | 268.7 | 6077.5 | 8.7 | 112.42 | 99.86 | 1.66 | 223.7 | Le ORP RO2>300mV+Conductimètre de RO1 et RO2 sont hors service
2024-09-19 | 7.86 | 26 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 118.6 | 2.4 | 1.4 | 1 | 124.08 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 115.82 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 127.21 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 108.2 | 2 | 1.2 | 0.8 | 129.8 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 115.18 | 2 | 1.2 | 0.8 | 115.17 | RAS | 2.6 | 30 | 2.4 | 30 | 2.5 | 30 | 2.9 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.6 | 30 | 4.6 | 30 | 5.2 | 30 | 4.9 | 30 | 80 | RAS | 0.4 | 12 | 1.8 | 12 | 0.6 | 12 | 1 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | HS | HS | 4.8 | 40 | 4.7 | 40 | 4.6 | 40 | la pompe B19 est HS | 2.2 | 79 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.1 | 3.7 | 0.4 | 4.1 | 3.2 | 0.9 | 4.1 | 3.4 | 0.7 | 33.9 | 3.6 | 0.3 | RAS | NA | 7.6 | 130.99 | 64.29 | 2.16 | 215 | 2862.7 | 7.7 | 115.39 | 83.02 | 2.19 | 470.5 | 896.9 | 7.6 | 112.38 | 93.08 | 1.91 | 270.4 | 4660.2 | 8.3 | 111.36 | 99.18 | 1.63 | 225.6 | Le ORP RO2>300mV+Conductimètre de RO1 et RO2 sont hors service
2024-09-20 | 7.74 | 21.4 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 112.4 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 118.17 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 118.28 | 2.4 | 1.4 | 1 | 126.61 | 2 | 1.1 | 0.9 | 92.54 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 118.51 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 96.46 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 94.56 | RAS | 2.5 | 30 | 2.6 | 30 | 2.6 | 30 | 2.9 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.7 | 30 | 4.5 | 30 | 5.1 | 30 | 4.8 | 30 | 80 | RAS | 0.4 | 12 | 1.8 | 12 | 0.6 | 12 | 1 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | HS | HS | 4.9 | 40 | 4.6 | 40 | 4.5 | 40 | la pompe B19 est HS | 2.2 | 81.3 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.1 | 3.6 | 0.5 | 4.2 | 3 | 1.2 | 4.2 | 3.2 | 1 | 3.9 | 3.6 | 0.3 | RAS | NA | 8.29 | 128.48 | 69.61 | 2.17 | 167.4 | 3482.8 | 7.5 | 109.17 | 82.48 | 2.2 | 488.1 | 738.7 | 6.9 | 107.06 | 90.36 | 1.95 | 274.4 | 3629.8 | 7.5 | 112.06 | 97.71 | 1.66 | 222.1 | Le ORP RO2>300mV+Conductimètre de RO1 et RO2 sont hors service
2024-09-21
2024-09-22
2024-09-23 | 7.28 | 11.2 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.4 | 1.4 | 1 | 122.44 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 114.47 | 2.4 | 1.4 | 1 | 125.37 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 131.04 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 90.47 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 99.77 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 81.34 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 82.06 | RAS | 2.3 | 30 | 2.4 | 30 | 2.5 | 30 | 2.8 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.5 | 30 | 4.2 | 30 | 4.5 | 30 | 4.6 | 30 | 80 | il faut vérifier les points d'injection | 0.4 | 12 | 1.8 | 12 | 0.6 | 12 | 1 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | HS | HS | 4.6 | 40 | 4.5 | 40 | 4.6 | 40 | la pompe B19 est HS+Il faut verifier les points d'injection | 2.2 | 87.5 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.4 | 3.3 | 1.1 | 4.7 | 3.5 | 1.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 4.2 | 3.6 | 0.6 | RAS | NA | 6.97 | 120.26 | 61.48 | 2.19 | 224.2 | 1410.9 | 7.5 | 97.24 | 94.39 | 2.27 | 549.2 | 1043.7 | 6.8 | 75.78 | 78.65 | 1.98 | 258.2 | 1103.7 | 6.6 | 114.45 | 96.68 | 1.79 | 226.7 | Le ORP RO2>300mV+Conductimètre de RO1 et RO2 sont hors service
2024-09-24 | 7.18 | 36.6 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.4 | 1.4 | 1 | 118.2 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 112.25 | 2.4 | 1.4 | 1 | 122.13 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 128.26 | 2 | 1.3 | 0.7 | 112.27 | 2 | 1.4 | 0.6 | 124 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 94.87 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 96.58 | RAS | 2.4 | 30 | 2.5 | 30 | 2.6 | 30 | 2.7 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.6 | 30 | 4.3 | 30 | 4.6 | 30 | 4.7 | 30 | 80 | il faut vérifier les points d'injection | 0.4 | 12 | 1.8 | 12 | 0.6 | 12 | 1 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | HS | HS | 4.5 | 40 | 4.6 | 40 | 4.7 | 40 | la pompe B19 est HS+Il faut verifier les points d'injection | 2.2 | 92.9 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.4 | 3.2 | 1.2 | 4.3 | 2.8 | 1.5 | 4.3 | 3.6 | 0.7 | 4.2 | 3.5 | 0.7 | RAS | 9694.1 | 7.42 | 114.74 | 66.53 | 2.21 | 202 | 9197.9 | 7.5 | 101.49 | 88.04 | 2.25 | 563.9 | 726.3 | 6.4 | 121.88 | 87.57 | 2 | 246.7 | 1274 | 6.5 | 106.06 | 92.48 | 1.81 | 215.9 | Le ORP RO2>300mV+Conductimètre de RO1 et RO2 sont hors service
2024-09-25 | 7.33 | 20.6 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 118.5 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 110.44 | 2.4 | 1.4 | 1 | 124.66 | 2 | 1.4 | 0.6 | 130.29 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 105.94 | 2 | 1.3 | 0.7 | 126.41 | 1.3 | 1 | 0.2 | 38.42 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 37.94 | RAS | 2.5 | 30 | 2.6 | 30 | 2.7 | 30 | 2.6 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.7 | 30 | 4.2 | 30 | 4.7 | 30 | 4.6 | 30 | 80 | il faut vérifier les points d'injection | 0.4 | 12 | 1.8 | 12 | 0.6 | 12 | 1 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | HS | HS | 4.6 | 40 | 4.7 | 40 | 4.5 | 40 | la pompe B19 est HS+Il faut verifier les points d'injection | 2.2 | 97.3 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.4 | 0.7 | 4.6 | 2.8 | 1.8 | 4.2 | 3.2 | 1 | RO1 Hors service (problème de niveau de tank bas) | NA | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 184 | 5252.8 | 7.5 | 132 | 83.77 | 2.2 | 541.2 | 672.1 | 6.5 | 104.03 | 85.08 | 2.07 | 217 | 1346.5 | 6.8 | 107.64 | 91.97 | 1.83 | 222.5 | Le ORP RO2>300mV+Conductimètre de RO1 et RO2 sont hors service
2024-09-26 | 7.47 | 14.8 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 120.32 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 111.73 | 2.3 | 1.3 | 1 | 123.82 | 2 | 1.3 | 0.7 | 129.7 | 2.1 | 1.1 | 1 | 105.97 | 2 | 1.3 | 0.7 | 113.14 | 1.1 | 1 | 0.1 | 24.82 | 1.1 | 1 | 0.1 | 24.69 | les débit de UF4 (Ligne B) sont très faible | 2.3 | 30 | 2.5 | 30 | 2.6 | 30 | 2.5 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.6 | 30 | 4.1 | 30 | 4.6 | 30 | 4.5 | 30 | 80 | il faut vérifier les points d'injection | 0.4 | 12 | 1.8 | 12 | 0.6 | 12 | 1 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | HS | HS | 4.5 | 40 | 4.5 | 40 | 4.6 | 40 | la pompe B19 est HS+Il faut verifier les points d'injection | 2.2 | 89.6 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.4 | 2.9 | 1.5 | 4.4 | 2.4 | 2 | 4.6 | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 2.9 |  | RAS | NA | 7.5 | 170.6 | 62.66 | 2.2 | 245.5 | 8885.6 | 8 | 174.5 | 69.8 | 2.2 | 544.6 | 833 | 6.7 | 150.6 | 76 | 2.1 | 189.1 | 1544.4 | 6.9 | 190.72 | 88.34 | 1.9 | 218.4 | Le ORP RO2>300mV+Conductimètre de RO1 et RO2 sont hors service
2024-09-27 | 7.49 | 22.1 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 130.3 | 2.4 | 1.4 | 1 | 120.04 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 119.66 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 124.97 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 88.05 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 103.33 | 1.1 | 1 | 0.1 | 11.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 11.4 | les débit de UF4 (Ligne B) sont très faible | 2.3 | 30 | 2.4 | 30 | 2.8 | 30 | 2.8 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.3 | 30 | 4.1 | 30 | 4.5 | 30 | 4.2 | 30 | 80 | il faut vérifier les points d'injection | 0.4 | 12 | 1.8 | 12 | 0.6 | 12 | 1 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | HS | HS | 4.5 | 40 | 4.6 | 40 | 4.2 | 40 | la pompe B19 est HS+Il faut verifier les points d'injection | 7.49 | 22.1 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.3 | 3.4 | 0.9 | 3.9 | 3.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.9 | 1.1 | RO1 Hors service (problème de niveau de tank bas) | NA | 7.83 | 174.5 | 64.19 | 2.2 | 279.6 | 6133.4 | 7.9 | 245.6 | 65.75 | 2.14 | 562.1 | 1125.6 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 173.3 | 37333.7 | 7.5 | 194.58 | 90.93 | 1.87 | 243.3 | Le ORP RO2>300mV+Conductimètre de RO1 et RO2 sont hors service
2024-09-28
2024-09-29
2024-09-30 | 7.14 | 5.98 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 118.62 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 111.46 | 2 | 1.3 | 0.7 | 116.18 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 120.52 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 95.96 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 88.8 | 1.1 | 1 | 0.1 | 3.31 | 1.1 | 1 | 0.1 | 2.7 | les débit de UF4 (Ligne B) sont très faible | 2.1 | 30 | 2.2 | 30 | 2.4 | 30 | 2.6 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.2 | 30 | 4.2 | 30 | 4.6 | 30 | 4.1 | 30 | 80 | il faut vérifier les points d'injection | 0.4 | 12 | 1.8 | 12 | 0.6 | 12 | 1 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | HS | HS | 4.3 | 40 | 4.5 | 40 | 4.1 | 40 | la pompe B19 est HS+Il faut verifier les points d'injection | 2.2 | 90.2 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.4 | 2.7 | 1.7 | 4 | 3.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.7 | 0.3 | RO1 Hors service (problème de niveau de tank bas) | NA | 7.34 | 170.5 | 63.54 | 2.1 | 282.2 | 4907.1 | 7.2 | 218.5 | 65.81 | 2.14 | 481.3 | 850.9 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 151.9 | 1255.9 | 6.6 | 220.6 | 92.48 | 1.9 | 234.3 | Le ORP RO2>300mV+Conductimètre de RO1 et RO2 sont hors service
2024-10-01 | 7.3 | 6.78 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 116.2 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 108.5 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 112.3 | 2.4 | 1.4 | 1 | 115.6 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 40.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 40.6 | 1.1 | 1 | 0.1 | 4.5 | 1.1 | 1 | 0.1 | 5.2 | les débit de UF4 (Ligne B) sont très faible | 2.2 | 30 | 2.4 | 30 | 2.5 | 30 | 2.7 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.3 | 30 | 4.5 | 30 | 4.7 | 30 | 4.2 | 30 | 80 | il faut vérifier les points d'injection | 0.4 | 12 | 1.8 | 12 | 0.6 | 12 | 1 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | Le dosage de SMBS est hors service | 2.2 | 88.9 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.7 | 0.3 | 3.9 | 3.6 | 0.3 | RO1 et RO2 sont Hors service (problème de niveau de tank bas) | NA | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 298.6 | 1272.2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 506.9 | 1169.3 | 6.9 | 210.62 | 86.31 | 2.11 | 192.8 | 2943.1 | 7.1 | 209.53 | 92.42 | 1.93 | 233.1 | Le ORP RO2>300mV+Conductimètre de RO1 et RO2 sont hors service
2024-10-02 | 7.23 | 5.6 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 116.4 | 2.4 | 1.4 | 1 | 108.64 | 2 | 1.3 | 0.7 | 106.77 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 110.17 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 99.28 | 2 | 1.2 | 0.8 | 99.61 | 1.1 | 1 | 0.1 | 17.5 | 1.1 | 1 | 0.1 | 18.8 | les débit de UF4 (Ligne B) sont très faible | 23 | 30 | 2.5 | 30 | 2.6 | 30 | 2.5 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.2 | 30 | 4.6 | 30 | 4.5 | 30 | 4.1 | 30 | 80 | il faut vérifier les points d'injection | 0.4 | 12 | 1.8 | 12 | 0.6 | 12 | 1 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | Le dosage de SMBS est hors service | 2.2 | 88.1 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.5 | 0.4 | 3.8 | 3.4 | 0.4 | RO1 et RO2 sont Hors service (problème de niveau de tank bas) | NA | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 235.1 | 8635.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 504 | 1155 | 7 | 215.62 | 84.89 | 2.12 | 183.7 | 3483.2 | 7.1 | 214.21 | 91.16 | 1.94 | 219.1 | Le ORP RO2>300mV+Conductimètre de RO1 et RO2 sont hors service
2024-10-03
2024-10-04
2024-10-05
2024-10-06
2024-10-07
2024-10-08
2024-10-09
2024-10-10

## ZONE C
ZONE | Entrée zone |  |  | Observations | UF1 | [7 empty] | UF2 | [7 empty] | UF3 | [7 empty] | UF4 | [7 empty] | Observations | Coagulant | [8 empty] | Observations | Antiscalant | [8 empty] | Observations | Chlore | [11 empty] | Observations | SMBS | [7 empty] | Observations | Entrée RO |  |  | Observations | FC | [11 empty] | Observtions | RO1 | [5 empty] | RO2 | [5 empty] | RO3 | [5 empty] | RO4 | [5 empty] | Observations
[5 empty] | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B | [50 empty] | Ligne A | [5 empty] | Ligne B
Jours Paramètres | pH | Tubidité en NTU | Débit m³/H |  | C-PI-301 A | C-PI-302 A | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-301 B | C-PI-302 B | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-401 A | C-PI-402 A | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-401 B | C-PI-402 B | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-501 A | C-PI-502 A | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-501 B | C-PI-502 B | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-601 A | C-PI-602 A | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-601 B | C-PI-602 B | DP | Débit m³/H |  | C-PI-1811 | C-DP-1811 | C-PI-1812 | C-DP-1812 | C-PI-1813 | C-DP-1813 | C-PI-1814 | C-DP-1814 | Niveau en cm |  | C-PI-1815 | C-DP-1815 | C-PI-1816 | C-DP-1816 | C-PI-1817 | C-DP-1817 | C-PI-1818 | C-DP-1818 | Niveau en cm |  | C-PI-1801 | C-DP-1801 | C-PI-1802 | C-DP-1802 | C-PI-1803 | C-DP-1803 | C-PI-1804 | C-DP-1804 | C-PI-1807 | C-DP-1807 | C-PI-1808 | C-DP-1808 |  | C-PI-1819 | C-DP-1819 | C-PI-1820 | C-DP-1820 | C-PI-1821 | C-DP-1821 | C-PI-1822 | C-DP-1822 |  | pH | Tubidité NTU | Débit m³/H |  | C-PI-901 | C-PI-902 | DP en Bar | C-PI-1001 | C-PI-1002 | DP en Bar | C-PI-1101 | C-PI-1102 | DP en Bar | C-PI-1201 | C-PI-1202 | DP en Bar |  | Conductivité μS/cm | pH | Débit (E) m³/H | Débit (S) m³/H | DP en Bar | ORP mv | Conductivité μS/cm | pH | Débit (E) m³/H | Débit (S) m³/H | DP en Bar | ORP mv | Conductivité μS/cm | pH | Débit (E) m³/H | Débit (S) m³/H | DP en Bar | ORP mv | Conductivité μS/cm | pH | Débit (E) m³/H | Débit (S) m³/H | DP en Bar | ORP mv
[5 empty] | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  |  | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m |  |  | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m | P (Bar) | Débit S/m |  |  | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % |  | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | P (Bar) | % | [5 empty] | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Entrée) en Bar |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Entrée) en Bar |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Entrée) en Bar |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Entrée) en Bar
2024-07-15 | 6.5 | 3.5 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2 | 1.2 | 0.8 | 122.34 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 117.77 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 120.75 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 93.77 | 2 | 1.3 | 0.7 | 122.52 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 131.65 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 86.67 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 98.19 | RAS | 2.6 | 40 | 2.5 | 40 | 2.8 | 40 | 2.1 | 40 | 25 | Débit de coagulant diminue de 80 à 40 | 4.4 | 30 | 4.6 | 30 | 4.8 | 30 | Hors service | 30 | Totalement remplie | la pompe C-DP-1818 hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage SMBS HS | 11.3 | 0.016 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 4 | 3.2 | 0.8 | 4 | 3.7 | 0.3 | 4 | 3.6 | 0.4 | RAS | 694 | 6 | *** | 73.07 | *** | 167.7 | 2256.4 | 6.8 | *** | 95.82 | *** | 201 | 1286.8 | 6.4 | *** | 81.34 | *** | 144.6 | 732.6 | 6.15 | *** | 78.36 | *** | 168.1 | RAS
2024-07-16 | 6.7 | 3.41 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.4 | 1 | 0.6 | 51.24 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 48.56 | 2.2 | 1.2 | 1 | 123.28 | 2.3 | 1.9 | 0.4 | 98.53 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 118.81 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 123.75 | 1.4 | 1 | 0.4 | 69.38 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 62.46 | RAS | Stop | Stop | Stop | Stop | Stop | Stop | Stop | Stop | *** | Présence des travaux pour remplir le bak de coagulant à 15h40 et ils ont démarré à 18H30 | 4.6 | 30 | 4.5 | 30 | Hors service | 30 | Hors service | 30 | Totalement remplie | les pompes C-DP-1818 et C-DP-1817 sont hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage SMBS HS | 11.2 | 0.016 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 4 | 3.3 | 0.7 | 4 | 3.6 | 0.4 | 4 | 3.5 | 0.5 | RAS | 902.4 | 6.5 | *** | 73.07 | *** | 246.2 | 2350.6 | 7.8 | *** | 95.82 | *** | 215.2 | 1293.6 | 6.5 | *** | 81.34 | *** | 128.5 | 776.9 | 6.5 | *** | 78.36 | *** | 161.9 | RAS
2024-07-17 | 6.8 | 1.62 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2 | 1.6 | 0.4 | 122.23 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 117.2 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 111.3 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 100.8 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 125.27 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 126.14 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 98.09 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 104.64 | RAS | 2.4 | 40 | Hors service | 40 | 2.8 | 40 | 2.6 | 40 | 40 | La pompe C-DP-1812 est hors service + Débit de coagulant diminue de 80 à 40 | 4.2 | 30 | 4.4 | 30 | 4.6 | 30 | Hors service | 30 | 70 | la pompe C-DP-1818 est hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage SMBS HS | 11.2 | 0.016 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 3.8 | 3 | 0.8 | 3.8 | 3.3 | 0.5 | 3.8 | 3.4 | 0.4 | RAS | 905.6 | 6.2 | *** | 73.07 | *** | 230.5 | 2353.6 | 6,,9 | *** | 95.82 | *** | 208.9 | 1344.8 | 6.5 | *** | 81.34 | *** | 142.6 | 743.2 | 6.22 | *** | 78.36 | *** | 163.1 | RAS
2024-07-18 | 6.7 | 2.31 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2 | 1.2 | 0.8 | 128.52 | 2.2 | 1 | 1.2 | 121.24 | 2.2 | 1.2 | 1 | 101.13 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 90.26 | 2 | 1.3 | 0.7 | 124.29 | 2 | 1.3 | 0.7 | 129.4 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 94.25 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 97.29 | RAS | 2.2 | 80 | 2.4 | 80 | 2.9 | 80 | 2.2 | 80 | 45 | RAS | 4.3 | 30 | 4.2 | 30 | 4.6 | 30 | Hors service | 30 | 70 | la pompe C-DP-1818 est hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage SMBS HS | 11.2 | 0.018 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.1 | 3.9 | 0.2 | 3.8 | 2.9 | 0.9 | 3.7 | 3 | 0.7 | 3.8 | 3.2 | 0.6 | RAS | 1004.9 | 5.9 | *** | 71.83 | *** | 167.3 | 1849.4 | 6.4 | *** | 91.76 | *** | 206.6 | 1247.9 | 6.1 | *** | 76.77 | *** | 135.9 | 725.1 | 5.9 | *** | 74.44 | *** | 162.5 | RAS
2024-07-19 | 6.7 | 2.31 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2 | 1.2 | 0.8 | 116.83 | 2 | 1.2 | 0.8 | 109.53 | 2 | 1.2 | 0.8 | 123.49 | 2 | 1.8 | 0.2 | 90.07 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 116.62 | 1.8 | 0.8 | 1 | 129.39 | 1.5 | 1 | 0.5 | 81.79 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 82.47 | RAS | 2.2 | 80 | 3 | 80 | 2.9 | 80 | 2.1 | 80 | 80 | RAS | 4.2 | 30 | 4.4 | 30 | 4.7 | 30 | Hors service | 30 | 60 | la pompe C-DP-1818 est hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage SMBS HS | 11.2 | 0.018 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.7 | 3.3 | 0.4 | 3.8 | 2.7 | 1.1 | 4 | 2.6 | 1.4 | 4 | 2.9 | 1.1 | RAS | 878 | 6 | *** | 71.99 | *** | 160.6 | 1934.2 | 6.5 | *** | 91.87 | *** | 204.9 | 1261.7 | 6.2 | *** | 75.38 | *** | 142.2 | 787 | 6 | *** | 76.52 | *** | 168.5 | RAS
2024-07-20 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-07-21 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-07-22 | 6.7 | 2.63 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 120.01 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 113.7 | 2.2 | 1.2 | 1 | 126.67 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 96.77 | 2 | 1.3 | 0.7 | 129.05 | 1.7 | 1 | 0.7 | 121.85 | 1.2 | 1 | 0.2 | 19.48 | 1.2 | 1.2 | 0 | 21.15 | RAS | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Bak vide | Bak de coagulant vide et les pompes injectes le vide | 4.4 | 30 | 4.4 | 30 | 4.6 | 30 | Hors service | 30 | 30 | la pompe C-DP-1818 est hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | 4.4 | 40 | HS | HS | 4.7 | 40 | 4.6 | 40 | La pompe C-DP-1820 est hors service, les autres sont en marche malgre le dosage du chlore est hors dervice | 15.3 | 0.023 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 4 | 0 | 4.3 | 4 | 0.3 | 4.3 | 4 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | RAS | 961.4 | 6.2 | *** | 72.07 | *** | 268.5 | 2444.2 | 6.9 | *** | 95.82 | *** | 254.6 | 972.4 | 6.3 | *** | 79.34 | *** | 152.5 | 574.9 | 5.98 | *** | 80.36 | *** | 205 | RAS
2024-07-23 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-07-24 | 6.7 | 3.96 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 2.2 | 1.2 | 1 | 117.03 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 102.75 | 2 | 1.3 | 0.7 | 126.35 | 1.8 | 1 | 0.8 | 116.83 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 112.39 | 2 | 1.4 | 0.6 | 120.16 | Le train UF1 (ligne A) en mode manuel+la pompe P-201 est HS (Le train mise en service à 12h45) | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Hors service | Bak vide | Bak de coagulant vide à 9h30 et les pompes injectes le vide, l'injection mise en service à 12h30+La pompe C-DP-1812 est hors service | 4.2 | 30 | 4.3 | 30 | 4.5 | 30 | Hors service | Hors service | 65 | la pompe C-DP-1818 est hors service (éteinte) | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | 4.2 | 40 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | La pompe C-DP-1819 est en marche malgré le dosage du chlore est hors service | 3.7 | 2.78 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | HS | HS | HS | 3.6 | 3.4 | 0.2 | 3.7 | 3.2 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 0.3 | Les deux conduites C-PIT-901 et C-PIT-901 sont HS | 938.8 | 6.4 | *** | 75.37 | *** | 240.5 | 2915.1 | 7 | *** | 96.21 | *** | 243.8 | 208.3 | 6.4 | *** | 79.52 | *** | 143.7 | 656.5 | 6.11 | *** | 80.73 | *** | 197.2 | RAS
2024-07-25 | 6.8 | 5.06 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.2 | 1 | 0.2 | 22.17 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 22.25 | 2.2 | 1.2 | 1 | 112.97 | 2.2 | 1.9 | 0,,3 | 97.95 | 2 | 1.3 | 0.7 | 127.53 | 1.8 | 1 | 0.8 | 139.55 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 82.13 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 91.2 | RAS | 1.6 | 80 | 2.9 | 80 | 3 | 80 | 2.3 | 80 | Totalement remplie | Les conduites des deux pompes C-DP-1811 et C-DP-1814 sont plus ou moins bloquées | 4.4 | 30 | Hors service | Hors service | 4.6 | 30 | Hors service | Hors service | 55 | les pompes C-DP-1816 et C-DP-1818 sont hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage SMBS HS | 11.3 | 0.025 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | HS | HS | HS | 3.7 | 3.4 | 0.3 | 3.8 | 3.3 | 0.5 | 3.8 | 3.4 | 0.4 | Les deux conduites C-PIT-901 et C-PIT-901 sont HS | 941.8 | 6.1 | *** | 72.07 | *** | 285.6 | 2231.6 | 6.8 | *** | 95.82 | *** | 226.3 | 951.9 | 6.2 | *** | 79.34 | *** | 132.5 | 598 | 6.03 | *** | 80.36 | *** | 175.2 | RAS
2024-07-26 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-07-27 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-07-28 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-07-29 | 5.52 | NA | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 134.51 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 128.26 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 90.41 | 2.5 | 2 | 0.5 | 102.81 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 122.49 | 1.7 | 1 | 0.7 | 114.84 | 2 | 1 | 1 | 68.58 | 2.4 | 1.4 | 1 | 132.51 | RAS | 3.4 | 80 | 3.2 | 80 | 2.9 | 80 | 3.2 | 80 | Totalement remplie | Voir les pression es pompes >3 Bar | 4.4 | 30 | 4.6 | 30 | 4.8 | 30 | Hors service | Hors service | 65 | la pompe C-DP-1818 est hors service (éteinte) | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | 4.2 | 40 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | La pompe C-DP-1819 est en marche malgré le dosage du chlore est hors service | 11.4 | 0.027 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 4 | 3.6 | 0.4 | 3.9 | 3.3 | 0.6 | 4.1 | 3 | 1.1 | RAS | 820.7 | 6.2 | *** | 72.02 | *** | 291.3 | 4446.6 | 7.1 | *** | -1.62 | *** | 262.2 | 900.8 | 6.3 | *** | 75.5 | *** | 139.4 | 629.2 | 6.15 | *** | 71.34 | *** | 210.3 | Débit de RO2 < 1 m³/H (Problème d'encrassement des membranes)
2024-07-30 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-07-31 | NA | 5.82 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2 | 1.2 | 0.8 | 113.26 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 111.23 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 96.32 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | 100.42 | 2 | 1.3 | 0.7 | 128.96 | 1.8 | 1 | 0.8 | 126.37 | 1.56 | 1 | 0.56 | 74.32 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 84 | RAS | 2.4 | 80 | 2.6 | 80 | 2.9 | 80 | 2.5 | 80 | Totalement remplie | RAS | 4.6 | 30 | Hors service | Hors service | 4.9 | 30 | Hors service | Hors service | 65 | les pompes C-DP-1816 (éteinte) et C-DP-1818 (error) sont hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage SMBS HS | 11.3 | 0.028 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | HS | HS | HS | 4 | 3.1 | 0.9 | 4.2 | 2.9 | 1.3 | 4.2 | 3.2 | 1 | Les deux conduites C-PIT-901 et C-PIT-901 sont HS | 968.7 | 6 | *** | 72.07 | *** | 315.8 | 1493.4 | 6.5 | *** | 95.82 | *** | 220.6 | 831 | 6 | *** | 75.34 | *** | 132.8 | 654.2 | 6.02 | *** | 73.36 | *** | 183.8 | le ORP de RO1>300mV
2024-08-01 | NA | 5.92 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 110.53 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 107.06 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 91.9 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 100.01 | 2 | 1.3 | 0.7 | 129.35 | 1.8 | 1 | 0.8 | 125.4 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 60.34 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 70.58 | RAS | 2.4 | 80 | 2.4 | 80 | 2.9 | 80 | 2.2 | 80 | 40 | RAS | 4.4 | 30 | 4.6 | 30 | 4.8 | 30 | 5 | 30 | 60 | RAS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage SMBS HS | 11.3 | 0.028 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.8 | 3.3 | 0.5 | 4 | 2.8 | 1.2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | RAS | 822.5 | 5.9 | *** | 71.28 | *** | 252.1 | 1515.4 | 6.4 | *** | 91.77 | *** | 232.1 | 830.6 | 5.9 | *** | 73.8 | *** | 144.2 | 637.4 | 5.88 | *** | 71.35 | *** | 198.5 | RAS
2024-08-02 | NA | 5.76 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 111.33 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 109.96 | 2.7 | 1.1 | 1.6 | 75.98 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 99.45 | 2 | 1.3 | 0.7 | 126.8 | 2 | 1 | 1 | 128.31 | 1.2 | 1 | 0.2 | 11.37 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 11.08 | UF4 est hors service (pompe P204 hors service) | 2.3 | 80 | 2.3 | 80 | 3 | 80 | Hors service | Hors service | Totalement remplie | Pompe C-DP-1814 de coagulant est hors service | 4.3 | 30 | 4.3 | 30 | 4.6 | 30 | 5 | 30 | 55 | RAS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage SMBS HS | 11.3 | 0.025 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.8 | 3 | 0.8 | 3.8 | 2.7 | 1.1 | 3.9 | 2.6 | 1.3 | 4 | 2.8 | 1.2 | RAS | 839.9 | 6.8 | *** | 77.06 | 2.42 | 263.6 | 1808.6 | 6.3 | *** | 89.64 | 1.34 | 239.1 | 867.4 | 5.9 | *** | 87.07 | 2.38 | 131.4 | 625.4 | 5.8 | *** | 80.01 | 2.41 | 203 | RAS
2024-08-03 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-08-04 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-08-05 | NA | 5.9 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 125.5 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 123.5 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 83.99 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 126.56 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 123 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 123.47 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 96.12 | 2 | 1.4 | 0.6 | 105.01 | RAS | 2.8 | 30 | 3 | 30 | 2.9 | 30 | 2.6 | 30 | 45 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.6 | 30 | 4.6 | 30 | 4.9 | 30 | 5.2 | 30 | 50 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore hors service malgré que les pompes soient en marche | 4.4 | 40 | 4.8 | 40 | 4.8 | 40 | 4.8 | 40 | RAS | 11.3 | 0.034 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 3.1 | 0.9 | 4 | 3.1 | 0.9 | 4.2 | 3 | 1.2 | 4.2 | 3.4 | 0.8 | RAS | 737.6 | 6.1 | *** | 68.81 | 2.42 | 161.3 | 1213.9 | 6.5 | *** | 94.65 | 1.34 | 835.5 | 734.4 | 6 | *** | 72.37 | 2.38 | 573.8 | 569.5 | 5.9 | *** | 74.77 | 2.41 | 160.8 | Les ORP de RO2, RO3 >300mV
2024-08-06 | NA | 5.95 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2 | 1.2 | 0.8 | 113.54 | 2.4 | 1.4 | 1 | 119.12 | 2.2 | 1.2 | 1 | 88.8 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 127.14 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 122.13 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 124.4 | 2 | 1.1 | 0.9 | 93.1 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 119.09 | RAS | 2.9 | 30 | 3 | 30 | 2.8 | 30 | 2.7 | 30 | 65 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.7 | 30 | 4.5 | 30 | 4.9 | 30 | 5.1 | 30 | 60 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | les manomètres sont hors service | 4.5 | 40 | 4.9 | 40 | 4.7 | 40 | 4.9 | 40 | RAS | 11.3 | 0.031 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.2 | 3 | 1.2 | 4.2 | 3 | 1.2 | 4.3 | 2.9 | 1.4 | 4.3 | 3.3 | 1 | RAS | 758.5 | 6 | *** | 67.91 | 2.42 | 296.4 | 1034.7 | 6.3 | *** | 93.61 | 1.34 | 264.7 | 731.8 | 5.9 | *** | 72.59 | 2.38 | 131.9 | 585.2 | 5.9 | *** | 71.71 | 2.41 | 219.9 | RAS
2024-08-07 | NA | 5.96 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 77.81 | 2 | 1.3 | 0.7 | 89.78 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | HS | 2 | 1.4 | 0.6 | HS | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 120.1 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 126.5 | 2 | 1.2 | 0.8 | 111.42 | 2 | 1.2 | 0.8 | 107.81 | Les débitmètres de UF2 des deux ligne sont en service | 2.7 | 30 | 3 | 30 | 2.9 | 30 | 2.6 | 30 | 75 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.8 | 30 | 4.6 | 30 | 4.9 | 30 | 5 | 30 | 70 | RAS | 1.6 | 12 | HS | HS | 2.4 | 12 | HS | HS | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Les pompes C2 et C4 sont hors service | 4.6 | 40 | HS | HS | 4.8 | 40 | 4.7 | 40 | La pompe C-DP-1820 est hors service | 11.3 | 0.033 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.1 | 2.8 | 1.3 | 4 | 2.9 | 1.1 | 4.1 | 2.7 | 1.4 | 4.2 | 3 | 1.2 | RAS | 4277.7 | 7.28 | *** | 66.58 | 2.42 | 306.2 | 613.9 | 6.3 | *** | 92.6 | 1.34 | 262.5 | 845.1 | 6.8 | *** | 71.95 | 2.38 | 125.3 | 1535.8 | 6.2 | *** | 73.38 | 0 | 223.9 | le ORP de RO1>300mV
2024-08-08 | NA | 5.97 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 83.6 | 2 | 1.4 | 0.6 | 99.12 | 2.2 | 1.2 | 1 | 0 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 0 | 2 | 1.3 | 0.7 | 118.77 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 139.88 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 110.8 | 2 | 1.3 | 0.7 | 119.9 | Les débitmètres de UF2 des deux ligne sont en service | 1.8 | 30 | 2.8 | 30 | 2.3 | 30 | 2.6 | 30 | 70 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.4 | 30 | 4.6 | 30 | 4.7 | 30 | 5.1 | 30 | 65 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | LE BAC DE CHLORE EST VIDE | 4.6 | 40 | HS | HS | 4.8 | 40 | 4.7 | 40 | La pompe C-DP-1820 est hors service | 11.3 | 0.033 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.9 | 3.4 | 0.5 | 4.1 | 2.8 | 1.3 | 3.9 | 3.5 | 0.4 | 4.2 | 2.9 | 1.3 | RAS | 2799.8 | 6.4 | *** | 68.52 | 0 | 309.1 | 989.9 | 6.7 | *** | 90.2 | 1.3 | 264.7 | 822.7 | 6.2 | *** | 71.73 | 2.38 | 124.4 | 715.4 | 6.2 | *** | 71.85 | 2.41 | 228.7 | le ORP de RO1>300mV
2024-08-09 | NA | 5.78 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.3 | 1 | 0.3 | 20.4 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 25.65 | 2 | 1.1 | 0.9 | 90.4 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 96.4 | 2 | 1.4 | 0.6 | 124.2 | 2 | 1.2 | 0.8 | 139.1 | 2 | 1.3 | 0.7 | 104.9 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 123.1 | RAS | 2 | 30 | 2.7 | 30 | 2.4 | 30 | 2.7 | 30 | 65 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.6 | 30 | Hors service | Hors service | 4.6 | 30 | 5 | 30 | 60 | R02 est HS (les travaux pour le nettoyage de PX) | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | LE BAC DE CHLORE EST VIDE | HS | HS | HS | HS | 4.7 | 40 | 4.6 | 40 | Les pompes C-DP-1819 (RO2 HS) et C-DP-1820 sont hors service | 11.3 | 0.033 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.9 | 3.3 | 0.6 | HS | HS | HS | 3.9 | 3.4 | 0.5 | 4.2 | 2.7 | 1.5 | Les deux conduites C-PIT-1001 et C-PIT-1002 sont HS | 722.2 | 6 | *** | 66.95 | 2.42 | 297.1 | 2057.6 | 6.5 | *** | 0 | 0 | 268.7 | 788.2 | 6 | *** | 68.4 | 2.46 | 132.8 | 709.4 | 6.23 | *** | 65.2 | 2.45 | 233.3 | RAS
2024-08-10 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-08-11 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-08-12 | NA | 6 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 80.2 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 99.8 | 2 | 1.2 | 0.8 | 104.4 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 119.44 | 2 | 1.4 | 0.6 | 120.1 | 2 | 1.1 | 0.9 | 135.79 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 111.12 | 2 | 1.4 | 0.6 | 113.81 | RAS | 2.4 | 30 | 1.2 | 30 | 2.8 | 30 | 2.5 | 30 | 40 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 3.4 | 30 | 4.6 | 30 | 4.8 | 30 | 5.2 | 30 | 50 | RAS | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2.3 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | les deux pompes C2 et C3 sont hors service | 3.5 | 40 | HS | HS | 5.1 | 40 | 4.9 | 40 | La pompe C-DP-1820 est hors service | NA | 0.037 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | HS | HS | HS | 4.1 | 3.9 | 0.2 | 4 | 3.4 | 0.6 | 4.1 | 3.9 | 0.2 | Les deux conduites C-PIT-901 et C-PIT-901 sont HS | 7000 | 5.9 | *** | CIP | CIP | 317.7 | 2294.5 | 6.6 | *** | 70.19 | 1.5 | 266.1 | 3298.1 | 6.4 | *** | 90.15 | 1.83 | 154.8 | 624.8 | 5.98 | *** | 73.71 | 2.55 | 223.4 | le ORP de RO1>300mV
2024-08-13 | NA | 6.03 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 75.7 | 2 | 1.4 | 0.6 | 88.95 | 2.2 | 1.2 | 1 | 116.3 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 121.6 | 2 | 1.4 | 0.6 | 124.4 | 2 | 1.1 | 0.9 | 139.15 | HS | HS | HS | 119.1 | 2 | 1.4 | 0.6 | 116.16 | Problème des instruments au niveau de UF4 (ligne A) | 2.5 | 30 | 1.4 | 30 | 2.9 | 30 | 2.6 | 30 | 18 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 3.3 | 30 | 4.7 | 30 | 4.7 | 30 | 5.1 | 30 | 40 | RAS | 1.6 | 12 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | les deux pompes C4 et C3 sont hors service | 3.6 | 40 | HS | HS | 5 | 40 | 4.8 | 40 | La pompe C-DP-1820 est hors service | NA | 0.04 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | HS | HS | HS | 3.9 | 3.7 | 0.2 | 3.9 | 3.3 | 0.6 | 4.1 | 3.9 | 0.2 | Les deux conduites C-PIT-901 et C-PIT-901 sont HS | CIP | 5.9 | *** | CIP | CIP | -333.5 | 333.7 | 6.5 | *** | 99.18 | 1.52 | 263.5 | 2350.9 | 6.1 | *** | 89.55 | 1.81 | 180.3 | 585.2 | 5.96 | *** | 73.22 | 2.55 | 253.6 | RO1 en CIP
2024-08-14 | [98 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | *** | [5 empty] | ***
2024-08-15 | NA | 5.99 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 133.2 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 131.9 | 2 | 1.2 | 0.8 | 103.47 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 128.17 | 2 | 1.4 | 0.6 | 124.9 | 2 | 1.1 | 0.9 | 140.42 | 2 | 1.2 | 0.8 | 114.26 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 113.55 | RAS | 2.6 | 30 | 1.5 | 30 | 2.8 | 30 | 2.7 | 30 | 25 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 3.5 | 30 | 4.8 | 30 | 4.9 | 30 | 5 | 30 | 40 | RAS | 1.6 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3.8 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | les deux pompes C2 et C3 sont hors service | 3.5 | 40 | HS | HS | 5.1 | 40 | 4.7 | 40 | La pompe C-DP-1820 est hors service | NA | 0.026 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.9 | 3.7 | 0.2 | 4 | 3.6 | 0.4 | 3.7 | 3 | 0.7 | 4.2 | 3.9 | 0.3 | RAS | NA | 6.1 | *** | 79.92 | 1.97 | 277.8 | 938.1 | 6.1 | *** | 98.64 | 1.46 | 306.2 | 1844.8 | 6.1 | *** | 91.5 | 1.99 | 205.5 | 595.9 | 5.84 | *** | 74.02 | 2.52 | 353.9 | le ORP de RO2>300mV
2024-08-16 | 6.9 | 5.89 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2 | 1.4 | 0.6 | 120.8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 114.6 | 2.2 | 1.2 | 1 | 97.5 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 133.61 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 126.5 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 137.8 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 106.9 | 2 | 1.3 | 0.7 | 110.2 | RAS | 2.5 | 30 | 1.6 | 30 | 2.9 | 30 | 2.6 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 3.6 | 30 | 4.7 | 30 | 4.9 | 30 | 5.1 | 30 | 60 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | dosage de chlore hors service (conduites bloquées) | 3.5 | 40 | HS | HS | 5 | 40 | 4.6 | 40 | La pompe C-DP-1820 est hors service | NA | 0.029 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 3.9 | 3.5 | 0.4 | 3.1 | 3.9 | 0.8 | 4 | 3.8 | 0.2 | RAS | NA | 6.2 | 127.77 | 80.11 | 1.97 | 216.9 | 1029 | 6.3 | 116.46 | 96.91 | 1.47 | 274.9 | 1443.3 | 5.7 | 113.09 | 86.38 | 1.79 | 169.5 | 583.7 | 5.86 | 134 | 73.5 | 2.51 | 275.3 | RAS
2024-08-17 | [114 empty] | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP
2024-08-18 | [114 empty] | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP
2024-08-19 | 6.8 | 6.09 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 136.1 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 129.33 | 2 | 1.2 | 0.8 | 96 | 2 | 1.4 | 0.6 | 129.58 | 2 | 1.4 | 0.6 | 125.5 | 2 | 1 | 1 | 120.3 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 107.34 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 115.53 | RAS | 2.6 | 30 | 1.8 | 30 | 3 | 30 | 2.8 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 3.7 | 30 | 4.8 | 30 | 4.9 | 30 | 5 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | 3.6 | 40 | HS | HS | 4.9 | 40 | 4.8 | 40 | La pompe C-DP-1820 est hors service | NA | 0.029 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.9 | 3.6 | 0.3 | 4 | 3.5 | 0.5 | 4.1 | 3.1 | 1 | 3.9 | 3.6 | 0.3 | RAS | NA | 6.5 | 131.49 | 81.58 | 1.94 | 273.2 | 798.3 | 6.4 | 118.8 | 97.09 | 1.5 | 272.1 | 1382.1 | 6.1 | 115.83 | 86.43 | 1.86 | 156.6 | 1487.2 | 6.4 | 122.55 | 99.61 | 1.78 | 179.8 | RAS
2024-08-20
2024-08-21
2024-08-22 | 6.8 | 6.15 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 89.8 | 2 | 1.4 | 0.6 | 82.88 | 2 | 1.2 | 0.8 | 84.3 | 2 | 1.4 | 0.6 | 108.8 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 126.1 | 2.1 | 1.1 | 1 | 132.39 | 1.1 | 1 | 0.1 | 16.8 | 1.1 | 1 | 0.1 | 16.9 | RAS | 2.7 | 30 | 1.7 | 30 | 3 | 30 | 2.9 | 30 | 15 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 3.8 | 30 | 4.9 | 30 | 4.7 | 30 | 5.2 | 30 | 40 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | 3.7 | 40 | HS | HS | 4.9 | 40 | 4.7 | 40 | La pompe C-DP-1820 est hors service | NA | 0.04 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.6 | 3.3 | 0.3 | 3.8 | 3.1 | 0.7 | 3.9 | 2.8 | 1.1 | 3.7 | 3.5 | 0.2 | RAS | NA | 6.7 | 123.79 | 81.22 | 1.91 | 324.5 | 1087.2 | 6.6 | 108.33 | 94.13 | 1.49 | 252.1 | 2260.8 | 6.43 | 104.56 | 84.65 | 1.85 | 157.6 | 485.6 | 6.28 | 122.77 | 94.11 | 1.77 | 218.5 | le ORP de RO1>300mV
2024-08-23
2024-08-24
2024-08-25
2024-08-26 | 6.8 | 6.04 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 127.3 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 122.14 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 74.45 | 2 | 1.4 | 0.6 | 97.36 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 123.4 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 120.97 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 89 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 95.22 | RAS | 2.8 | 30 | 2.9 | 30 | 2.8 | 30 | 2.8 | 30 | 80 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m | 4.2 | 30 | 4.9 | 30 | 4.6 | 30 | 5.1 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | 4.1 | 40 | 4.5 | 40 | 4.9 | 40 | 4.8 | 40 | RAS | NA | 0.06 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.8 | 3.1 | 0.7 | 3.6 | 3.4 | 0.2 | 3.7 | 3.3 | 0.4 | 3.7 | 3.5 | 0.2 | RAS | NA | 6.6 | 113.31 | 79.21 | 1.93 | 334.1 | 1090.8 | 6.6 | 116.67 | 97.38 | 1.56 | 245.5 | 1302.7 | 5.8 | 120.83 | 84.58 | 2.01 | 163 | 459.3 | 6.08 | 120.5 | 92.6 | 1.77 | 255.7 | le ORP de RO1>300mV
2024-08-27 | 6.8 | 6.2 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 120.8 | 2.4 | 1.4 | 1 | 114.35 | 2 | 1.2 | 0.8 | 83.8 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 117.9 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 115.4 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 115.42 | 2 | 1.2 | 0.8 | 102.02 | 2 | 1.4 | 0.6 | 1101.7 | RAS | 2.9 | 30 | 2.8 | 30 | 2.7 | 30 | 0 | 30 | 70 | le débit de dosage de coagulant passe de 80 à 30 S/m+ Pompe C-DP-1814 de coagulant est hors service | 4.5 | 30 | 4.8 | 30 | 4.7 | 30 | 5 | 30 | 70 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | 4.2 | 40 | 4.6 | 40 | 4.8 | 40 | 4.7 | 40 | RAS | NA | 0.122 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.1 | 3.6 | 0.5 | 4.3 | 4.1 | 0.2 | 3.7 | 3.3 | 0.4 | 3.8 | 3.5 | 0.3 | RAS | NA | 6.5 | 108.6 | 78.84 | 1.95 | 247.6 | 1486.5 | 6.7 | 114 | 96.35 | 1.56 | 225.4 | 1474.8 | 5.9 | 118.32 | 83.45 | 2.06 | 159.5 | 446.8 | 6.08 | 117.49 | 90.33 | 1.77 | 216.1 | RAS
2024-08-28 | 6.8 | 6.05 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 124.3 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 115.39 | 2 | 1.2 | 0.8 | 87.12 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 115.34 | Train hors service (problème de variateur, en panne) | [7 empty] | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 59.5 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 65.4 | RAS | 2.7 | 30 | 2.6 | 30 | 2.7 | 30 | 2.5 | 30 | 80 | les deux pompes C13 et C14 sont hors service (les pompes injectent dans le vide) | 4.6 | 30 | 4.7 | 30 | 4.9 | 30 | 5.1 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | 4.3 | 40 | 4.5 | 40 | 4.9 | 40 | 4.6 | 40 | RAS | NA | 0.022 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.1 | 4 | 0.1 | 3.7 | 3.4 | 0.3 | 3.7 | 3.3 | 0.4 | HS (RO4 HS) | HS (RO4 HS) | HS (RO4 HS) | RO4 HS | NA | 6.5 | 126 | 85.72 | 1.97 | 29.6 | 989.3 | 6.4 | 116.64 | 96.75 | 1.57 | 433.9 | 1135.5 | 5.7 | 121.62 | 84.04 | 2.02 | 256.4 | 448 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 189.8 | le ORP de RO2>300mV+RO4 HS
2024-08-29 | 6.81 | 6.08 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 136.1 | 2.3 | 1.4 | 1.1 | 115.32 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 97.4 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 112.11 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 132.7 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 125.41 | 1.1 | 1 | 0.1 | 13 | 1.1 | 1 | 0.1 | 15.5 | le Débit de UF4 est très faible | 2.6 | 30 | 2.5 | 30 | 2.8 | 30 | 2.6 | 30 | 80 | les deux pompes C13 et C14 sont hors service (les pompes injectent dans le vide) | 4.7 | 30 | 4.8 | 30 | 4.7 | 30 | 5 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | 4.4 | 40 | 4.6 | 40 | 5 | 40 | 4.4 | 40 | RAS | NA | 0.02 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.8 | 3.4 | 1.4 | 3.6 | 3.4 | 0.2 | 3.6 | 3.2 | 0.4 | 3.6 | 3.4 | 0.2 | RAS | NA | 3.21 | 124.29 | 83.11 | 1.93 | 31.3 | 716.9 | 6.4 | 117.43 | 94.91 | 1.53 | 210.5 | 393.9 | 5.8 | 120.33 | 84.04 | 2.01 | 213.2 | 492.3 | 6.02 | 121.06 | 89.57 | 1.77 | 218.5 | RAS
2024-08-30 | 6.8 | 6.12 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 133.6 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 123.15 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 104.17 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 112.68 | 2,,4 | 1.4 | 1 | 123.82 | 2.6 | 1 | 1.6 | 125.37 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 50 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 58.63 | le Débit de UF4 est très faible | 2.5 | 30 | 2.6 | 30 | 2.9 | 30 | 2.7 | 30 | 80 | les deux pompes C13 et C14 sont hors service (les pompes injectent dans le vide) | 4.7 | 30 | 4.9 | 30 | 4.8 | 30 | 4.9 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | 4.6 | 40 | 4.7 | 40 | 4.9 | 40 | 4.7 | 40 | RAS | NA | 0.02 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro |  |  |  | 3.7 | 3.4 | 0.3 | 3.8 | 3.3 | 0.5 | 3.7 | 3.4 | 0.3 | RAS | NA | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 119.1 | 752.1 | 6.2 | 120.61 | 96.47 | 1.54 | 123.5 | 83.81 | 2.03 | 123.5 | 83.81 | 2.03 | 197.4 | 424.5 | 5.89 | 124.42 | 89.91 | 1.8 | 203.3 | Le RO1 est hor service (problème de niveau de tank)
2024-08-31
2024-09-01
2024-09-02 | 6.8 | 6.07 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2 | 1.2 | 0.8 | 117.7 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 104.64 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 67.47 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 84.55 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 143 | 1.9 | 1 | 0.9 | 78.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UF4 est HS, problème de valve de drainage | 2.6 | 30 | 2.7 | 30 | 2.8 | 30 | 2.6 | 30 | 80 | les deux pompes C13 et C14 sont hors service (les pompes injectent dans le vide) | 4.8 | 30 | 4.9 | 30 | 4.9 | 30 | 4.7 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | 4.7 | 40 | 4.8 | 40 | 4.5 | 40 | 4.7 | 40 | RAS | NA | 0.025 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.7 | 3.5 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 0.2 | HS (RO3 HS) | HS (RO3 HS) | HS (RO3 HS) | 3.8 | 3.5 | 0.3 | RO3 HS (Problème de niveau de tank UF) | NA | 6.4 | 138.29 | 82.1 | 1.92 | 136.4 | 1207 | 6.6 | 117.67 | 96.91 | 1.53 | 236.8 | 495.3 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 182.7 | 464.5 | 6.1 | 124.07 | 89.19 | 1.8 | 228.4 | RAS
2024-09-03 | 6.8 | 6.16 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 131.7 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 129.46 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 88.02 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 112.7 | 2.5 | 1 | 1.5 | 114.67 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 108.2 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 98.41 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 116.41 | RAS | 2.5 | 30 | 2.8 | 30 | 2.9 | 30 | 2.5 | 30 | 80 | les deux pompes C13 et C14 sont hors service (les pompes injectent dans le vide) | 4.7 | 30 | 4.8 | 30 | 4.9 | 30 | 5 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | 4.8 | 40 | 4.9 | 40 | 4.6 | 40 | 4.8 | 40 | RAS | NA | 0.025 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 3.9 | 3.7 | 0.2 | 3.9 | 3.5 | 0.4 | 4 | 3.7 | 0.3 | RAS | NA | 6.5 | 134.2 | 82.8 | 1.91 | 128.6 | 1069.1 | 6.4 | 113.3 | 95.37 | 1.54 | 244.4 | 1507.7 | 5.9 | 116.57 | 83.48 | 2.04 | 191.6 | 435.7 | 6.01 | 118.51 | 86.53 | 1.84 | 245.8 | RAS
2024-09-04 | 6.8 | 6.14 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 94 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 90.61 | 1.3 | 1 | 0.3 | 16.4 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 27.4 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 98.1 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 110 | 1.1 | 1 | 0.1 | 9.5 | 1.2 | 1 | 0.2 | 12.4 | Les débits des UF2 et UF4 sont très faibles (problème de manque des électrovannes pour flushing) | 2.7 | 30 | 2.7 | 30 | 2.8 | 30 | 2.6 | 30 | 80 | les deux pompes C13 et C14 sont hors service (les pompes injectent dans le vide) | 4.9 | 30 | 4.8 | 30 | 4.8 | 30 | 5 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | 4.7 | 40 | 4.8 | 40 | 4.7 | 40 | 4.9 | 40 | RAS | NA | 0.027 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.9 | 0.3 | 3.6 | 3.4 | 0.2 | RO1 et RO2 sont HS (Problème de niveau de tank UF) | NA | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 1258.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 261.5 | 1877 | 6.3 | 118.6 | 83.4 | 2.03 | 190.4 | 464.4 | 6.15 | 117.9 | 86.4 | 1.82 | 256.6 | RO1 et RO2 sont HS (Problème de niveau de tank UF)
2024-09-05 | 6.8 | 6.12 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 121 | 2.4 | 1.4 | 1 | 118.02 | 1.2 | 1 | 0.2 | 21.51 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 32.2 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | 100.7 | 3 | 1 | 2 | 101.01 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 55.09 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 66.24 | Les débits des UF2 et UF4 sont très faibles (problème de manque des électrovannes pour flushing) | 2.6 | 30 | 2.8 | 30 | 2.7 | 30 | 2.5 | 30 | 80 | les deux pompes C13 et C14 sont hors service (les pompes injectent dans le vide) | 4.8 | 30 | 4.7 | 30 | 4.7 | 30 | 5 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | 4.8 | 40 | 4.9 | 40 | 4.8 | 40 | 4.8 | 40 | RAS | NA | 0.03 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.2 | 0.3 | 3.6 | 3.3 | 0.3 | RO1 et RO2 sont HS (Problème de niveau de tank UF) | NA | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 541.9 | 1370.1 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 247.5 | 117.3 | 5.8 | 121.08 | 85.47 | 2.03 | 189.8 | 376.9 | 6 | 123 | 86.41 | 1.88 | 257.7 | RO1 et RO2 sont HS (Problème de niveau de tank UF)+le ORP de RO1>300mV
2024-09-06 | 6.8 | 6.12 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.3 | 1.3 | 1 | 130.8 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 126.54 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 25.7 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 36.52 | 3 | 1.3 | 1.7 | 97.5 | 2.8 | 0.9 | 1.9 | 87.99 | 1.3 | 1 | 0.2 | 29.65 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 36 | Les débits des UF2 et UF4 sont très faibles (problème de manque des électrovannes pour flushing) | 2.7 | 30 | 2.9 | 30 | 2.7 | 30 | 2.6 | 30 | 80 | les deux pompes C13 et C14 sont hors service (les pompes injectent dans le vide) | 4.7 | 30 | 4.6 | 30 | 4.8 | 30 | 5.1 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | 4.9 | 40 | 4.7 | 40 | 4.6 | 40 | 4.9 | 40 | RAS | NA | 0.026 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.5 | 0.4 | 3.7 | 3.4 | 0.3 | RO1 et RO2 sont HS (Problème de niveau de tank UF) | NA | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 568.3 | 1412.5 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 238 | 1231.2 | 5.9 | 121.74 | 84.89 | 2.05 | 188.9 | 410.3 | 6.1 | 122.91 | 85.3 | 1.88 | 258.7 | RO1 et RO2 sont HS (Problème de niveau de tank UF)+le ORP de RO1>300mV
2024-09-07 | [85 empty] | 0.21 |  |  | 0.18 |  |  | 0.18 |  |  | 0.28 |  |  |  | 85 | 82 | 1.96 |  |  |  | 100 | 98 | 1.52 |  |  |  | 87 | 84 | 2.08 |  |  |  | 89 | 86 | 1.95
2024-09-08 | [85 empty] | 0.19 |  |  | 0.16 |  |  | 0.18 |  |  | 0.22 |  |  |  | 86 | 83 | 1.94 |  |  |  | 101 | 98 | 1.52 |  |  |  | 87 | 84 | 2.07 |  |  |  | 87 | 85 | 1.95
2024-09-09 | 6.8 | 5.99 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2 | 1.3 | 0.7 | 101.9 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 101.83 | 2 | 1.4 | 0.6 | 101.84 | 2 | 1.4 | 0.6 | 123.57 | 3.1 | 1.2 | 1.9 | 89.4 | 3.2 | 1 | 2.1 | 87.43 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 91.95 | 2.4 | 1.4 | 1 | 103.89 | RAS | 2.7 | 30 | 2.8 | 30 | 2.9 | 30 | 2.6 | 30 | 80 | les deux pompes C13 et C14 sont hors service (les pompes injectent dans le vide) | 4.8 | 30 | 4.6 | 30 | 4.9 | 30 | 5.2 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | 4.8 | 40 | 4.7 | 40 | 4.6 | 40 | 5.1 | 40 | RAS | NA | 0.026 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.6 | 3.4 | 0.2 | 3.8 | 3.5 | 0.3 | 3.7 | 3.4 | 0.3 | 3.8 | 3.4 | 0.4 | RAS | NA | 7 | 122.27 | 81.77 | 1.92 | 264.9 | 2196.2 | 7.3 | 116.49 | 97.1 | 1.52 | 863.9 | 1352.9 | 6.2 | 121.26 | 84.75 | 2.07 | 154.2 | 520.1 | 6.31 | 119.95 | 85.52 | 1.95 | 129.5 | le ORP de RO2>300mV
2024-09-10 | 6.8 | 6.11 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 115.1 | 2.4 | 1.4 | 1 | 114.69 | 2 | 1.2 | 0.8 | 97.18 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 122.77 | 3.1 | 1.2 | 1.9 | 85 | 2.3 | 1 | 1.3 | 82.98 | 1.1 | 1 | 0.1 | 9.8 | 1.1 | 1 | 0.1 | 11.9 | Le débit de UF4 est très faibles (problème de manque des électrovannes pour flushing) | 2.8 | 30 | 2.9 | 30 | 2.7 | 30 | 2.5 | 30 | 80 | les deux pompes C13 et C14 sont hors service (les pompes injectent dans le vide) | 4.9 | 30 | 4.7 | 30 | 4.8 | 30 | 5.1 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | 4.9 | 40 | 4.6 | 40 | 4.7 | 40 | 4.9 | 40 | RAS | NA | 0.028 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.5 | 0.3 | 3.7 | 3.3 | 0.4 | 3.9 | 3.4 | 0.5 | RO1 HS (Problème de niveau de tank UF) | NA | 7 | 0 | 0 | 0 | 576.4 | 3425.3 | 8.2 | 119.49 | 100.03 | 1.53 | 254.2 | 1271.5 | 6.2 | 124.65 | 84.24 | 2.08 | 176.5 | 287.6 | 6.4 | 121.61 | 85.33 | 1.96 | 277.4 | RO1 HS (Problème de niveau de tank UF)+le ORP de RO1>300mV
2024-09-11 | 6.8 | 6.17 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 127.9 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 128.64 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 91.83 | 2 | 1.4 | 0.6 | 115.76 | 3.3 | 1.2 | 2.1 | 83.5 | 2.6 | 1 | 1.6 | 79.53 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 91.46 | 2.4 | 1.4 | 1 | 105 | RAS | 2.8 | 30 | 2.7 | 30 | 2.8 | 30 | 2.6 | 30 | 80 | les deux pompes C13 et C14 sont hors service (les pompes injectent dans le vide) | 4.7 | 30 | 4.6 | 30 | 4.9 | 30 | 5.1 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | 4.8 | 40 | 4.6 | 40 | 4.8 | 40 | 5 | 40 | RAS | NA | 0.031 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.8 | 2.6 | 1.2 | 4 | 3.7 | 0.3 | 4 | 3.6 | 0.4 | 4.1 | 3.5 | 0.6 | RAS | NA | 7.3 | 129.8 | 82.84 | 1.95 | 518.7 | 3134.5 | 8.2 | 114.52 | 97.9 | 1.53 | 266.8 | 1509.3 | 6.4 | 120.78 | 84.49 | 2.09 | 190.9 | 597.7 | 6.59 | 116.17 | 87.29 | 1.96 | 218.6 | le ORP de RO1>300mV
2024-09-12 | 6.8 | 6.01 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.3 | 1.3 | 1 | 129.6 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 129.42 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 77.66 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 98.63 | 3.4 | 1.2 | 2.2 | 83.41 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 78.17 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 82.58 | 2.3 | 1.3 | 1 | 93.22 | RAS | 2.7 | 30 | 2.8 | 30 | 2.9 | 30 | 2.7 | 30 | 80 | les deux pompes C13 et C14 sont hors service (les pompes injectent dans le vide) | 4.8 | 30 | 4.7 | 30 | 4.9 | 30 | 5 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | 4.9 | 40 | 4.7 | 40 | 4.6 | 40 | 4.9 | 40 | RAS | NA | 0.032 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.6 | 3.3 | 0.3 | 3.7 | 3.3 | 0.4 | 3.6 | 3.2 | 0.4 | 3.8 | 3.3 | 0.5 | RAS | NA | 6.7 | 129.45 | 83.73 | 1.9 | 557.1 | 3118.9 | 7.9 | 121.5 | 98.57 | 1.55 | 246.5 | 1724.3 | 6.5 | 130.1 | 84.98 | 2.07 | 181.1 | 606.1 | 6.56 | 120.6 | 88.62 | 1.97 | 196.6 | le ORP de RO1>300mV
2024-09-13 | 6.8 | 6.2 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 128.61 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 126.93 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 74.88 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 94.01 | 3.4 | 1.2 | 2.2 | 76.8 | 3.1 | 0.9 | 2.2 | 75.9 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 88.24 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 100.06 | RAS | 2.8 | 30 | 2.9 | 30 | 2.7 | 30 | 2.6 | 30 | 80 | les deux pompes C13 et C14 sont hors service (les pompes injectent dans le vide) | 4.9 | 30 | 4.7 | 30 | 4.8 | 30 | 4.9 | 30 | 80 | RAS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | 4.8 | 40 | 4.6 | 40 | 4.7 | 40 | 5.1 | 40 | RAS | NA | 0.039 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.7 | 3.4 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 3.2 | 0.4 | 3.8 | 3.2 | 0.6 | RAS | NA | 6.6 | 120.17 | 81.8 | 1.9 | 497.6 | 2571.3 | 7.3 | 109 | 94.81 | 1.54 | 243.5 | 1559.4 | 6.3 | 120.7 | 84.06 | 2.09 | 186.9 | 534.2 | 6.35 | 125.36 | 6.98 | 2.1 | 195.1 | le ORP de RO1>300mV
2024-09-14
2024-09-15
2024-09-16
2024-09-17
2024-09-18 | 6.8 | 6.11 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 133.1 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 131.36 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 85.68 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 105.52 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 138.8 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 139.58 | 2.9 | 1.1 | 1.8 | 82.87 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 102.59 | RAS | 2.6 | 30 | 2.8 | 30 | 2.6 | 30 | 2.8 | 30 | 80 | les deux pompes C13 et C14 sont hors service (les pompes injectent dans le vide) | 4.7 | 30 | 4.6 | 30 | 4.9 | 30 | 5 | 30 | 80 | RAS | 0.3 | 12 | 0.4 | 12 | 0 | 12 | 2.4 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | 4.7 | 40 | 4.6 | 40 | 4.9 | 40 | 5.1 | 40 | RAS | NA | 0.036 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.1 | 3.1 | 1 | 4.5 | 3.8 | 0.7 | 4 | 3.4 | 0.6 | 4.2 | 3.2 | 1 | RAS | NA | 7.5 | 106.1 | 79.42 | 1.9 | 197.8 | 2160.1 | 8.4 | 94.33 | 68.76 | 1.46 | 232.1 | 1242.6 | 6.5 | 118.09 | 85.85 | 2.06 | 168.5 | 690 | 7.18 | 109.61 | 88.4 | 1.83 | 210.3 | RAS
2024-09-19 | 6.8 | 5.98 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 128.4 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 129.53 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 104.45 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 119.67 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 139.1 | 2 | 1.1 | 0.9 | 132.89 | 1.5 | 1 | 0.5 | 39.54 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 45.7 | RAS | 2.5 | 30 | 2.7 | 30 | 2.7 | 30 | 2.6 | 30 | 80 | les deux pompes C13 et C14 sont hors service (les pompes injectent dans le vide) | 4.6 | 30 | 4.7 | 30 | 4.8 | 30 | 5 | 30 | 80 | RAS | 0.3 | 12 | 0.4 | 12 | 0 | 12 | 2.4 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | 4.6 | 40 | 4.5 | 40 | 4.8 | 40 | 4.9 | 40 | RAS | NA | 0.036 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4 | 2.7 | 1.3 | 4.3 | 2.7 | 1.6 | 3.8 | 3.2 | 0.6 | 4 | 2.9 | 1.1 | RAS | NA | 7 | 106.83 | 79.1 | 1.94 | 187.6 | 1951.3 | 8.2 | 95.31 | 68.76 | 1.49 | 187 | 996.2 | 6.2 | 120.82 | 84.23 | 2.09 | 165.7 | 684.2 | 6.8 | 106.99 | 87.28 | 1.83 | 213.3 | RAS
2024-09-20 | 6.8 | 6.17 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 111.2 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 116.46 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 49.46 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 58.7 | 2 | 1.4 | 0.6 | 132.7 | 2 | 1.1 | 0.9 | 139.03 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 99.28 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 99.81 | RAS | 2.6 | 30 | 2.8 | 30 | 2.5 | 30 | 2.6 | 30 | 80 | les deux pompes C13 et C14 sont hors service (les pompes injectent dans le vide) | 4.7 | 30 | 4.6 | 30 | 4.7 | 30 | 4.9 | 30 | 80 | RAS | 0.3 | 12 | 0.4 | 12 | 0 | 12 | 2.4 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | 4.7 | 40 | 4.6 | 40 | 4.7 | 40 | 4.8 | 40 | RAS | NA | 0.039 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.2 | 2.9 | 1.3 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 4 | 3.3 | 0.7 | 4.3 | 2.9 | 1.4 | RAS | NA | 7.4 | 101.05 | 78.26 | 1.9 | 243.1 | 2069.3 | 7 | 124.29 | 80.42 | 1.5 | 158 | 9495.1 | 6.1 | 115.77 | 84.04 | 2.12 | 183.1 | 755.8 | 6.74 | 99.93 | 85.74 | 1.83 | 227.7 | RAS
2024-09-21
2024-09-22
2024-09-23 | 6.8 | 6.1 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.2 | 1 | 0.2 | 28.2 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 26 | 1.1 | 1 | 0.1 | 10.4 | 1.1 | 1 | 0.1 | 13 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 132.3 | 2.4 | 1 | 1.4 | 121.58 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 89.39 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 92.03 | les débits de UF1 et UF2 sont très faibles | 2.4 | 30 | 2.7 | 30 | 2.4 | 30 | 2.5 | 30 | 80 | les deux pompes C13 et C14 sont hors service (les pompes injectent dans le vide) | HS | HS | HS | HS | 4.5 | 30 | 4.8 | 30 | 80 | RO1 et RO2 sont HS (niveau de tank bas) | 0.3 | 12 | 0.4 | 12 | 0 | 12 | 2.4 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | HS | HS | HS | HS | 4.6 | 40 | 4.7 | 40 | RO1 et RO2 sont HS (niveau de tank bas) | NA | 0.055 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3.9 | 3.5 | 0.4 | RO1 et RO2 sont HS | NA | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 193.1 | 1432.9 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 267.8 | 1151.9 | 6 | 114.68 | 82.1 | 2.13 | 196.5 | 702.4 | 6.45 | 125.69 | 91.42 | 1.86 | 208.6 | RO1 et RO2 sont HS (Problème de niveau de tank UF)
2024-09-24 | 6.8 | 6.05 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2 | 1.3 | 0.7 | 123.41 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 115.23 | 1.1 | 1 | 0.1 | 28.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 32.6 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 123.3 | 2.6 | 1 | 1.6 | 115.32 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 81.79 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 83.62 | les débits de UF1 et UF2 sont très faibles | 2.3 | 30 | 2.5 | 30 | 2.3 | 30 | 2.4 | 30 | 80 | les deux pompes C13 et C14 sont hors service (les pompes injectent dans le vide) | 4.4 | 30 | HS | HS | 4.2 | 30 | 4.4 | 30 | 80 | RO2 HS (niveau de tank bas) | 0.3 | 12 | 0.4 | 12 | 0 | 12 | 2.4 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | 4.6 | 40 | HS | HS | 4.5 | 40 | 4.6 | 40 | RO2 HS (niveau de tank bas) | NA | 0.046 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 4.3 | 2.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.2 | 0.8 | 4 | 3.5 | 0.5 | RO2 HS | NA | 7.1 | 104.5 | 77.9 | 1.93 | 218.8 | 1432.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 279.2 | 4975.2 | 7.6 | 115.6 | 83.24 | 2.15 | 179.6 | 616.5 | 6.24 | 129.9 | 89.06 | 1.91 | 202.6 | RO2 HS (Problème de niveau de tank UF)
2024-09-25 | 6.8 | 6.35 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 129.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 118.55 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 110.15 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 122.68 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 115.6 | 2.9 | 1 | 1.9 | 104.16 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | 86 | 3 | 1.3 | 1.7 | 86.21 | RAS | 2.4 | 30 | 2.6 | 30 | 2.6 | 30 | 2.7 | 30 | 80 | les deux pompes C13 et C14 sont hors service (les pompes injectent dans le vide) | HS | HS | 4.3 | 30 | 4.1 | 30 | 4.2 | 30 | 80 | RO1 HS (niveau de tank bas) | 0.3 | 12 | 0.4 | 12 | 0 | 12 | 2.4 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | HS | HS | 4.5 | 40 | 4.3 | 40 | 4.6 | 40 | C-DP-1819 est hors service | NA | 0.044 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.8 | 0.4 | 4.2 | 2.9 | 1.3 | 4.1 | 3.5 | 0.6 | RO1 HS | NA | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 254 | 1154.3 | 6.9 | 131 | 80.03 | 1.58 | 263 | 795.1 | 5.8 | 109.92 | 79.01 | 2.2 | 215.6 | 387.6 | 6.27 | 126.09 | 85.71 | 1.97 | 207.2 | RO1 HS (Problème de niveau de tank UF)
2024-09-26 | 6.8 | 6.08 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 134.1 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 126 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 105.11 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 118.06 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 108.3 | 3.1 | 1 | 2.1 | 99.17 | 1.1 | 1 | 0.1 | 6.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 8.2 | les débits de UF4 sont très faibles | 2.3 | 30 | 2.4 | 30 | 2.6 | 30 | 2.4 | 30 | 80 | les deux pompes C13 et C14 sont hors service (les pompes injectent dans le vide) | 4.4 | 30 | 4.2 | 30 | 4.3 | 30 | 4.5 | 30 | 80 | RAS | 0.3 | 12 | 0.4 | 12 | 0 | 12 | 2.4 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | HS | HS | 4.3 | 40 | 4.2 | 40 | 4.5 | 40 | C-DP-1819 est hors service | NA | 0.042 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 3.8 | 3.3 | 0.5 | 3.9 | 3.6 | 0.3 | 4.2 | 3.6 | 0.6 | 3.9 | 3.2 | 0.7 | RAS | NA | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 173.7 | 1672.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 195.4 | 1095.3 | 6.1 | 205.2 | 79.52 | 2.18 | 166.5 | 539.1 | 6.98 | 190.2 | 83.6 | 1.98 | 208.4
2024-09-27 | 6.9 | 5.92 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 2 | 1.3 | 0.7 | 115.3 | 2 | 1.4 | 0.6 | 105.4 | 1.1 | 1 | 0.1 | 8.3 | 1.1 | 1 | 0.1 | 10.94 | 2.2 | 1.2 | 1 | 82.9 | 2.2 | 0.9 | 1.3 | 74.11 | 1.2 | 1 | 0.2 | 14.4 | 1.2 | 1 | 0.2 | 14.1 | les débits de UF4 sont très faibles | 2.3 | 30 | 2.4 | 30 | 2.4 | 30 | 2.6 | 30 | 80 | les deux pompes C13 et C14 sont hors service (les pompes injectent dans le vide) | HS | HS | HS | HS | 4.2 | 30 | 4.3 | 30 | 80 | RO1 et RO2 sont HS (niveau de tank bas) | 0.3 | 12 | 0.4 | 12 | 0 | 12 | 2.4 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | HS | HS | HS | HS | 4.5 | 40 | 4.6 | 40 | RO1 et RO2 sont HS (niveau de tank bas) | NA | 0.048 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.2 | 0.4 | 3.8 | 3 | 0.8 | RO1 et RO2 sont HS | NA | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 210.7 | 1522.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 1093.5 | 6.1 | 210.5 | 80.58 | 2.17 | 180.8 | 952.5 | 6.74 | 195.6 | 82.68 | 1.95 | 204.3 | RO1 et RO2 sont HS (Problème de niveau de tank UF)
2024-09-28
2024-09-29
2024-09-30 | 6.8 | 6.02 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.6 | 1 | 0.6 | 79.9 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 65.9 | 1.1 | 1 | 0.1 | 13.14 | 1.1 | 1 | 0.1 | 23.33 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 91.9 | 2.8 | 0.9 | 1.9 | 82.65 | 1.1 | 1 | 0.1 | 5.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 5.9 | les débits de UF4 sont très faibles | 2.2 | 30 | 2.4 | 30 | 2.6 | 30 | 2.5 | 30 | 80 | les deux pompes C13 et C14 sont hors service (les pompes injectent dans le vide) | HS | HS | HS | HS | 4.3 | 30 | 4.5 | 30 | 80 | RO1 et RO2 sont HS (niveau de tank bas) | 0.3 | 12 | 0.4 | 12 | 0 | 12 | 2.4 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | HS | HS | HS | HS | 4.4 | 40 | 4.3 | 40 | RO1 et RO2 sont HS (niveau de tank bas) | NA | 0.048 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.1 | 0.5 | 3.6 | 3.4 | 0.2 | RO1 et RO2 sont HS | NA | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 222.3 | 1266.9 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 288.6 | 1428.6 | 6.1 | 216.52 | 98.76 | 2.33 | 187.5 | 773.5 | 6.36 | 225.54 | 100.75 | 2.07 | 256.4 | RO1 et RO2 sont HS (Problème de niveau de tank UF)
2024-10-01 | 6.9 | 6.08 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 115.2 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 106.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 11.9 | 1.1 | 1 | 0.1 | 15.6 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 95.2 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 109.3 | 1.1 | 1 | 0.1 | 22.9 | 1.2 | 1 | 0.2 | 25.9 | les débits de UF4 sont très faibles | 2.1 | 30 | 2.3 | 30 | 2.5 | 30 | 2.2 | 30 | 80 | les deux pompes C13 et C14 sont hors service (les pompes injectent dans le vide) | HS | HS | HS | HS | 4.2 | 30 | 4.6 | 30 | 80 | RO1 et RO2 sont HS (niveau de tank bas) | 0.3 | 12 | 0.4 | 12 | 0 | 12 | 2.4 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | il faut verifier le point d'injection | HS | HS | HS | HS | 4.3 | 40 | 4.2 | 40 | RO1 et RO2 sont HS (niveau de tank bas) | NA | 0.038 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.2 | 0.7 | 3.9 | 3.6 | 0.3 | RO1 et RO2 sont HS | NA | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 213.7 | 1144.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 210.7 | 1627.8 | 6.3 | 210.61 | 81.69 | 2.18 | 185.5 | 888.1 | 6.2 | 215.91 | 89.62 | 2.02 | 272 | RO1 et RO2 sont HS (Problème de fuite sur le variateur de vitesse+le problème de HPP))
2024-10-02 | 6.8 | 6.07 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 84.3 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 102.83 | 1.1 | 1 | 0.1 | 4.4 | 1.1 | 1 | 0.1 | 6.3 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 84.1 | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 101.73 | 1.1 | 1 | 0.1 | 2.7 | 1.1 | 1 | 0.1 | 2.3 | les débits de UF2 et UF4 sont très faibles | 2.3 | 30 | 2.4 | 30 | 2.4 | 30 | 2.1 | 30 | 80 | les deux pompes C13 et C14 sont hors service (les pompes injectent dans le vide) | HS | HS | HS | HS | 4.1 | 30 | 4.5 | 30 | 80 | RO1 et RO2 sont HS (niveau de tank bas) | 0.3 | 12 | 0.4 | 12 | 0 | 12 | 2.4 | 12 | En arrêt | En arrêt | En arrêt | En arrêt | Dosage de chlore est hors service (bak vide) | HS | HS | HS | HS | 4.2 | 40 | 4.3 | 40 | RO1 et RO2 sont HS (niveau de tank bas) | NA | 0.062 | 0 | Débit d'entrée zone affiché zéro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.1 | 0.7 | 3.7 | 3.5 | 0.2 | RO1 et RO2 sont HS | NA | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2784 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 279.7 | 1628.3 | 6.3 | 215.6 | 88.42 | 2.16 | 193.8 | 615.7 | 6.31 | 220.45 | 85.82 | 2 | 256.7 | RO1 et RO2 sont HS (Problème de fuite sur le variateur de vitesse+le problème de HPP))
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01
2024-09-01

## Scada UF
| Zone A | [31 empty] | Zone B | [31 empty] | Zone C
ZONE | UF1 | [7 empty] | UF2 | [7 empty] | UF3 | [7 empty] | UF4 | [7 empty] | UF1 | [7 empty] | UF2 | [7 empty] | UF3 | [7 empty] | UF4 | [7 empty] | UF1 | [7 empty] | UF2 | [7 empty] | UF3 | [7 empty] | UF4
| Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B |  |  |  | Ligne A |  |  |  | Ligne B
Jours Paramètres | A-PI-301 A | A-PI-302 A | DP | Débit | A-PI-301 B | A-PI-302 B | DP | Débit | A-PI-401 A | A-PI-402 A | DP | Débit m³/H | A-PI-401 B | A-PI-402 B | DP | Débit m³/H | A-PI-501 A | A-PI-502 A | DP | Débit m³/H | A-PI-501 B | A-PI-502 B | DP | Débit m³/H | A-PI-601 A | A-PI-602 A | DP | Débit m³/H | A-PI-601 B | A-PI-602 B | DP | Débit m³/H | B-PI-301 A | B-PI-302 A | DP | Débit | B-PI-301 B | B-PI-302 B | DP | Débit | B-PI-401 A | B-PI-402 A | DP | Débit m³/H | B-PI-401 B | B-PI-402 B | DP | Débit m³/H | B-PI-501 A | B-PI-502 A | DP | Débit m³/H | B-PI-501 B | B-PI-502 B | DP | Débit m³/H | B-PI-601 A | B-PI-602 A | DP | Débit m³/H | B-PI-601 B | B-PI-602 B | DP | Débit m³/H | C-PI-301 A | C-PI-302 A | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-301 B | C-PI-302 B | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-401 A | C-PI-402 A | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-401 B | C-PI-402 B | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-501 A | C-PI-502 A | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-501 B | C-PI-502 B | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-601 A | C-PI-602 A | DP en Bar | Débit m³/H | C-PI-601 B | C-PI-602 B | DP | Débit m³/H
| Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie) |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  | Pe (Entrée) | Ps (Sortie)
2024-07-24 | 2.53 | 1.46 | 1.06 | 128.7 | 2.47 | 1.4 | 1.07 | 126.5 | 2.27 | 1.43 | 0.84 | 111.2 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 127.6 | 2.21 | 1.58 | 0.62 | 128.2 | 2.26 | 1.41 | 0.84 | 128.3 | 2.31 | 1.35 | 0.96 | 114.7 | 2.29 | 1.37 | 0.91 | 131.7 | 2.52 | 1.46 | 1.06 | 128.7 | 2.46 | 1.39 | 1.08 | 126.5 | 2.27 | 1.43 | 0.84 | 111.2 | 2.2 | 1.48 | 0.71 | 127.5 | 2.21 | 1.58 | 0.63 | 128.2 | 2.26 | 1.42 | 0.85 | 128.3 | 2.32 | 1.37 | 0.95 | 114.7 | 2.29 | 1.39 | 0.9 | 131.7 | 2.27 | 1.43 | 0.83 | 111.2 | 2.2 | 1.48 | 0.71 | 112.3 | 2.32 | 1.33 | 0.98 | 113 | 2.4 | 1.95 | 0.45 | 100.3 | 1.97 | 1.34 | 0.63 | 125.4 | 2.07 | 1.53 | 0.54 | 123.1 | 1.29 | 1.27 | 0.02 | 112.5 | 2.07 | 1.26 | 0.81 | 116
2024-07-25 | 1.76 | 1.16 | 0.61 | 162.9 | 1.73 | 1.1 | 0.62 | 138.8 | 2.23 | 1.4 | 0.82 | 117.7 | 2.1 | 1.46 | 0.64 | 135.4 | 1.86 | 1.43 | 0.42 | 139.2 | 1.86 | 1.29 | 0.57 | 132.9 | 1.57 | 1.09 | 0.48 | 148.3 | 1.87 | 1.46 | 0.41 | 105.8 | 1.33 | 1.36 | 0.03 | 113.8 | 1.83 | 1.32 | 0.5 | 106.5 | 2.26 | 1.41 | 0.85 | 123.3 | 2.13 | 1.48 | 0.65 | 123.1 | 1.88 | 0.81 | 1.07 | 119.7 | 1.58 | 1.42 | 0.15 | 142.4 | 1.75 | 1.31 | 0.43 | 140.8 | 1.75 | 1.34 | 0.41 | 111.4 | 1.27 | 1.11 | 0.16 | 34.6 | 1.26 | 1.29 | 0.03 | 34.9 | 2.25 | 1.33 | 0.92 | 106.7 | 2.31 | 1.88 | 0.43 | 96.5 | 2 | 1.35 | 0.64 | 122.4 | 2.07 | 1.54 | 0.54 | 121.6 | 2.06 | 1.25 | 0.81 | 105.3 | 2.11 | 1.25 | 0.86 | 115.1
2024-07-26
2024-07-27
2024-07-28
2024-07-29 | 2.59 | 1.21 | 1.38 | 91 | CEB1 |  |  |  | 2.59 | 1.36 | 1.22 | 102 | 2.49 | 1.43 | 1.07 | 122.3 | 2.57 | 1.54 | 1.03 | 118.9 | 2.55 | 1.36 | 1.18 | 126.2 | 2.74 | 1.31 | 1.42 | 115.5 | 2.81 | 1.32 | 1.49 | 112.4 | 2.05 | 1.36 | 0.69 | 114.3 | 2.25 | 1.34 | 0.91 | 109.7 | 2.52 | 1.36 | 1.16 | 116 | 2.43 | 1.4 | 1.03 | 106.6 | 2.18 | 0.76 | 1.42 | 106.9 | 1.8 | 1.36 | 0.44 | 123 | 2.07 | 1.29 | 0.79 | 119.1 | 2.22 | 1.29 | 0.93 | 115.7 | 2.41 | 1.39 | 1.02 | 129.2 | 2.44 | 1.57 | 0.87 | 129.4 | 2.58 | 1.31 | 1.27 | 99.1 | 2.49 | 1.98 | 0.52 | 102.6 | 2.24 | 1.35 | 0.89 | 113.4 | 2.32 | 1.52 | 0.81 | 108.7 | 2.44 | 1.11 | 1.33 | 52.3 | 2.02 | 1.17 | 0.85 | 115.3
2024-07-30
2024-07-31 | 2.46 | 1.42 | 1.04 | 124.3 | 2.43 | 1.34 | 1.09 | 118.1 | 2.27 | 1.42 | 0.85 | 114 | 2.26 | 1.47 | 0.78 | 123.8 | 2.24 | 1.55 | 0.69 | 126.4 | 2.29 | 1.4 | 0.9 | 129.5 | 2.24 | 1.34 | 0.9 | 112.1 | 2.26 | 1.36 | 0.91 | 125 | 1.27 | 1.41 | -0.14 | 127.2 | 2.04 | 1.37 | 0.67 | 116.5 | 2.28 | 1.38 | 0.89 | 118.2 | 2.11 | 1.46 | 0.64 | 126.9 | 1.55 | 0.69 | 0.86 | 142 | 1.38 | 1.29 | 0.09 | 115.7 | 1.76 | 1.32 | 0.44 | 127.7 | 1.91 | 1.35 | 0.56 | 128.7 | 1.89 | 1.3 | 0.58 | 108.8 | 1.94 | 1.47 | 0.47 | 105.7 | 2.55 | 1.29 | 1.26 | 90.8 | 2.46 | 1.93 | 0.53 | 100.5 | 2.1 | 1.35 | 0.74 | 126.8 | 2.19 | 1.54 | 0.65 | 124.6 | 1.58 | 1.16 | 0.41 | 36.6 | 1.61 | 1.16 | 0.45 | 47.7
2024-08-01 | 2.33 | 1.38 | 0.95 | 120.6 | 2.18 | 1.28 | 0.9 | 165.5 | 1.57 | 1.37 | 0.2 | 90.3 | 1.73 | 1.23 | 0.5 | 86.6 | 2.17 | 1.54 | 0.63 | 123.2 | 2.13 | 1.37 | 0.76 | 125.5 | 1.48 | 1.09 | 0.39 | 156.4 | 1.73 | 1.3 | 0.43 | 133.8 | 1.96 | 1.42 | 0.54 | 131.7 | 2.06 | 1.4 | 0.67 | 116.9 | 2.22 | 1.42 | 0.8 | 124.9 | 2.06 | 1.46 | 0.61 | 126.2 | 1.66 | 0.78 | 0.88 | 130.1 | 1.41 | 1.31 | 0.09 | 123.6 | 1.48 | 1.32 | 0.16 | 129.5 | 1.89 | 1.37 | 0.52 | 131.6 | 1.92 | 1.17 | 0.75 | 91.7 | 1.67 | 1.32 | 0.35 | 94.2 | 2.63 | 1.23 | 1.41 | 79.1 | 2.55 | 1.77 | 0.78 | 91.7 | 2.05 | 1.31 | 0.74 | 126.3 | 2.14 | 1.51 | 0.63 | 127.1 | 1.28 | 1.08 | 0.2 | 30.8 | 1.31 | 1.07 | 0.24 | 37.8
2024-08-02 | 2.44 | 1.47 | 0.97 | 132.8 | 2.39 | 1.4 | 0.99 | 130.8 | 2.24 | 1.45 | 0.79 | 116 | 2.22 | 1.51 | 0.71 | 131.5 | 2.24 | 1.58 | 0.66 | 125.1 | 2.23 | 1.41 | 0.82 | 135.2 | 2.23 | 1.37 | 0.86 | 121.7 | 2.21 | 1.41 | 0.8 | 135.2 | CEB1 | CEB1 | CEB1 | CEB1 | 1.93 | 1.2 | 0.73 | 91.6 | 2.44 | 1.37 | 1.07 | 117.8 | 2.02 | 1.43 | 0.59 | 117 | 2.04 | 0.75 | 1.29 | 114.2 | 1.71 | 1.37 | 0.33 | 121.9 | 1.75 | 1.3 | 0.44 | 128 | 2.12 | 1.33 | 0.8 | 126.6 | 1.83 | 1.24 | 0.59 | 98 | 1.82 | 1.42 | 0.4 | 96.8 | 2.56 | 1.23 | 1.33 | 78.7 | 2.62 | 1.89 | 0.73 | 98.2 | 2.08 | 1.34 | 0.74 | 126 | 2.17 | 1.54 | 0.63 | 127.6 | 0.76 | 0.66 | 0.1 | -0.1 | 1.07 | 0.78 | 0.28 | -0.1
2024-08-03
2024-08-04
2024-08-05 | 2.61 | 1.45 | 1.16 | 126.7 | 2.56 | 1.4 | 1.16 | 124.4 | 2.31 | 1.41 | 9 | 102.8 | 2.26 | 1.46 | 0.8 | 120.5 | 2.31 | 1.54 | 0.77 | 120.8 | 2.32 | 1.41 | 0.91 | 129.8 | 2.24 | 1.33 | 0.92 | 106.6 | 2.26 | 1.36 | 0.89 | 122.3 | 2.08 | 1.39 | 0.69 | 118.6 | 1.96 | 1.39 | 0.57 | 118.3 | 2.26 | 1.41 | 0.86 | 117.9 | 2.07 | 1.46 | 0.62 | 124.4 | 1.83 | 0.75 | 1.08 | 112.2 | 1.46 | 1.35 | 0.11 | 123.4 | 1.74 | 1.29 | 0.45 | 117.1 | 1.85 | 1.32 | 0.53 | 119.4 | 2.24 | 1.35 | 0.89 | 113.6 | 2.19 | 1.51 | 0.68 | 115.7 | 2.58 | 1.29 | 1.28 | 84 | 2.4 | 1.41 | 0.99 | 129.7 | 2.18 | 1.36 | 0.81 | 124.4 | 2.27 | 1.53 | 0.73 | 124.4 | 1.77 | 1.25 | 0.51 | 105.5 | 2.07 | 1.27 | 0.8 | 117.1
2024-08-06 | 2.55 | 1.48 | 1.07 | 129.9 | 2.49 | 1.38 | 1.11 | 126.8 | 2.33 | 1.43 | 0.9 | 111.2 | 2.27 | 1.48 | 0.79 | 129.8 | 2.03 | 1.49 | 0.54 | 104.2 | 1.92 | 1.33 | 0.59 | 111.9 | 2.26 | 1.36 | 0.9 | 116.9 | 2.26 | 1.36 | 0.9 | 133 | 2.1 | 1.34 | 0.76 | 115.4 | 2.04 | 1.32 | 0.71 | 113.5 | 2.23 | 1.37 | 0.85 | 121.3 | 2.09 | 1.46 | 0.63 | 128.2 | 1.83 | 0.76 | 1.07 | 108.7 | 1.49 | 1.34 | 0.16 | 117.9 | 1.71 | 0.45 | 1.25 | 71.5 | 1.09 | 0.99 | 0.11 | 112.4 | 1.97 | 1.28 | 0.69 | 99 | 1.95 | 1.49 | 0.46 | 105.5 | 1.92 | 0.56 | 1.37 | 48.7 | 2.09 | 1.45 | 0.64 | 128.2 | 1.83 | 0.77 | 1.06 | 108.6 | 1.48 | 1.33 | 0.15 | 117.9 | 1.7 | 0.5 | 1.16 | 71.33 | 0.66 | 0.53 | 0.13 | 2.8
2024-08-07 | 2.54 | 1.44 | 1.1 | 128.1 | 2.51 | 1.38 | 1.12 | 122 | 2.2 | 1.38 | 0.82 | 101.4 | 2.16 | 1.44 | 0.73 | 117.6 | 2.11 | 1.52 | 0.6 | 111.4 | 1.67 | 1.34 | 0.33 | 116.6 | 2.24 | 1.34 | 0.9 | 112.5 | 2.21 | 1.36 | 0.85 | 127.8 | 2.06 | 1.44 | 0.61 | 126.5 | 2.25 | 1.42 | 0.83 | 122.1 | 2.34 | 1.4 | 0.94 | 0 | 2.15 | 1.5 | 0.65 | 0 | 1.98 | 0.8 | 1.18 | 120.3 | 1.65 | 1.39 | 0.26 | 127.4 | 1.73 | 1.27 | 0.46 | 116.8 | 1.87 | 1.32 | 0.55 | 120.7 | 1.92 | 1.26 | 0.65 | 92.2 | 1.83 | 1.48 | 0.35 | 111.7 | 2.18 | 1.21 | 0.97 | 0 | 1.96 | 1.13 | 0.83 | 0 | 1.98 | 1.33 | 0.65 | 118.2 | 2 | 1.52 | 0.48 | 150.6 | 1.95 | 1.26 | 0.69 | 100.9 | 1.94 | 1.27 | 0.67 | 114.7
2024-08-08
2024-08-09
2024-08-10
2024-08-11
2024-08-12 | 2.64 | 1.38 | 1.26 | 119.8 | 2.61 | 1.29 | 1.31 | 113.6 | 2.3 | 1.34 | 0.96 | 98.1 | 2.25 | 1.4 | 0.85 | 114.4 | 2.18 | 1.46 | 0.72 | 101.8 | 2.21 | 1.31 | 0.9 | 111.4 | 2.46 | 1.31 | 1.15 | 110.7 | 2.45 | 1.34 | 1.11 | 129.5 | 2.3 | 1.41 | 0.89 | 122.5 | 2.27 | 1.39 | 0.88 | 115.8 | 2.32 | 1.38 | 0.94 | 114 | 2.23 | 1.44 | 0.79 | 117.9 | 1.98 | 0.78 | 1.2 | 118 | 1.65 | 1.39 | 0.26 | 121.5 | 1.55 | 1.28 | 0.28 | 115 | 1.82 | 1.31 | 0.51 | 117.7 | 1.83 | 1.24 | 0.59 | 84.7 | 1.73 | 1.41 | 0.32 | 101.1 | 2.29 | 1.3 | 0.99 | 98.1 | 1.74 | 1.36 | 0.38 | 113.1 | 2.12 | 1.31 | 0.81 | 141.7 | 2.07 | 1.55 | 0.52 | 137.2 | 1.53 | 1.11 | 0.42 | 110.9 | 1.94 | 1.23 | 0.71 | 107.7
2024-08-13 | 2.8 | 1.41 | 1.39 | 124.7 | 2.76 | 1.34 | 1.42 | 119 | 2.46 | 1.4 | 1.05 | 102.3 | 2.4 | 1.45 | 0.95 | 125.1 | 2.42 | 1.53 | 0.9 | 118 | 2.44 | 1.39 | 1.05 | 129.4 | 2.55 | 1.35 | 1.2 | 110.4 | 2.53 | 1.39 | 1.14 | 131.6 | 1.93 | 1.4 | 0.53 | 122.9 | 2.29 | 1.37 | 0.92 | 115.1 | 2.4 | 1.4 | 0.99 | 117.2 | 2.26 | 1.47 | 0.8 | 121.8 | 1.99 | 0.76 | 1.23 | 115.6 | 1.65 | 1.38 | 0.27 | 123.7 | 1.59 | 1.29 | 0.29 | 118.8 | Problème des instruments |  |  | 119.6 | 1.46 | 1.16 | 0.3 | 49.5 | 1.42 | 1.34 | 0.09 | 61.3 | 1.71 | 1.32 | 0.39 | 107,,9 | 1.73 | 1.4 | 0.33 | 121.7 | 2.05 | 1.38 | 0.66 | 120.4 | 2.07 | 1.55 | 0.52 | 135.3 | Problème des instruments |  |  | 119.2 | 2.1 | 1.28 | 0.82 | 113.6
2024-08-14
2024-08-15 | 2.86 | 1.4 | 1.46 | 118.8 | 2.84 | 1.31 | 1.54 | 113 | 2.54 | 1.38 | 1.16 | 99.9 | 2.48 | 1.43 | 1.05 | 122 | 2.17 | 1.47 | 0.71 | 87 | 2.19 | 1.3 | 0.89 | 95.1 | 2.6 | 1.32 | 1.28 | 105.1 | 2.56 | 1.34 | 1.22 | 126.5 | 2.31 | 1.41 | 0.9 | 125 | 2.4 | 1.4 | 1 | 115.2 | 2.42 | 1.39 | 1.02 | 117.4 | 2.38 | 1.45 | 0.93 | 122.2 | 2.07 | 0.76 | 1.31 | 116.2 | 1.73 | 1.4 | 0.33 | 122.6 | 1.53 | 1.29 | 0.24 | 116.6 | 1.68 | 1.33 | 0.36 | 119.3 | 2.76 | 1.36 | 1.4 | 114.8 | 2.74 | 3.31 | 1.42 | 109.5 | 2.57 | 1.38 | 1.19 | 102.4 | 2.52 | 1.43 | 1.08 | 124.4 | 2.32 | 1.45 | 0.87 | 107.1 | 2.32 | 1.32 | 1.01 | 116.5 | 2.47 | 1.27 | 1.19 | 98.1 | 2.45 | 1.29 | 1.15 | 118.2
2024-08-16 | 1.52 | 1.1 | 0.43 | 132.8 | 1.79 | 1.1 | 0.69 | 58.1 | 2.61 | 1.35 | 1.25 | 99.6 | 2.52 | 1.4 | 1.11 | 122.2 | 2.34 | 1.42 | 0.92 | 103.7 | 2.35 | 1.3 | 1.05 | 113.5 | 2.67 | 1.27 | 1.39 | 103.6 | 2.65 | 1.3 | 1.34 | 121.7 | 2.27 | 1.34 | 0.92 | 113.1 | 2.27 | 1.36 | 0.91 | 103.6 | 2.37 | 1.36 | 1.01 | 113 | 2.37 | 1.42 | 0.94 | 116.3 | 1.39 | 0.73 | 1.2 | 102.5 | 1.61 | 1.33 | 0.28 | 106.9 | 1.66 | 1.27 | 0.39 | 112.9 | 1.9 | 1.3 | 0.59 | 116.6 | 2.06 | 1.4 | 0.66 | 124.3 | 2.02 | 1.54 | 0.48 | 117.9 | 2.25 | 1.3 | 0.94 | 90.1 | 2.15 | 1.41 | 0.74 | 124.8 | 1.97 | 1.39 | 0.58 | 114.1 | 1.96 | 1.54 | 0.41 | 128.3 | 2.19 | 1.32 | 0.88 | 114.3 | 2.26 | 1.29 | 0.97 | 115
2024-08-17
2024-08-18
2024-08-19 | 2.82 | 1.41 | 1.41 | 122 | 2.76 | 1.32 | 1.46 | 117.6 | 2.55 | 1.37 | 1.18 | 102.7 | 2.51 | 1.43 | 1.09 | 121.3 | 2.16 | 1.49 | 0.67 | 107.3 | 2.16 | 1.29 | 0.87 | 116.6 | 2.58 | 1.3 | 1.29 | 105 | 2.55 | 1.34 | 1.21 | 128.9 | 2.4 | 1.37 | 1.03 | 121.1 | 2.39 | 1.39 | 1 | 113.4 | 2.4 | 1.32 | 1.08 | 112.3 | 2.29 | 1.42 | 0.87 | 114.6 | 1.63 | 0.64 | 1 | 139.4 | 1.58 | 1.25 | 0.34 | 100.3 | 1.61 | 1.28 | 0.33 | 118 | 1.93 | 1.31 | 0.62 | 118.8 | 2.29 | 1.44 | 0.84 | 136.5 | 2.24 | 1.56 | 0.68 | 129 | 2.14 | 1.3 | 0.85 | 96.9 | 1.86 | 1.39 | 0.47 | 130.2 | 2.04 | 1.4 | 0.64 | 129 | 2.03 | 1.55 | 0.48 | 134.9 | 1.79 | 1.21 | 0.59 | 84.6 | 1.83 | 1.2 | 0.63 | 88.7
2024-08-20
2024-08-21
2024-08-22 | 2.76 | 1.42 | 1.35 | 123.8 | 2.73 | 1.33 | 1.39 | 118.1 | 2.55 | 1.4 | 1.15 | 102.8 | 2.48 | 1.47 | 1.01 | 124.7 | 2.14 | 1.46 | 0.68 | 99 | 2.15 | 1.32 | 0.83 | 105.7 | 2.54 | 1.33 | 1.21 | 106.5 | 2.51 | 1.35 | 1.16 | 127 | 2.48 | 1.4 | 1.09 | 117.9 | 2.44 | 1.41 | 1.03 | 111.8 | 2.38 | 1.34 | 1.03 | 113.4 | 2.37 | 1.45 | 0.92 | 116.1 | 2 | 0.75 | 1.25 | 107.1 | 1.65 | 1.32 | 0.33 | 110.5 | 1.84 | 1.27 | 0.58 | 111.7 | 1.96 | 1.3 | 0.66 | 112.4 | 1.98 | 1.31 | 0.67 | 109.5 | 1.92 | 1.49 | 0.43 | 106.9 | 2.19 | 1.26 | 0.93 | 83.8 | 2.1 | 1.32 | 0.78 | 110.9 | 2.14 | 1.41 | 0.74 | 125.3 | 2.21 | 1.55 | 0.66 | 130.8 | 1.45 | 1.14 | 0.31 | 57.1 | 1.47 | 1.12 | 0.35 | 58.2
2024-08-23
2024-08-24
2024-08-25
2024-08-26 | 2.68 | 1.37 | 1.31 | 116.2 | 2.64 | 1.3 | 1.34 | 113.2 | 2.44 | 1.38 | 1.05 | 99.2 | 2.4 | 1.42 | 0.97 | 118.7 | 2.24 | 1.48 | 0.77 | 101.1 | 2.25 | 1.32 | 0.93 | 111.8 | 2.53 | 1.3 | 1.23 | 108.4 | 2.54 | 1.31 | 1.23 | 120.4 | 2.66 | 1.39 | 1.27 | 117.3 | 2.62 | 1.41 | 1.21 | 110.5 | 2.43 | 1.36 | 1.08 | 107.5 | 2.48 | 1.45 | 1.04 | 116.8 | 2.11 | 0.73 | 1.38 | 106.9 | 1.77 | 1.36 | 0.41 | 113.6 | 1.59 | 1.23 | 0.37 | 97.4 | 1.92 | 1.25 | 0.67 | 98.3 | 2.35 | 1.44 | 0.91 | 136.6 | 2.3 | 1.56 | 0.74 | 128.8 | 2.37 | 1.27 | 1.1 | 90.1 | 2.04 | 1.37 | 0.67 | 123.9 | 2.16 | 1.41 | 0.75 | 129.1 | 2.25 | 1.53 | 0.72 | 125 | 1.83 | 1.23 | 0.6 | 93.6 | 1.87 | 1.23 | 0.64 | 100.8
2024-08-27 | 2.65 | 1.36 | 1.29 | 119.3 | 2.61 | 1.29 | 1.33 | 115.3 | 2.41 | 1.34 | 1.07 | 95.5 | 2.36 | 1.38 | 0.98 | 112.5 | 1.94 | 1.37 | 0.58 | 79.9 | 1.95 | 1.21 | 0.74 | 85 | 2.47 | 1.29 | 1.18 | 102.8 | 2.48 | 1.29 | 1.19 | 112.7 | 2.67 | 1.33 | 1.34 | 104.5 | 2.59 | 1.4 | 1.2 | 112.9 | 2.53 | 1.34 | 1.19 | 116.8 | 2.38 | 1.41 | 0.97 | 113.9 | 2.06 | 0.72 | 1.34 | 109.1 | 1.74 | 1.29 | 0.46 | 126.8 | 1.46 | 1.26 | 0.2 | 113.7 | 1.88 | 1.28 | 0.59 | 112.2 | 2.65 | 1.36 | 1.29 | 119.3 | 2.61 | 1.29 | 1.33 | 115.3 | 2.41 | 1.34 | 1.07 | 95.5 | 2.36 | 1.38 | 0.98 | 112.5 | 1.94 | 1.37 | 0.58 | 79.9 | 1.95 | 1.21 | 0.74 | 85 | 2.47 | 1.29 | 1.18 | 102.8 | 2.48 | 1.29 | 1.19 | 112.7
2024-08-28 | 2.66 | 1.4 | 1.26 | 119.9 | 2.63 | 1.32 | 1.31 | 116.5 | 2.51 | 1.37 | 1.14 | 98 | 2.47 | 1.43 | 1.04 | 118.9 | 2.44 | 1.51 | 0.93 | 113.4 | 2.45 | 1.35 | 1.09 | 121.2 | 2.41 | 1.29 | 1.13 | 101.9 | 2.43 | 1.3 | 1.13 | 112.9 | 2.61 | 1.33 | 1.27 | 108.1 | 2.57 | 1.36 | 1.21 | 109.9 | 2.34 | 1.33 | 1.01 | 116 | 2.39 | 1.43 | 0.96 | 119.1 | 2.02 | 0.7 | 1.32 | 99.3 | 1.7 | 1.33 | 0.37 | 107.3 | 1.57 | 1.24 | 0.32 | 111.3 | 1.84 | 1.29 | 0.54 | 113.1 | 2.19 | 1.38 | 0.81 | 132.6 | 2.01 | 1.51 | 0.51 | 122.8 | 1.95 | 1.21 | 0.74 | 76.3 | 1.73 | 1.26 | 0.47 | 101.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 1.29 | 0.57 | 107.7 | 1.88 | 1.29 | 0.59 | 121.7
2024-08-29 | 2.67 | 1.37 | 1.3 | 121.2 | 2.66 | 1.29 | 1.37 | 112.5 | 2.33 | 1.26 | 1.07 | 92.4 | 2.11 | 1.3 | 0.82 | 120.3 | 2.35 | 1.47 | 0.87 | 101.8 | 2.35 | 1.3 | 1.04 | 112.4 | 2.55 | 1.28 | 1.27 | 97.1 | 2.56 | 1.3 | 1.26 | 111.8 | 2.54 | 1.37 | 1.17 | 112.5 | 2.51 | 1.4 | 1.11 | 110.9 | 2.43 | 1.37 | 1.05 | 119.3 | 2.32 | 1.44 | 0.87 | 117.2 | 1.97 | 0.7 | 1.27 | 105.6 | 1.67 | 1.35 | 0.32 | 117.5 | 1.6 | 1.24 | 0.36 | 105.7 | 1.93 | 1.27 | 0.66 | 103.6 | 2.09 | 1.35 | 0.73 | 118.8 | 1.94 | 1.51 | 0.43 | 110.9 | 2.03 | 1.3 | 0.72 | 98.2 | 1.93 | 1.38 | 0.56 | 120.2 | 2.08 | 1.38 | 0.71 | 134.9 | 2.11 | 1.54 | 0.57 | 124.4 | 1.36 | 1.12 | 0.25 | 41.3 | 1.37 | 1.11 | 0.26 | 48.8
2024-08-30 | 2.78 | 1.37 | 1.41 | 128.5 | 2.78 | 1.3 | 1.49 | 115.7 | 0 | [7 empty] | 2.8 | 1.49 | 1.31 | 112.4 | 2.8 | 1.36 | 1.44 | 1.24 | 2.65 | 1.27 | 1.38 | 100.3 | 2.62 | 1.3 | 1.32 | 120.2 | 2.49 | 1.39 | 1.11 | 118.5 | 2.47 | 1.39 | 1.08 | 111.8 | 2.43 | 1.35 | 1.08 | 112.2 | 2.31 | 1.44 | 0.87 | 120.9 | 1.92 | 0.67 | 1.25 | 96.3 | 1.55 | 1.33 | 0.23 | 111.4 | 1.48 | 1.24 | 0.24 | 105.3 | 1.71 | 1.27 | 0.44 | 106.6 | 2.2 | 1.38 | 0.81 | 131.5 | 2 | 1.56 | 0.44 | 126.2 | 1.83 | 1.27 | 0.56 | 91 | 1.78 | 1.32 | 0.47 | 109.2 | 2.46 | 2.33 | 0.23 | 127 | 2.57 | 1.37 | 1.19 | 115 | 1.63 | 1.16 | 0.47 | 62.9 | 1.63 | 1.16 | 0.47 | 76.1
2024-08-31
2024-09-01
2024-09-02 | 2.85 | 1.4 | 1.45 | 120.1 | 2.83 | 1.3 | 1.53 | 112.3 | 2.48 | 1.36 | 1.11 | 97.9 | 2.46 | 1.43 | 1.02 | 114.1 | 2.51 | 1.46 | 1.05 | 100.4 | 2.56 | 1.3 | 1.27 | 100.9 | 2.57 | 1.25 | 1.32 | 91.7 | 2.58 | 1.28 | 1.3 | 105.3 | 2.36 | 1.38 | 0.99 | 120.5 | 2.36 | 1.37 | 0.99 | 107.9 | 2.38 | 1.32 | 1.05 | 111 | 1.64 | 1.31 | 0.33 | 109.1 | 1.68 | 1.24 | 0.44 | 107 | 1.83 | 1.28 | 0.55 | 109.3 | 1.99 | 1.29 | 0.7 | 111.7 | 1.95 | 1.48 | 0.47 | 109.3 | 1.99 | 1.29 | 0.7 | 111.7 | 1.95 | 1.48 | 0.47 | 109.3 | 1.78 | 1.25 | 0.53 | 83.7 | 1.67 | 1.29 | 0.37 | 105 | 2.31 | 1.31 | 1.01 | 110.8 | 2.27 | 1.52 | 0.75 | 136.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-03 | 2.76 | 1.37 | 1.39 | 123.2 | 2.76 | 1.3 | 1.46 | 110.1 | 2.61 | 1.36 | 1.26 | 99.4 | 2.58 | 1.39 | 1.19 | 115 | 2.29 | 1.37 | 0.92 | 96.1 | 2.12 | 1.21 | 0.92 | 134.5 | 2.65 | 1.25 | 1.4 | 94.8 | 2.65 | 1.28 | 1.37 | 111.4 | 1.73 | 1.18 | 0.55 | 68.2 | 1.72 | 1.16 | 0.55 | 63.3 | 1.63 | 1.29 | 0.34 | 110 | 2.21 | 1.38 | 0.84 | 110.7 | 1.72 | 0.58 | 1.104 | 91.4 | 1.68 | 1.32 | 0.36 | 118.3 | 1.57 | 1.21 | 0.36 | 103.3 | 1.83 | 1.26 | 0.57 | 104.2 | 2.32 | 1.41 | 0.91 | 136.2 | 2.26 | 1.58 | 0.68 | 131.6 | 1.91 | 1.27 | 0.64 | 87.4 | 1.75 | 1.34 | 0.4 | 112.8 | 2.67 | 1.32 | 1.36 | 108.6 | 2.59 | 1.49 | 1.1 | 122.7 | 1.95 | 1.23 | 0.73 | 85.9 | 1.94 | 1.23 | 0.71 | 102.9
2024-09-04 | 2.84 | 1.38 | 1.46 | 124.1 | 2.86 | 1.31 | 1.54 | 110.6 | 2.68 | 1.38 | 1.31 | 99.2 | 2.64 | 1.42 | 1.21 | 119 | 2.71 | 1.51 | 1.21 | 115.4 | 2.76 | 1.34 | 1.42 | 118.9 | 2.72 | 1.29 | 1.43 | 97.5 | 2.74 | 1.3 | 1.43 | 110.6 | 2.42 | 1.39 | 1.03 | 119.2 | 2.42 | 1.39 | 1.03 | 110.2 | 2.35 | 1.32 | 1.02 | 109.3 | 1.42 | 1.19 | 0.23 | 112.3 | 1.96 | 0.69 | 1.28 | 103.5 | 1.7 | 1.32 | 0.38 | 111.7 | 1.52 | 1.21 | 0.31 | 91.1 | 1.76 | 1.23 | 0.53 | 92 | 1.91 | 1.23 | 0.68 | 102.9 | 1.87 | 1.38 | 0.49 | 100.2 | 1.14 | 1.1 | 0.05 | 14.4 | 1.13 | 1.07 | 0.05 | 22.2 | 2.64 | 1.21 | 1.43 | 99 | 2.66 | 1.38 | 1.28 | 104.8 | 1.12 | 1.05 | 0.06 | 9.5 | 1.13 | 1.04 | 0.09 | 12.4
2024-09-05 | 2.31 | 1.21 | 1.1 | 100 | 2.74 | 1.29 | 1.45 | 105.9 | 2.54 | 1.3 | 1.24 | 94.5 | 2.51 | 1.37 | 1.14 | 112.2 | 2.59 | 1.44 | 1.15 | 113.5 | 2.62 | 1.3 | 1.32 | 116.9 | 2.48 | 1.23 | 1.25 | 87.4 | 2.48 | 1.25 | 1.24 | 101.8 | 2.42 | 1.39 | 1.03 | 118.3 | 2.42 | 1.4 | 1.03 | 107.6 | 2.22 | 1.36 | 0.86 | 111.9 | 2.29 | 1.44 | 0.85 | 116.5 | 1.97 | 0.69 | 1.28 | 97.9 | 1.61 | 1.32 | 0.28 | 108.8 | 1.63 | 1.25 | 0.38 | 102.9 | 1.91 | 1.28 | 0.63 | 107.9 | 2.01 | 1.25 | 0.76 | 105.3 | 1.94 | 1.41 | 0.54 | 103.2 | 1.26 | 1.11 | 0.14 | 23.4 | 1.25 | 1.11 | 0.14 | 34.6 | 3 | 1.25 | 1.75 | 103 | 2.99 | 1.4 | 1.6 | 104.4 | 1.73 | 1.14 | 0.59 | 62.2 | 1.72 | 1.13 | 0.59 | 74.6
2024-09-06 | 2.85 | 1.39 | 1.46 | 119.8 | 2.85 | 1.32 | 1.53 | 110.5 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 103.5 | 2.75 | 1.46 | 1.29 | 124.9 | 2.72 | 1.5 | 1.22 | 113.7 | 2.77 | 1.35 | 1.42 | 115.8 | 2.57 | 1.25 | 1.32 | 92 | 2.57 | 1.26 | 1.31 | 105.7 | 2.41 | 1.36 | 1.05 | 116.1 | 2.39 | 1.38 | 1.01 | 105.2 | 2.08 | 1.34 | 0.74 | 111.1 | 2.21 | 1.42 | 0.79 | 114.72 | 1.91 | 0.66 | 1.25 | 98.4 | 1.61 | 1.3 | 0.31 | 103.1 | 1.62 | 1.25 | 0.37 | 104.7 | 1.96 | 1.27 | 0.69 | 105.9 | 2.34 | 1.36 | 0.99 | 131 | 2.26 | 1.51 | 0.75 | 126.4 | 1.37 | 1.13 | 0.25 | 29.1 | 1.3 | 1.12 | 0.18 | 40.7 | 3.05 | 1.22 | 1.82 | 94.5 | 2.99 | 1.37 | 1.62 | 97.6 | 1.4 | 1.09 | 0.31 | 33.6 | 1.4 | 1.08 | 0.33 | 40.9
2024-09-07 |  |  | 1.49 | 121 |  |  | 1.53 | 112 |  |  | 1.28 | 100 |  |  | 1.2 | 118 |  |  | 0.66 | 81 |  |  | 0.81 | 90 |  |  | 1.35 | 103 |  |  | 1.3 | 125 |  |  | 1.02 | 116 |  |  | 1.01 | 106 |  |  | 0.92 | 109 |  |  | 0.84 | 112 |  |  | 1.41 | 111 |  |  | 0.39 | 114 |  |  | 0.29 | 99 |  |  | 0.72 | 107 |  |  | 0.88 | 119 |  |  | 0.7 | 118 |  |  | 0.93 | 90 |  |  | 0.62 | 110 |  |  | 1.93 | 93 |  |  | 1.72 | 91 |  |  | 1.08 | 92 |  |  | 1.07 | 105
2024-09-08 |  |  | 1.39 | 122 |  |  | 1.45 | 101 |  |  | 1.38 | 103 |  |  | 1.26 | 125 |  |  | 0.34 | 111 |  |  | 1.28 | 105 |  |  | 1.43 | 96 |  |  | 1.45 | 108 |  |  | 1.04 | 119 |  |  | 1.04 | 108 |  |  | 0.99 | 109 |  |  | 0.84 | 112 |  |  | 1.32 | 107 |  |  | 0.39 | 114 |  |  | 0.34 | 113 |  |  | 0.56 | 79 |  |  | 0.86 | 116 |  |  | 0.62 | 111 |  |  | 0.45 | 54 |  |  | 0.38 | 70 |  |  | 1.97 | 90 |  |  | 1.81 | 87 |  |  | 0.97 | 79 |  |  | 0.97 | 91
2024-09-09 | 2.77 | 1.4 | 1.37 | 120.4 | 2.77 | 1.31 | 1.46 | 107.1 | 2.8 | 1.42 | 1.38 | 102.3 | 2.74 | 1.42 | 1.32 | 121.2 | 2.59 | 1.49 | 1.1 | 103.6 | 2.6 | 1.32 | 1.29 | 108 | 2.63 | 1.27 | 1.36 | 93.5 | 2.62 | 1.28 | 1.34 | 103.4 | 2.35 | 1.35 | 1 | 115.5 | 2.35 | 1.36 | 0.99 | 104.9 | 2.37 | 1.31 | 1.06 | 106.4 | 2.19 | 1.41 | 0.78 | 110.1 | 2 | 0.65 | 1.36 | 96.7 | 1.6 | 1.3 | 0.31 | 102.5 | 1.88 | 1.24 | 0.64 | 106.4 | 2 | 1.29 | 0.71 | 108.3 | 2.19 | 1.36 | 0.83 | 117 | 2.13 | 1.5 | 0.63 | 117.5 | 1.89 | 1.33 | 0.56 | 103.2 | 2.08 | 1.4 | 0.68 | 124.8 | 3.03 | 1.2 | 1.83 | 83.9 | 3.07 | 1.36 | 1.71 | 82.1 | 2.38 | 1.23 | 1.15 | 92.6 | 2.39 | 1.24 | 1.15 | 104.9
2024-09-10 | 2.7 | 1.32 | 1.38 | 113.7 | 2.7 | 1.27 | 1.43 | 104.6 | 2.68 | 1.34 | 1.34 | 97.3 | 2.65 | 1.4 | 1.25 | 116 | 2.6 | 1.46 | 1.14 | 107.4 | 2.63 | 1.31 | 1.32 | 111.2 | 2.69 | 1.25 | 1.44 | 96.1 | 2.72 | 1.27 | 1.45 | 105 | 2.39 | 1.36 | 1.03 | 113.9 | 2.37 | 1.36 | 1.01 | 104.1 | 1.97 | 1.31 | 0.66 | 107.6 | 2.28 | 1.41 | 0.88 | 106.9 | 2.06 | 0.68 | 1.38 | 100.2 | 1.73 | 1.31 | 0.41 | 114.5 | 1.75 | 1.2 | 0.55 | 94.2 | 1.97 | 1.26 | 0.71 | 96.1 | 2.27 | 1.37 | 0.9 | 123.4 | 2.19 | 1.49 | 0.7 | 123.8 | 1.86 | 1.27 | 0.59 | 91.2 | 1.94 | 1.33 | 0.61 | 113 | 3.24 | 1.19 | 2.06 | 88.9 | 2.25 | 1.34 | 0.91 | 85.1 | 1.17 | 1.07 | 0.1 | 12.1 | 1.18 | 1.06 | 0.12 | 14.6
2024-09-11 | 2.89 | 1.37 | 1.52 | 119.9 | 2.89 | 1.32 | 1.57 | 110.6 | 2.85 | 1.38 | 1.48 | 103.7 | 2.81 | 1.44 | 1.37 | 121.9 | 2.75 | 1.49 | 1.26 | 113.7 | 2.79 | 1.33 | 1.46 | 116.4 | 2.58 | 1.24 | 1.34 | 90.6 | 2.62 | 1.26 | 1.36 | 98.9 | 2.38 | 1.35 | 1.03 | 116.2 | 2.38 | 1.35 | 1.03 | 107 | 2.34 | 1.32 | 1.02 | 111.8 | 2.27 | 1.4 | 0.87 | 113.7 | 1.9 | 0.63 | 1.27 | 93.7 | 1.58 | 1.29 | 0.29 | 100.9 | 1.47 | 1.13 | 0.35 | 70.3 | 1.72 | 1.16 | 0.55 | 70.6 | 2.37 | 1.4 | 0.97 | 130.6 | 2.3 | 1.54 | 0.77 | 130.9 | 2.17 | 1.27 | 0.9 | 91.9 | 2.05 | 1.33 | 0.72 | 116.2 | 3.31 | 1.17 | 2.14 | 81.4 | 2.61 | 1.33 | 1.28 | 77.4 | 1.25 | 1.07 | 0.18 | 19.2 | 1.26 | 1.06 | 0.19 | 22.9
2024-09-12 | 2.84 | 1.35 | 1.49 | 116.3 | 2.85 | 1.28 | 1.57 | 104.2 | 2.86 | 1.34 | 1.52 | 96.9 | 2.83 | 1.38 | 1.44 | 110.8 | 2.72 | 1.46 | 1.26 | 111.3 | 2.8 | 1.3 | 1.49 | 108.2 | 2.54 | 1.23 | 1.32 | 90.1 | 2.57 | 1.24 | 1.33 | 94.9 | 2.35 | 1.32 | 1.03 | 104 | 2.32 | 1.32 | 1 | 97.1 | 1.69 | 1.32 | 0.37 | 108.1 | 2.36 | 1.42 | 0.94 | 113.6 | 2.02 | 0.64 | 1.38 | 93.9 | 1.64 | 1.31 | 0.33 | 103.6 | 1.62 | 1.16 | 0.46 | 83.5 | 1.71 | 1.2 | 0.51 | 83 | 2.29 | 1.36 | 0.93 | 123 | 2.23 | 1.49 | 0.73 | 122.6 | 1.54 | 1.19 | 0.35 | 92.4 | 1.75 | 1.24 | 0.51 | 90.2 | 3.48 | 1.18 | 2.3 | 82.4 | 2.7 | 1.32 | 1.38 | 77.4 | 1.98 | 1.14 | 0.83 | 64.6 | 1.99 | 1.14 | 0.84 | 73.4
2024-09-13 | 2.74 | 1.35 | 1.39 | 116.7 | 2.74 | 1.28 | 1.46 | 105.2 | 2.85 | 1.35 | 1.49 | 100.2 | 2.83 | 1.41 | 1.43 | 114.7 | 2.74 | 1.49 | 1.26 | 111.2 | 2.8 | 1.32 | 1.48 | 111.7 | 2.34 | 1.19 | 1.14 | 75.6 | 2.36 | 1.2 | 1.16 | 80.8 | 2.25 | 1.26 | 0.99 | 92.2 | 2.2 | 1.27 | 0.93 | 90.6 | 2.38 | 1.29 | 1.09 | 106.8 | 2.33 | 1.39 | 0.94 | 114.4 | 2.4 | 0.62 | 1.43 | 87.6 | 1.62 | 1.26 | 0.36 | 98.4 | 1.22 | 1.07 | 0.15 | 40.1 | 1.41 | 1.11 | 0.3 | 40.8 | 2.08 | 1.32 | 0.76 | 111 | 2.02 | 1.46 | 0.56 | 109.7 | 1.7 | 1.21 | 0.49 | 69.4 | 1.72 | 1.24 | 0.49 | 86.6 | 3.45 | 1.18 | 2.27 | 76.2 | 3.29 | 1.33 | 1.96 | 73.9 | 2.54 | 1.2 | 1.34 | 87.9 | 2.55 | 1.21 | 1.34 | 98.8
2024-09-14
2024-09-15
2024-09-16
2024-09-17
2024-09-18 | 3.24 | 1.32 | 1.91 | 110.4 | 3.24 | 1.27 | 1.97 | 101.8 | 3.27 | 1.3 | 1.98 | 88.6 | 3.25 | 1.35 | 1.9 | 102.5 | 2.81 | 1.44 | 1.37 | 99.9 | 2.86 | 1.24 | 1.62 | 97.7 | 2.75 | 1.19 | 1.56 | 80 | 2.77 | 1.21 | 1.56 | 83.9 | 2.44 | 1.42 | 1.02 | 122.5 | 2.42 | 1.41 | 1 | 113.6 | 2.59 | 1.34 | 1.24 | 114.6 | 2.05 | 1.46 | 0.58 | 126.9 | 2.19 | 0.69 | 1.5 | 108.9 | 1.83 | 1.37 | 0.46 | 122.8 | 1.95 | 1.26 | 0.69 | 110.6 | 2.11 | 1.29 | 0.82 | 111.2 | 2.35 | 1.39 | 0.97 | 126.1 | 2.3 | 1.55 | 0.75 | 122.3 | 1.75 | 1.25 | 0.5 | 78.6 | 1.82 | 1.33 | 0.5 | 102.3 | 1.84 | 1.44 | 0.41 | 140.8 | 1.61 | 1.45 | 0.16 | 140.2 | 2.96 | 1.21 | 1.74 | 81 | 2.92 | 1.24 | 1.69 | 104.6
2024-09-19 | 2.66 | 1.16 | 1.5 | 78.6 | 3.32 | 1.23 | 2.09 | 80.52 | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | 3.03 | 1.45 | 1.58 | 110.1 | 3.12 | 1.26 | 1.86 | 103.4 | 3.09 | 1.2 | 1.89 | 94.6 | 3.15 | 1.22 | 1.92 | 92.4 | 2.67 | 1.42 | 1.25 | 117.2 | 2.55 | 1.46 | 1.1 | 123.4 | 2.44 | 1.35 | 1.09 | 114.2 | 2.53 | 1.46 | 1.08 | 124.9 | 2.11 | 0.66 | 1.45 | 100.1 | 1.76 | 1.35 | 0.4 | 116.1 | 1.99 | 1.27 | 0.72 | 116.1 | 2.06 | 1.3 | 0.76 | 114.5 | 2.57 | 1.39 | 1.18 | 128.2 | 2.5 | 1.56 | 0.94 | 126.2 | 1.94 | 1.31 | 0.64 | 101.9 | 1.98 | 1.37 | 0.61 | 115.8 | 1.94 | 1.41 | 0.53 | 140.9 | 2.05 | 1.57 | 0.48 | 132.1 | 1.46 | 1.1 | 0.36 | 28 | 1.47 | 1.08 | 0.39 | 31.2
2024-09-20 | 3.42 | 1.32 | 2.1 | 108 | 3.42 | 1.24 | 2.17 | 97.3 | 2.07 | 1.41 | 0.66 | 113.9 | 2.08 | 1.45 | 0.63 | 124 | 3.12 | 1.47 | 1.65 | 105.1 | 3.2 | 1.28 | 1.92 | 100.6 | 2.94 | 1.22 | 1.73 | 88.7 | 2.98 | 1.22 | 1.76 | 89.5 | 2.45 | 1.36 | 1.08 | 115.8 | 2.4 | 1.41 | 0.99 | 115.9 | 2.69 | 1.36 | 1.33 | 118.6 | 2.57 | 1.49 | 1.08 | 130.8 | 2.05 | 0.65 | 1.4 | 109.4 | 1.66 | 1.34 | 0.32 | 128.3 | 1.6 | 1.16 | 0.44 | 82.3 | 1.67 | 1.2 | 0.47 | 80.3 | 2.19 | 1.28 | 0.91 | 110.7 | 2.14 | 1.47 | 0.67 | 112.8 | 1.26 | 1.15 | 0.11 | 29.3 | 1.3 | 1.14 | 0.16 | 37.4 | 2.04 | 1.4 | 0.63 | 135.1 | 2.07 | 1.6 | 0.47 | 140.8 | 2.52 | 1.26 | 1.26 | 101.4 | 2.56 | 1.25 | 1.31 | 104.1
2024-09-21
2024-09-22
2024-09-23 | 2.49 | 1.56 | 0.93 | 137.4 | 2.47 | 1.48 | 0.99 | 126.2 | 2.33 | 1.45 | 0.88 | 117.1 | 2.36 | 1.51 | 0.85 | 125.1 | 2.58 | 1.6 | 0.98 | 121.7 | 2.65 | 1.42 | 1.24 | 117.4 | 2.13 | 1.34 | 0.79 | 117.6 | 2.22 | 1.35 | 0.87 | 113.6 | 2.28 | 1.39 | 0.89 | 123.2 | 2.27 | 1.41 | 0.86 | 114.1 | 2.46 | 1.4 | 1.06 | 125.7 | 2.35 | 1.48 | 0.87 | 131.9 | 1.85 | 0.63 | 1.22 | 98.7 | 1.55 | 1.31 | 0.24 | 110 | 1.5 | 1.16 | 0.34 | 78.7 | 1.51 | 1.2 | 0.31 | 80.4 | 1.18 | 1.06 | 0.1 | 18.5 | 1.16 | 1.02 | 0.1 | 17.4 | 1.1 | 1 | 0.1 | 9.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 11.1 | 2.28 | 1.33 | 0.95 | 132.6 | 2.41 | 1.48 | 0.92 | 120.7 | 2.54 | 1.18 | 1.36 | 89.6 | 2.58 | 1.18 | 1.4 | 92.2
2024-09-24 | 2.42 | 1.48 | 0.94 | 140.6 | 2.39 | 1.41 | 0.98 | 132.4 | 2.41 | 1.47 | 0.95 | 120.1 | 2.41 | 1.53 | 0.88 | 134.5 | 2.62 | 1.51 | 1.11 | 122 | 2.69 | 1.37 | 1.32 | 115.9 | 2.15 | 1.31 | 0.84 | 115 | 2.26 | 1.29 | 0.97 | 105.1 | 2.37 | 1.4 | 0.97 | 122.3 | 2.35 | 1.39 | 0.95 | 113.6 | 2.56 | 1.39 | 1.17 | 125.3 | 1.91 | 1.48 | 0.42 | 129.5 | 2.01 | 0.67 | 1.34 | 105.9 | 1.79 | 1.35 | 0.44 | 115.7 | 1.41 | 1.13 | 0.27 | 69.9 | 1.46 | 1.17 | 0.28 | 69.8 | 2 | 1.35 | 0.66 | 123.8 | 2.03 | 1.51 | 0.53 | 115.8 | 1.25 | 1.15 | 0.09 | 43.4 | 1.32 | 1.15 | 0.17 | 49.4 | 2.56 | 1.31 | 1.25 | 123.3 | 2.65 | 1.48 | 1.17 | 114.4 | 2.82 | 1.19 | 1.63 | 87.7 | 2.86 | 1.19 | 1.67 | 90.5
2024-09-25 | 2.39 | 1.5 | 0.89 | 143.4 | 2.36 | 1.41 | 0.95 | 134 | 2.43 | 1.48 | 0.95 | 121.6 | 2.41 | 1.5 | 0.92 | 134.3 | 2.6 | 1.49 | 1.11 | 120.4 | 2.69 | 1.34 | 1.34 | 115.5 | 2.27 | 1.32 | 0.95 | 111.5 | 2.36 | 1.32 | 1.03 | 104.5 | 2.35 | 1.35 | 1 | 118.4 | 2.33 | 1.36 | 0.97 | 109.5 | 2.2 | 1.21 | 0.99 | 97.3 | 1.69 | 1.53 | 0.16 | 130.1 | 2.16 | 0.68 | 1.48 | 117 | 1.81 | 1.35 | 0.46 | 128.5 | 1.55 | 1.18 | 0.37 | 90.5 | 1.47 | 1.22 | 0.25 | 93.7 | 2.27 | 1.44 | 0.83 | 126 | 2.24 | 1.53 | 0.71 | 125.1 | 1.93 | 1.34 | 0.59 | 111.3 | 2.03 | 1.42 | 0.61 | 124 | 2.79 | 1.3 | 1.49 | 114.4 | 2.88 | 1.42 | 1.46 | 103.3 | 3.06 | 1.21 | 1.85 | 85.6 | 3.1 | 1.21 | 1.89 | 87.6
2024-09-26 | 2.35 | 1.49 | 0.86 | 135.7 | 2.34 | 1.38 | 0.97 | 125.6 | 2.32 | 1.41 | 0.91 | 111.9 | 2.27 | 1.46 | 0.82 | 130.8 | 2.52 | 1.49 | 1.04 | 117.8 | 2.59 | 1.32 | 1.28 | 116.7 | 1.64 | 1.15 | 0.49 | 100.4 | 1.69 | 1.15 | 0.53 | 99.8 | 2.38 | 1.35 | 1.03 | 117.7 | 2.37 | 1.37 | 1 | 109.3 | 2.42 | 1.34 | 1.07 | 121.3 | 1.45 | 1.25 | 0.15 | 127.1 | 2 | 0.64 | 1.44 | 105.3 | 1.76 | 1.33 | 0.43 | 117.7 | 1.1 | 1 | 0.1 | 9.5 | 1.1 | 1 | 0.1 | 9.5 | 2.13 | 1.34 | 0.8 | 125.3 | 2.14 | 1.49 | 0.65 | 118.3 | 1.76 | 1.26 | 0.49 | 100.7 | 1.89 | 1.32 | 0.57 | 113.5 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 108.3 | 3.1 | 1 | 2.1 | 99.17 | 1.1 | 1 | 0.1 | 3.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 3.2
2024-09-27 | 2.33 | 1.48 | 0.85 | 142.1 | 2.31 | 1.41 | 0.9 | 131.7 | 1.89 | 1.29 | 0.6 | 84.9 | 1.89 | 1.35 | 0.54 | 92.3 | 2.34 | 1.49 | 0.85 | 104.4 | 2.37 | 1.31 | 1.06 | 108.3 | 2.13 | 1.32 | 0.81 | 110.7 | 2.15 | 1.35 | 0.79 | 119 | 2.54 | 1.4 | 1.15 | 133 | 2.53 | 1.44 | 1.1 | 123.1 | 2.55 | 1.35 | 1.2 | 121.7 | 2.4 | 1.47 | 0.94 | 127 | 1.83 | 0.64 | 1.19 | 88.7 | 1.67 | 1.28 | 0.39 | 99.6 | 1.07 | 1.04 | 0.03 | 19.1 | 1.11 | 1.09 | 0.02 | 19.1 | 2.04 | 1.29 | 0.75 | 119.3 | 2.01 | 1.46 | 0.54 | 109.3 | 1.1 | 1 | 0.1 | 8.7 | 1.1 | 1 | 0.1 | 11.5 | 2.33 | 1.18 | 1.15 | 88.8 | 2.37 | 1.34 | 1.03 | 81.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 11.9 | 1.16 | 1.04 | 0.1 | 12.5
2024-09-28
2024-09-29
2024-09-30 | 2.33 | 1.48 | 0.85 | 142.7 | 2.31 | 1.4 | 0.91 | 132.2 | 2.15 | 1.4 | 0.74 | 107.6 | 2.12 | 1.44 | 0.68 | 122.1 | 2.3 | 1.47 | 0.82 | 111.1 | 2.37 | 1.31 | 1.06 | 107.4 | 2.16 | 1.32 | 0.84 | 113.7 | 2.17 | 1.32 | 0.85 | 124.5 | 2.43 | 1.34 | 1.09 | 115.8 | 2.4 | 1.36 | 1.05 | 108.8 | 2.16 | 1.29 | 0.86 | 111.2 | 2.24 | 1.39 | 0.86 | 116.4 | 1.57 | 0.53 | 1.03 | 73 | 1.37 | 1.2 | 0.17 | 80.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 3.4 | 1.1 | 1 | 0.1 | 3.5 | 1.66 | 1.25 | 0.41 | 63.6 | 1.74 | 1.3 | 0.43 | 64.5 | 1.1 | 1 | 0.1 | 14.3 | 1.1 | 1 | 0.1 | 17.8 | 2.63 | 1.17 | 1.46 | 89.4 | 2.67 | 1.32 | 1.36 | 82.3 | 1.1 | 1 | 0.1 | 4.3 | 1.1 | 1 | 0.1 | 4.5
2024-10-01 | 2.27 | 1.44 | 0.83 | 136.3 | 2.25 | 1.37 | 0.88 | 129.1 | 2.13 | 1.41 | 0.72 | 102.6 | 2.17 | 1.42 | 0.61 | 115.2 | 2.2 | 1.46 | 0.74 | 104.9 | 2.27 | 1.29 | 0.98 | 98.7 | 2.1 | 1.3 | 0.79 | 104 | 2.07 | 1.33 | 0.73 | 117.3 | 2.45 | 1.34 | 1.11 | 115.8 | 2.41 | 1.33 | 1.08 | 109.2 | 2.51 | 1.26 | 1.25 | 110.8 | 2.43 | 1.4 | 1.04 | 114.6 | 1.3 | 0.47 | 0.83 | 37.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 39.3 | 1.1 | 1 | 0.1 | 4.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 4.3 | 1.93 | 1.28 | 0.65 | 112 | 1.95 | 1.44 | 0.52 | 102.7 | 1.1 | 1 | 0.1 | 11.9 | 1.1 | 1 | 0.1 | 15.2 | 2.57 | 1.2 | 1.37 | 88.7 | 2.53 | 1.4 | 1.12 | 107.2 | 1.26 | 1.07 | 0.19 | 22.9 | 1.27 | 1.05 | 0.21 | 23
2024-10-02 | 2.16 | 1.38 | 0.78 | 139.6 | 2.2 | 1.33 | 0,,87 | 131.7 | 2.13 | 1.39 | 0.74 | 107.2 | 2.1 | 1.42 | 0.68 | 120.2 | 2.29 | 1.48 | 0.82 | 110.4 | 2.38 | 1.31 | 1.06 | 108.1 | 2.06 | 1.28 | 0.78 | 103.7 | 2.04 | 1.31 | 0.74 | 113.8 | 2.24 | 1.26 | 0.98 | 98.3 | 2.21 | 1.27 | 0.93 | 94.1 | 2 | 1.3 | 0.7 | 106.77 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 110.17 | 1.69 | 0.59 | 1.1 | 100.7 | 1.7 | 1.28 | 0.42 | 110.3 | 1.1 | 1 | 0.1 | 24.8 | 1.27 | 1.08 | 0.19 | 25.6 | 1.88 | 1.23 | 0.64 | 101.7 | 1.82 | 1.39 | 0.43 | 96.5 | 1.1 | 1 | 0.1 | 3.7 | 1.1 | 1 | 0.1 | 5.5 | 2.52 | 1.17 | 1.34 | 81.8 | 2.5 | 1.35 | 1.15 | 97 | 1.1 | 1 | 0.1 | 21.4 | 1.1 | 1 | 0.1 | 23.5
2024-10-03
2024-10-04

## UF
date | DP ZONE A UF1 Ligne A | Débit ZONE A UF1 Ligne A | DP ZONE A UF1 Ligne B | Débit ZONE A UF1 Ligne B | DP ZONE A UF2 Ligne A | Débit ZONE A UF2 Ligne A | DP ZONE A UF2 Ligne B | Débit ZONE A UF2 Ligne B | DP ZONE A UF3 Ligne A | Débit ZONE A UF3 Ligne A | DP ZONE A UF3 Ligne B | Débit ZONE A UF3 Ligne B | DP ZONE A UF4 Ligne A | Débit ZONE A UF4 Ligne A | DP ZONE A UF4 Ligne B | Débit ZONE A UF4 Ligne B | DP ZONE B UF1 Ligne A | Débit ZONE B UF1 Ligne A | DP ZONE B UF1 Ligne B | Débit ZONE B UF1 Ligne B | DP ZONE B UF2 Ligne A | Débit ZONE B UF2 Ligne A | DP ZONE B UF2 Ligne B | Débit ZONE B UF2 Ligne B | DP ZONE B UF3 Ligne A | Débit ZONE B UF3 Ligne A | DP ZONE B UF3 Ligne B | Débit ZONE B UF3 Ligne B | DP ZONE B UF4 Ligne A | Débit ZONE B UF4 Ligne A | DP ZONE B UF4 Ligne B | Débit ZONE B UF4 Ligne B | DP ZONE C UF1 Ligne A | Débit ZONE C UF1 Ligne A | DP ZONE C UF1 Ligne B | Débit ZONE C UF1 Ligne B | DP ZONE C UF2 Ligne A | Débit ZONE C UF2 Ligne A | DP ZONE C UF2 Ligne B | Débit ZONE C UF2 Ligne B | DP ZONE C UF3 Ligne A | Débit ZONE C UF3 Ligne A | DP ZONE C UF3 Ligne B | Débit ZONE C UF3 Ligne B | DP ZONE C UF4 Ligne A | Débit ZONE C UF4 Ligne A | DP ZONE C UF4 Ligne B | Débit ZONE C UF4 Ligne B | debi totale
2024-07-24 | 1.06 | 128.7 | 1.07 | 126.5 | 0.84 | 111.2 | 0.7 | 127.6 | 0.62 | 128.2 | 0.84 | 128.3 | 0.96 | 114.7 | 0.91 | 131.7 | 1.06 | 128.7 | 1.08 | 126.5 | 0.84 | 111.2 | 0.71 | 127.5 | 0.63 | 128.2 | 0.85 | 128.3 | 0.95 | 114.7 | 0.9 | 131.7 | 0.83 | 111.2 | 0.71 | 112.3 | 0.98 | 113 | 0.45 | 100.3 | 0.63 | 125.4 | 0.54 | 123.1 | 0.02 | 112.5 | 0.81 | 116 | 2907.5
2024-07-25 | 0.61 | 162.9 | 0.62 | 138.8 | 0.82 | 117.7 | 0.64 | 135.4 | 0.42 | 139.2 | 0.57 | 132.9 | 0.48 | 148.3 | 0.41 | 105.8 | 0.03 | 113.8 | 0.5 | 106.5 | 0.85 | 123.3 | 0.65 | 123.1 | 1.07 | 119.7 | 0.15 | 142.4 | 0.43 | 140.8 | 0.41 | 111.4 | 0.16 | 34.6 | 0.03 | 34.9 | 0.92 | 106.7 | 0.43 | 96.5 | 0.64 | 122.4 | 0.54 | 121.6 | 0.81 | 105.3 | 0.86 | 115.1 | 2799.1
2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-29 | 1.38 | 91 | 0 | 0 | 1.22 | 102 | 1.07 | 122.3 | 1.03 | 118.9 | 1.18 | 126.2 | 1.42 | 115.5 | 1.49 | 112.4 | 0.69 | 114.3 | 0.91 | 109.7 | 1.16 | 116 | 1.03 | 106.6 | 1.42 | 106.9 | 0.44 | 123 | 0.79 | 119.1 | 0.93 | 115.7 | 1.02 | 129.2 | 0.87 | 129.4 | 1.27 | 99.1 | 0.52 | 102.6 | 0.89 | 113.4 | 0.81 | 108.7 | 1.33 | 52.3 | 0.85 | 115.3 | 2549.6
2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-31 | 1.04 | 124.3 | 1.09 | 118.1 | 0.85 | 114 | 0.78 | 123.8 | 0.69 | 126.4 | 0.9 | 129.5 | 0.9 | 112.1 | 0.91 | 125 | -0.14 | 127.2 | 0.67 | 116.5 | 0.89 | 118.2 | 0.64 | 126.9 | 0.86 | 142 | 0.09 | 115.7 | 0.44 | 127.7 | 0.56 | 128.7 | 0.58 | 108.8 | 0.47 | 105.7 | 1.26 | 90.8 | 0.53 | 100.5 | 0.74 | 126.8 | 0.65 | 124.6 | 0.41 | 36.6 | 0.45 | 47.7 | 2717.6
2024-08-01 | 0.95 | 120.6 | 0.9 | 165.5 | 0.2 | 90.3 | 0.5 | 86.6 | 0.63 | 123.2 | 0.76 | 125.5 | 0.39 | 156.4 | 0.43 | 133.8 | 0.54 | 131.7 | 0.67 | 116.9 | 0.8 | 124.9 | 0.61 | 126.2 | 0.88 | 130.1 | 0.09 | 123.6 | 0.16 | 129.5 | 0.52 | 131.6 | 0.75 | 91.7 | 0.35 | 94.2 | 1.41 | 79.1 | 0.78 | 91.7 | 0.74 | 126.3 | 0.63 | 127.1 | 0.2 | 30.8 | 0.24 | 37.8 | 2695.1
2024-08-02 | 0.97 | 132.8 | 0.99 | 130.8 | 0.79 | 116 | 0.71 | 131.5 | 0.66 | 125.1 | 0.82 | 135.2 | 0.86 | 121.7 | 0.8 | 135.2 | CEB1 | CEB1 | 0.73 | 91.6 | 1.07 | 117.8 | 0.59 | 117 | 1.29 | 114.2 | 0.33 | 121.9 | 0.44 | 128 | 0.8 | 126.6 | 0.59 | 98 | 0.4 | 96.8 | 1.33 | 78.7 | 0.73 | 98.2 | 0.74 | 126 | 0.63 | 127.6 | 0.1 | -0.1 | 0.28 | -0.1 | 2470.5
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-05 | 1.16 | 126.7 | 1.16 | 124.4 | 9 | 102.8 | 0.8 | 120.5 | 0.77 | 120.8 | 0.91 | 129.8 | 0.92 | 106.6 | 0.89 | 122.3 | 0.69 | 118.6 | 0.57 | 118.3 | 0.86 | 117.9 | 0.62 | 124.4 | 1.08 | 112.2 | 0.11 | 123.4 | 0.45 | 117.1 | 0.53 | 119.4 | 0.89 | 113.6 | 0.68 | 115.7 | 1.28 | 84 | 0.99 | 129.7 | 0.81 | 124.4 | 0.73 | 124.4 | 0.51 | 105.5 | 0.8 | 117.1 | 2819.6
2024-08-06 | 1.07 | 129.9 | 1.11 | 126.8 | 0.9 | 111.2 | 0.79 | 129.8 | 0.54 | 104.2 | 0.59 | 111.9 | 0.9 | 116.9 | 0.9 | 133 | 0.76 | 115.4 | 0.71 | 113.5 | 0.85 | 121.3 | 0.63 | 128.2 | 1.07 | 108.7 | 0.16 | 117.9 | 1.25 | 71.5 | 0.11 | 112.4 | 0.69 | 99 | 0.46 | 105.5 | 1.37 | 48.7 | 0.64 | 128.2 | 1.06 | 108.6 | 0.15 | 117.9 | 1.16 | 71.33 | 0.13 | 2.8 | 2534.63
2024-08-07 | 1.1 | 128.1 | 1.12 | 122 | 0.82 | 101.4 | 0.73 | 117.6 | 0.6 | 111.4 | 0.33 | 116.6 | 0.9 | 112.5 | 0.85 | 127.8 | 0.61 | 126.5 | 0.83 | 122.1 | 0.94 | 0 | 0.65 | 0 | 1.18 | 120.3 | 0.26 | 127.4 | 0.46 | 116.8 | 0.55 | 120.7 | 0.65 | 92.2 | 0.35 | 111.7 | 0.97 | 0 | 0.83 | 0 | 0.65 | 118.2 | 0.48 | 150.6 | 0.69 | 100.9 | 0.67 | 114.7 | 2359.5
2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-12 | 1.26 | 119.8 | 1.31 | 113.6 | 0.96 | 98.1 | 0.85 | 114.4 | 0.72 | 101.8 | 0.9 | 111.4 | 1.15 | 110.7 | 1.11 | 129.5 | 0.89 | 122.5 | 0.88 | 115.8 | 0.94 | 114 | 0.79 | 117.9 | 1.2 | 119.7 | 0.26 | 121.5 | 0.28 | 115 | 0.51 | 117.7 | 0.59 | 34.6 | 0.32 | 101.1 | 0.99 | 98.1 | 0.38 | 113.1 | 0.81 | 141.7 | 0.52 | 137.2 | 0.42 | 110.9 | 0.71 | 107.7 | 2687.8
2024-08-13 | 1.39 | 124.7 | 1.42 | 119 | 1.05 | 102.3 | 0.95 | 125.1 | 0.9 | 118 | 1.05 | 129.4 | 1.2 | 110.4 | 1.14 | 131.6 | 0.53 | 122.9 | 0.92 | 115.1 | 0.99 | 117.2 | 0.8 | 121.8 | 1.23 | 120.7 | 0.27 | 123.7 | 0.29 | 118.8 | 0 | 119.6 | 0.3 | 35.6 | 0.09 | 61.3 | 0.39 | 107,,9 | 0.33 | 121.7 | 0.66 | 120.4 | 0.52 | 135.3 | 0 | 119.2 | 0.82 | 113.6 | 2627.4
2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.3
2024-08-15 | 1.46 | 118.8 | 1.54 | 113 | 1.16 | 99.9 | 1.05 | 122 | 0.71 | 87 | 0.89 | 95.1 | 1.28 | 105.1 | 1.22 | 126.5 | 0.9 | 125 | 1 | 115.2 | 1.02 | 117.4 | 0.93 | 122.2 | 1.31 | 122.7 | 0.33 | 122.6 | 0.24 | 116.6 | 0.36 | 119.3 | 1.4 | 37.6 | 1.42 | 109.5 | 1.19 | 102.4 | 1.08 | 124.4 | 0.87 | 107.1 | 1.01 | 116.5 | 1.19 | 98.1 | 1.15 | 118.2 | 2642.2
2024-08-16 | 0.43 | 132.8 | 0.69 | 58.1 | 1.25 | 99.6 | 1.11 | 122.2 | 0.92 | 103.7 | 1.05 | 113.5 | 1.39 | 103.6 | 1.34 | 121.7 | 0.92 | 113.1 | 0.91 | 103.6 | 1.01 | 113 | 0.94 | 116.3 | 1.2 | 123.7 | 0.28 | 106.9 | 0.39 | 112.9 | 0.59 | 116.6 | 0.66 | 38.6 | 0.48 | 117.9 | 0.94 | 90.1 | 0.74 | 124.8 | 0.58 | 114.1 | 0.41 | 128.3 | 0.88 | 114.3 | 0.97 | 115 | 2604.4
2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.3
2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.3
2024-08-19 | 1.41 | 122 | 1.46 | 117.6 | 1.18 | 102.7 | 1.09 | 121.3 | 0.67 | 107.3 | 0.87 | 116.6 | 1.29 | 105 | 1.21 | 128.9 | 1.03 | 121.1 | 1 | 113.4 | 1.08 | 112.3 | 0.87 | 114.6 | 1 | 126.7 | 0.34 | 100.3 | 0.33 | 118 | 0.62 | 118.8 | 0.84 | 41.6 | 0.68 | 129 | 0.85 | 96.9 | 0.47 | 130.2 | 0.64 | 129 | 0.48 | 134.9 | 0.59 | 84.6 | 0.63 | 88.7 | 2681.5
2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.3
2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.3
2024-08-22 | 1.35 | 123.8 | 1.39 | 118.1 | 1.15 | 102.8 | 1.01 | 124.7 | 0.68 | 99 | 0.83 | 105.7 | 1.21 | 106.5 | 1.16 | 127 | 1.09 | 117.9 | 1.03 | 111.8 | 1.03 | 113.4 | 0.92 | 116.1 | 1.25 | 129.7 | 0.33 | 110.5 | 0.58 | 111.7 | 0.66 | 112.4 | 0.67 | 44.6 | 0.43 | 106.9 | 0.93 | 83.8 | 0.78 | 110.9 | 0.74 | 125.3 | 0.66 | 130.8 | 0.31 | 57.1 | 0.35 | 58.2 | 2548.7
2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.3
2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.3
2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.3
2024-08-26 | 1.31 | 116.2 | 1.34 | 113.2 | 1.05 | 99.2 | 0.97 | 118.7 | 0.77 | 101.1 | 0.93 | 111.8 | 1.23 | 108.4 | 1.23 | 120.4 | 1.27 | 117.3 | 1.21 | 110.5 | 1.08 | 107.5 | 1.04 | 116.8 | 1.38 | 133.7 | 0.41 | 113.6 | 0.37 | 97.4 | 0.67 | 98.3 | 0.91 | 48.6 | 0.74 | 128.8 | 1.1 | 90.1 | 0.67 | 123.9 | 0.75 | 129.1 | 0.72 | 125 | 0.6 | 93.6 | 0.64 | 100.8 | 2624
2024-08-27 | 1.29 | 119.3 | 1.33 | 115.3 | 1.07 | 95.5 | 0.98 | 112.5 | 0.58 | 79.9 | 0.74 | 85 | 1.18 | 102.8 | 1.19 | 112.7 | 1.34 | 104.5 | 1.2 | 112.9 | 1.19 | 116.8 | 0.97 | 113.9 | 1.34 | 134.7 | 0.46 | 126.8 | 0.2 | 113.7 | 0.59 | 112.2 | 1.29 | 49.6 | 1.33 | 115.3 | 1.07 | 95.5 | 0.98 | 112.5 | 0.58 | 79.9 | 0.74 | 85 | 1.18 | 102.8 | 1.19 | 112.7 | 2511.8
2024-08-28 | 1.26 | 119.9 | 1.31 | 116.5 | 1.14 | 98 | 1.04 | 118.9 | 0.93 | 113.4 | 1.09 | 121.2 | 1.13 | 101.9 | 1.13 | 112.9 | 1.27 | 108.1 | 1.21 | 109.9 | 1.01 | 116 | 0.96 | 119.1 | 1.32 | 135.7 | 0.37 | 107.3 | 0.32 | 111.3 | 0.54 | 113.1 | 0.81 | 50.6 | 0.51 | 122.8 | 0.74 | 76.3 | 0.47 | 101.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 107.7 | 0.59 | 121.7 | 2403.5
2024-08-29 | 1.3 | 121.2 | 1.37 | 112.5 | 1.07 | 92.4 | 0.82 | 120.3 | 0.87 | 101.8 | 1.04 | 112.4 | 1.27 | 97.1 | 1.26 | 111.8 | 1.17 | 112.5 | 1.11 | 110.9 | 1.05 | 119.3 | 0.87 | 117.2 | 1.27 | 136.7 | 0.32 | 117.5 | 0.36 | 105.7 | 0.66 | 103.6 | 0.73 | 51.6 | 0.43 | 110.9 | 0.72 | 98.2 | 0.56 | 120.2 | 0.71 | 134.9 | 0.57 | 124.4 | 0.25 | 41.3 | 0.26 | 48.8 | 2523.2
2024-08-30 | 1.41 | 128.5 | 1.49 | 115.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 112.4 | 1.44 | 1.24 | 1.38 | 100.3 | 1.32 | 120.2 | 1.11 | 118.5 | 1.08 | 111.8 | 1.08 | 112.2 | 0.87 | 120.9 | 1.25 | 137.7 | 0.23 | 111.4 | 0.24 | 105.3 | 0.44 | 106.6 | 0.81 | 52.6 | 0.44 | 126.2 | 0.56 | 91 | 0.47 | 109.2 | 0.23 | 127 | 1.19 | 115 | 0.47 | 62.9 | 0.47 | 76.1 | 2262.74
2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.3
2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.3
2024-09-02 | 1.45 | 120.1 | 1.53 | 112.3 | 1.11 | 97.9 | 1.02 | 114.1 | 1.05 | 100.4 | 1.27 | 100.9 | 1.32 | 91.7 | 1.3 | 105.3 | 0.99 | 120.5 | 0.99 | 107.9 | 1.05 | 111 | 0.33 | 109.1 | 0.44 | 140.7 | 0.55 | 109.3 | 0.7 | 111.7 | 0.47 | 109.3 | 0.7 | 55.6 | 0.47 | 109.3 | 0.53 | 83.7 | 0.37 | 105 | 1.01 | 110.8 | 0.75 | 136.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363.2
2024-09-03 | 1.39 | 123.2 | 1.46 | 110.1 | 1.26 | 99.4 | 1.19 | 115 | 0.92 | 96.1 | 0.92 | 134.5 | 1.4 | 94.8 | 1.37 | 111.4 | 0.55 | 68.2 | 0.55 | 63.3 | 0.34 | 110 | 0.84 | 110.7 | 1.104 | 141.7 | 0.36 | 118.3 | 0.36 | 103.3 | 0.57 | 104.2 | 0.91 | 56.6 | 0.68 | 131.6 | 0.64 | 87.4 | 0.4 | 112.8 | 1.36 | 108.6 | 1.1 | 122.7 | 0.73 | 85.9 | 0.71 | 102.9 | 2512.7
2024-09-04 | 1.46 | 124.1 | 1.54 | 110.6 | 1.31 | 99.2 | 1.21 | 119 | 1.21 | 115.4 | 1.42 | 118.9 | 1.43 | 97.5 | 1.43 | 110.6 | 1.03 | 119.2 | 1.03 | 110.2 | 1.02 | 109.3 | 0.23 | 112.3 | 1.28 | 142.7 | 0.38 | 111.7 | 0.31 | 91.1 | 0.53 | 92 | 0.68 | 57.6 | 0.49 | 100.2 | 0.05 | 14.4 | 0.05 | 22.2 | 1.43 | 99 | 1.28 | 104.8 | 0.06 | 9.5 | 0.09 | 12.4 | 2203.9
2024-09-05 | 1.1 | 100 | 1.45 | 105.9 | 1.24 | 94.5 | 1.14 | 112.2 | 1.15 | 113.5 | 1.32 | 116.9 | 1.25 | 87.4 | 1.24 | 101.8 | 1.03 | 118.3 | 1.03 | 107.6 | 0.86 | 111.9 | 0.85 | 116.5 | 1.28 | 143.7 | 0.28 | 108.8 | 0.38 | 102.9 | 0.63 | 107.9 | 0.76 | 58.6 | 0.54 | 103.2 | 0.14 | 23.4 | 0.14 | 34.6 | 1.75 | 103 | 1.6 | 104.4 | 0.59 | 62.2 | 0.59 | 74.6 | 2313.8
2024-09-06 | 1.46 | 119.8 | 1.53 | 110.5 | 1.4 | 103.5 | 1.29 | 124.9 | 1.22 | 113.7 | 1.42 | 115.8 | 1.32 | 92 | 1.31 | 105.7 | 1.05 | 116.1 | 1.01 | 105.2 | 0.74 | 111.1 | 0.79 | 114.72 | 1.25 | 144.7 | 0.31 | 103.1 | 0.37 | 104.7 | 0.69 | 105.9 | 0.99 | 59.6 | 0.75 | 126.4 | 0.25 | 29.1 | 0.18 | 40.7 | 1.82 | 94.5 | 1.62 | 97.6 | 0.31 | 33.6 | 0.33 | 40.9 | 2313.82
2024-09-07 | 1.49 | 121 | 1.53 | 112 | 1.28 | 100 | 1.2 | 118 | 0.66 | 81 | 0.81 | 90 | 1.35 | 103 | 1.3 | 125 | 1.02 | 116 | 1.01 | 106 | 0.92 | 109 | 0.84 | 112 | 1.41 | 145.7 | 0.39 | 114 | 0.29 | 99 | 0.72 | 107 | 0.88 | 60.6 | 0.7 | 118 | 0.93 | 90 | 0.62 | 110 | 1.93 | 93 | 1.72 | 91 | 1.08 | 92 | 1.07 | 105 | 2518.3
2024-09-08 | 1.39 | 122 | 1.45 | 101 | 1.38 | 103 | 1.26 | 125 | 0.34 | 111 | 1.28 | 105 | 1.43 | 96 | 1.45 | 108 | 1.04 | 119 | 1.04 | 108 | 0.99 | 109 | 0.84 | 112 | 1.32 | 146.7 | 0.39 | 114 | 0.34 | 113 | 0.56 | 79 | 0.86 | 61.6 | 0.62 | 111 | 0.45 | 54 | 0.38 | 70 | 1.97 | 90 | 1.81 | 87 | 0.97 | 79 | 0.97 | 91 | 2415.3
2024-09-09 | 1.37 | 120.4 | 1.46 | 107.1 | 1.38 | 102.3 | 1.32 | 121.2 | 1.1 | 103.6 | 1.29 | 108 | 1.36 | 93.5 | 1.34 | 103.4 | 1 | 115.5 | 0.99 | 104.9 | 1.06 | 106.4 | 0.78 | 110.1 | 1.36 | 147.7 | 0.31 | 102.5 | 0.64 | 106.4 | 0.71 | 108.3 | 0.83 | 62.6 | 0.63 | 117.5 | 0.56 | 103.2 | 0.68 | 124.8 | 1.83 | 83.9 | 1.71 | 82.1 | 1.15 | 92.6 | 1.15 | 104.9 | 2532.9
2024-09-10 | 1.38 | 113.7 | 1.43 | 104.6 | 1.34 | 97.3 | 1.25 | 116 | 1.14 | 107.4 | 1.32 | 111.2 | 1.44 | 96.1 | 1.45 | 105 | 1.03 | 113.9 | 1.01 | 104.1 | 0.66 | 107.6 | 0.88 | 106.9 | 1.38 | 148.7 | 0.41 | 114.5 | 0.55 | 94.2 | 0.71 | 96.1 | 0.9 | 63.6 | 0.7 | 123.8 | 0.59 | 91.2 | 0.61 | 113 | 2.06 | 88.9 | 0.91 | 85.1 | 0.1 | 12.1 | 0.12 | 14.6 | 2329.6
2024-09-11 | 1.52 | 119.9 | 1.57 | 110.6 | 1.48 | 103.7 | 1.37 | 121.9 | 1.26 | 113.7 | 1.46 | 116.4 | 1.34 | 90.6 | 1.36 | 98.9 | 1.03 | 116.2 | 1.03 | 107 | 1.02 | 111.8 | 0.87 | 113.7 | 1.27 | 149.7 | 0.29 | 100.9 | 0.35 | 70.3 | 0.55 | 70.6 | 0.97 | 64.6 | 0.77 | 130.9 | 0.9 | 91.9 | 0.72 | 116.2 | 2.14 | 81.4 | 1.28 | 77.4 | 0.18 | 19.2 | 0.19 | 22.9 | 2320.4
2024-09-12 | 1.49 | 116.3 | 1.57 | 104.2 | 1.52 | 96.9 | 1.44 | 110.8 | 1.26 | 111.3 | 1.49 | 108.2 | 1.32 | 90.1 | 1.33 | 94.9 | 1.03 | 104 | 1 | 97.1 | 0.37 | 108.1 | 0.94 | 113.6 | 1.38 | 150.7 | 0.33 | 103.6 | 0.46 | 83.5 | 0.51 | 83 | 0.93 | 65.6 | 0.73 | 122.6 | 0.35 | 92.4 | 0.51 | 90.2 | 2.3 | 82.4 | 1.38 | 77.4 | 0.83 | 64.6 | 0.84 | 73.4 | 2344.9
2024-09-13 | 1.39 | 116.7 | 1.46 | 105.2 | 1.49 | 100.2 | 1.43 | 114.7 | 1.26 | 111.2 | 1.48 | 111.7 | 1.14 | 75.6 | 1.16 | 80.8 | 0.99 | 92.2 | 0.93 | 90.6 | 1.09 | 106.8 | 0.94 | 114.4 | 1.43 | 151.7 | 0.36 | 98.4 | 0.15 | 40.1 | 0.3 | 40.8 | 0.76 | 66.6 | 0.56 | 109.7 | 0.49 | 69.4 | 0.49 | 86.6 | 2.27 | 76.2 | 1.96 | 73.9 | 1.34 | 87.9 | 1.34 | 98.8 | 2220.2
2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.3
2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.3
2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.3
2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.3
2024-09-18 | 1.91 | 110.4 | 1.97 | 101.8 | 1.98 | 88.6 | 1.9 | 102.5 | 1.37 | 99.9 | 1.62 | 97.7 | 1.56 | 80 | 1.56 | 83.9 | 1.02 | 122.5 | 1 | 113.6 | 1.24 | 114.6 | 0.58 | 126.9 | 1.5 | 156.7 | 0.46 | 122.8 | 0.69 | 110.6 | 0.82 | 111.2 | 0.97 | 71.6 | 0.75 | 122.3 | 0.5 | 78.6 | 0.5 | 102.3 | 0.41 | 140.8 | 0.16 | 140.2 | 1.74 | 81 | 1.69 | 104.6 | 2585.1
2024-09-19 | 1.5 | 78.6 | 2.09 | 80.52 | CIP | CIP | CIP | CIP | 1.58 | 110.1 | 1.86 | 103.4 | 1.89 | 94.6 | 1.92 | 92.4 | 1.25 | 117.2 | 1.1 | 123.4 | 1.09 | 114.2 | 1.08 | 124.9 | 1.45 | 157.7 | 0.4 | 116.1 | 0.72 | 116.1 | 0.76 | 114.5 | 1.18 | 72.6 | 0.94 | 126.2 | 0.64 | 101.9 | 0.61 | 115.8 | 0.53 | 140.9 | 0.48 | 132.1 | 0.36 | 28 | 0.39 | 31.2 | 2292.42
2024-09-20 | 2.1 | 108 | 2.17 | 97.3 | 0.66 | 113.9 | 0.63 | 124 | 1.65 | 105.1 | 1.92 | 100.6 | 1.73 | 88.7 | 1.76 | 89.5 | 1.08 | 115.8 | 0.99 | 115.9 | 1.33 | 118.6 | 1.08 | 130.8 | 1.4 | 158.7 | 0.32 | 128.3 | 0.44 | 82.3 | 0.47 | 80.3 | 0.91 | 73.6 | 0.67 | 112.8 | 0.11 | 29.3 | 0.16 | 37.4 | 0.63 | 135.1 | 0.47 | 140.8 | 1.26 | 101.4 | 1.31 | 104.1 | 2492.3
2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.3
2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.3
2024-09-23 | 0.93 | 137.4 | 0.99 | 126.2 | 0.88 | 117.1 | 0.85 | 125.1 | 0.98 | 121.7 | 1.24 | 117.4 | 0.79 | 117.6 | 0.87 | 113.6 | 0.89 | 123.2 | 0.86 | 114.1 | 1.06 | 125.7 | 0.87 | 131.9 | 1.22 | 161.7 | 0.24 | 110 | 0.34 | 78.7 | 0.31 | 80.4 | 0.1 | 76.6 | 0.1 | 17.4 | 0.1 | 9.1 | 0.1 | 11.1 | 0.95 | 132.6 | 0.92 | 120.7 | 1.36 | 89.6 | 1.4 | 92.2 | 2451.1
2024-09-24 | 0.94 | 140.6 | 0.98 | 132.4 | 0.95 | 120.1 | 0.88 | 134.5 | 1.11 | 122 | 1.32 | 115.9 | 0.84 | 115 | 0.97 | 105.1 | 0.97 | 122.3 | 0.95 | 113.6 | 1.17 | 125.3 | 0.42 | 129.5 | 1.34 | 162.7 | 0.44 | 115.7 | 0.27 | 69.9 | 0.28 | 69.8 | 0.66 | 77.6 | 0.53 | 115.8 | 0.09 | 43.4 | 0.17 | 49.4 | 1.25 | 123.3 | 1.17 | 114.4 | 1.63 | 87.7 | 1.67 | 90.5 | 2596.5
2024-09-25 | 0.89 | 143.4 | 0.95 | 134 | 0.95 | 121.6 | 0.92 | 134.3 | 1.11 | 120.4 | 1.34 | 115.5 | 0.95 | 111.5 | 1.03 | 104.5 | 1 | 118.4 | 0.97 | 109.5 | 0.99 | 97.3 | 0.16 | 130.1 | 1.48 | 163.7 | 0.46 | 128.5 | 0.37 | 90.5 | 0.25 | 93.7 | 0.83 | 78.6 | 0.71 | 125.1 | 0.59 | 111.3 | 0.61 | 124 | 1.49 | 114.4 | 1.46 | 103.3 | 1.85 | 85.6 | 1.89 | 87.6 | 2746.8
2024-09-26 | 0.86 | 135.7 | 0.97 | 125.6 | 0.91 | 111.9 | 0.82 | 130.8 | 1.04 | 117.8 | 1.28 | 116.7 | 0.49 | 100.4 | 0.53 | 99.8 | 1.03 | 117.7 | 1 | 109.3 | 1.07 | 121.3 | 0.15 | 127.1 | 1.44 | 164.7 | 0.43 | 117.7 | 0.1 | 9.5 | 0.1 | 9.5 | 0.8 | 79.6 | 0.65 | 118.3 | 0.49 | 100.7 | 0.57 | 113.5 | 1.6 | 108.3 | 2.1 | 99.17 | 0.1 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 2341.47
2024-09-27 | 0.85 | 142.1 | 0.9 | 131.7 | 0.6 | 84.9 | 0.54 | 92.3 | 0.85 | 104.4 | 1.06 | 108.3 | 0.81 | 110.7 | 0.79 | 119 | 1.15 | 133 | 1.1 | 123.1 | 1.2 | 121.7 | 0.94 | 127 | 1.19 | 165.7 | 0.39 | 99.6 | 0.03 | 19.1 | 0.02 | 19.1 | 0.75 | 80.6 | 0.54 | 109.3 | 0.1 | 8.7 | 0.1 | 11.5 | 1.15 | 88.8 | 1.03 | 81.2 | 0.1 | 11.9 | 0.1 | 12.5 | 2106.2
2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.3
2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3
2024-09-30 | 0.85 | 142.7 | 0.91 | 132.2 | 0.74 | 107.6 | 0.68 | 122.1 | 0.82 | 111.1 | 1.06 | 107.4 | 0.84 | 113.7 | 0.85 | 124.5 | 1.09 | 115.8 | 1.05 | 108.8 | 0.86 | 111.2 | 0.86 | 116.4 | 1.03 | 168.7 | 0.17 | 80.1 | 0.1 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 0.41 | 83.6 | 0.43 | 64.5 | 0.1 | 14.3 | 0.1 | 17.8 | 1.46 | 89.4 | 1.36 | 82.3 | 0.1 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 2029.9
2024-10-01 | 0.83 | 136.3 | 0.88 | 129.1 | 0.72 | 102.6 | 0.61 | 115.2 | 0.74 | 104.9 | 0.98 | 98.7 | 0.79 | 104 | 0.73 | 117.3 | 1.11 | 115.8 | 1.08 | 109.2 | 1.25 | 110.8 | 1.04 | 114.6 | 0.83 | 169.7 | 0.1 | 39.3 | 0.1 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 0.65 | 84.6 | 0.52 | 102.7 | 0.1 | 11.9 | 0.1 | 15.2 | 1.37 | 88.7 | 1.12 | 107.2 | 0.19 | 22.9 | 0.21 | 23 | 2032.2
2024-10-02 | 0.78 | 139.6 | 0,,87 | 131.7 | 0.74 | 107.2 | 0.68 | 120.2 | 0.82 | 110.4 | 1.06 | 108.1 | 0.78 | 103.7 | 0.74 | 113.8 | 0.98 | 98.3 | 0.93 | 94.1 | 0.7 | 106.77 | 1.2 | 110.17 | 1.1 | 170.7 | 0.42 | 110.3 | 0.1 | 24.8 | 0.19 | 25.6 | 0.64 | 85.6 | 0.43 | 96.5 | 0.1 | 3.7 | 0.1 | 5.5 | 1.34 | 81.8 | 1.15 | 97 | 0.1 | 21.4 | 0.1 | 23.5 | 2090.44

## FC
date | DP 901-902 FC Ligne A ZONE A | DP 1001-1002 FC Ligne A ZONE A | DP 1101-1102 FC Ligne B ZONE A | DP 1201-1202 FC Ligne B ZONE A | DP 901-902 FC Ligne A ZONE B | DP 1001-1002 FC Ligne A ZONE B | DP 1101-1102 FC Ligne B ZONE B | DP 1201-1202 FC Ligne B ZONE B | DP 901-902 FC Ligne A ZONE C | DP 1001-1002 FC Ligne A ZONE C | DP 1101-1102 FC Ligne B ZONE C | DP 1201-1202 FC Ligne B ZONE C
2024-07-16 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5
2024-07-17 | HS | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4
2024-07-18 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6
2024-07-19 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-21 | HS | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2
2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.9 | 0.4 | HS | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-24 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | HS | 0.2 | 0.5 | 0.3
2024-07-25 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | HS | 0.3 | 0.5 | 0.4
2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | HS | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-29 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-31 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.1
2024-08-01 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-02 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | HS | 0.9 | 1.3 | 1
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | HS | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 1 | 1
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2.4 | HS | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2
2024-08-05 | 2 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | HS | 1.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-06 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-07 | 0.2 | HS | 0.8 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.8
2024-08-08 | 0.3 | HS | 0.8 | HS | 1.3 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1
2024-08-09 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | HS | 1.7 | 2.4 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.2
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 1.3
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.6 | HS | 0.5 | 1.5
2024-08-12 | HS | 0.5 | 1 | 0.3 | 2.8 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-13 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HS | 0.2 | 0.6 | 0.2
2024-08-15 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | HS | 0.2 | 0.6 | 0.2
2024-08-16 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3
2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2
2024-08-19 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.3
2024-08-22 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2
2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | HS | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-26 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-27 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-28 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2
2024-08-29 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3
2024-08-30 | HS | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | HS (RO4 HS)
2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2
2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3
2024-09-02 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-03 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-04 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | HS (RO3 HS) | 0.3
2024-09-05 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.5 | HS | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3
2024-09-06 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2
2024-09-07 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
2024-09-08 | 1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3
2024-09-09 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.28
2024-09-10 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 2.06 | 1.82 | 2.08 | 0.68 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.22
2024-09-11 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 2.14 | 1.84 | 2.75 | 0.72 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4
2024-09-12 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5
2024-09-13 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6
2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5
2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6
2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-18 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-19 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-20 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1
2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 1.1
2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.4
2024-09-23 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-24 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-25 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4
2024-09-26 | 0.8 | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.5
2024-09-27 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0.6
2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.7
2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.8
2024-09-30 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2

## RO ZONE A
date | Conductivité μS/cm RO1 ZONE A | pH RO1 ZONE A | Débit (E) m³/H RO1 ZONE A | Débit (S) m³/H RO1 ZONE A | DP en Bar RO1 ZONE A | ORP mv RO1 ZONE A | Conductivité μS/cm RO2 ZONE A | pH RO2 ZONE A | Débit (E) m³/H RO2 ZONE A | Débit (S) m³/H RO2 ZONE A | DP en Bar RO2 ZONE A | ORP mv RO2 ZONE A | Conductivité μS/cm RO3 ZONE A | pH RO3 ZONE A | Débit (E) m³/H RO3 ZONE A | Débit (S) m³/H RO3 ZONE A | DP en Bar RO3 ZONE A | ORP mv RO3 ZONE A | Conductivité μS/cm RO4 ZONE A | pH RO4 ZONE A | Débit (E) m³/H RO4 ZONE A | Débit (S) m³/H RO4 ZONE A | DP en Bar RO4 ZONE A | ORP mv RO4 ZONE A
2024-07-16 | 800.8 | 5.79 | *** | 90.62 | 90.62 | *** | 102 | 420 | 6.31 | 97.67 | *** | 97.67 | *** | 791.5 | HS | 97.89 | 7.01 | *** | 97.89 | *** | 559.6 | 92.73 | 1646.9 | 6.7
2024-07-17 | 1812.8 | 6.04 | *** | 90.62 | 90.62 | *** | 71.2 | 440.6 | 6.04 | 97.67 | *** | 97.67 | *** | 768 | HS | 97.89 | 6.4 | *** | 97.89 | *** | 559.4 | 92.73 | 1577.6 | 6.5
2024-07-18 | 1012 | 5.86 | *** | 90.62 | 90.62 | *** | 226.7 | 319.5 | 5.85 | 97.67 | *** | 97.67 | *** | 794.9 | HS | 97.89 | 6.02 | *** | 97.89 | *** | 568.7 | 92.73 | 816.9 | 6.1
2024-07-19 | 611.4 | 5.69 | *** | 89.4 | 89.4 | *** | 170 | 359.8 | 5.91 | 95.98 | *** | 95.98 | *** | 721.4 | HS | 96.13 | 5.95 | *** | 96.13 | *** | 562.1 | 90.63 | 823.6 | 6.1
2024-07-20 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-21 | 621.8 | 5.72 | *** | 86.67 | 86.67 | *** | 228.1 | 373.4 | 6.03 | 86.67 | *** | 86.67 | *** | 827.2 | HS | 92.89 | 6.38 | *** | 92.89 | *** | 620.7 | 89.73 | 761.3 | 6.2
2024-07-22 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-23 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-24 | 1077.1 | 6.2 | *** | 85.76 | 85.76 | *** | 208.5 | 360.6 | 6.11 | 95.27 | *** | 95.27 | *** | 806.8 | HS | 87.32 | 6.61 | *** | 87.32 | *** | 593.2 | 86.98 | 856.4 | 6.4
2024-07-25 | 1063.5 | 6.16 | *** | 85 | 85 | 2.18 | 136.9 | 367.1 | 6.08 | 95.09 | *** | 95.09 | 1.95 | 734.6 | HS | 94.59 | 6.72 | *** | 94.59 | 1.95 | 544.1 | 86.83 | 1307.8 | 6.5
2024-07-26 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-29 | 884.5 | 6.22 | *** | 76.95 | 76.95 | 2.37 | 203.2 | 370.7 | 6.2 | 91.39 | *** | 91.39 | 2.01 | 836.8 | HS | 91.81 | 6.89 | *** | 91.81 | 1.97 | 589.5 | 84.47 | 1061.3 | 6.61
2024-07-30 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-31 | 800.7 | 5.97 | *** | 79.95 | 79.95 | 2.55 | 140.1 | 386.9 | 6.08 | 92.16 | *** | 92.16 | 2.1 | 825.7 | HS | 89.87 | 6.54 | *** | 89.87 | 2.06 | 558.4 | 82.68 | 901.7 | 6.3
2024-08-01 | 817.2 | 5.85 | *** | 79.47 | 79.47 | 2.45 | 133.9 | 685.5 | 6.18 | 91.7 | *** | 91.7 | 2.15 | 771.6 | HS | 90.26 | 6.39 | *** | 90.26 | 2.06 | 568.8 | 81.72 | 874.2 | 6.1
2024-08-02 | 740.6 | 6.56 | *** | 80.67 | 80.67 | 2.41 | 145.8 | 757.7 | 6.07 | 92.67 | *** | 92.67 | 2.13 | 765.2 | HS | 89.89 | 6.13 | *** | 89.89 | 2.05 | 579.5 | 84.73 | 891.8 | 6
2024-08-03 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-04 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-05 | 1002.8 | 6.06 | *** | 74.16 | 74.16 | 2.39 | 161.3 | 783 | 6.36 | 85.22 | *** | 85.22 | 2.12 | 835.5 | HS | 85.94 | 6.16 | *** | 85.94 | 2.05 | 573.8 | 77.15 | 911.5 | HS
2024-08-06 | 1834 | 6.32 | *** | 81.11 | 81.11 | 2.37 | 161.4 | 1108 | 6.48 | 87.11 | *** | 87.11 | 2.09 | 806.8 | HS | 89.58 | 6.43 | *** | 89.58 | 2.03 | 574.3 | 78.88 | 1139.3 | HS
2024-08-07 | 2142 | 6.6 | *** | 80.91 | 80.91 | 2.31 | 171.3 | 5253 | 6.61 | 0 | *** | 0 | 0 | 734.4 | HS | 89.16 | 6.69 | *** | 89.16 | 2.03 | 580.9 | 0 | 3837.8 | HS
2024-08-08 | 1434.2 | 6.39 | *** | 80.25 | 80.25 | 2.33 | 172.6 | 944.6 | 6.62 | 92.41 | *** | 92.41 | 0 | 752.1 | HS | 87.28 | 6.46 | *** | 87.28 | 2.01 | 610 | 79.72 | 1340.5 | HS
2024-08-09 | 830.3 | 5.94 | *** | 78.26 | 78.26 | 2.38 | 165.1 | 906.1 | 6.4 | 91.23 | *** | 91.23 | 2.09 | 818.5 | HS | 90.86 | 6.69 | *** | 90.86 | 2.04 | 630.6 | 80.3 | 1436.9 | 6.5
2024-08-10 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-11 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-12 | 1678 | 6.25 | *** | 76.23 | 76.23 | 2.41 | 171.2 | 931.7 | 6.37 | 89.72 | *** | 89.72 | 2.13 | 820.9 | HS | 90.52 | 6.76 | *** | 90.52 | 2.03 | 661.9 | 79.25 | 1502.3 | 6.5
2024-08-13 | 937.1 | 5.98 | *** | 77.35 | 77.35 | 2.38 | 176.4 | 798 | 6.29 | 89.6 | *** | 89.6 | 2.11 | 816.3 | HS | 90.02 | 6.62 | *** | 90.02 | 2.02 | 663 | 79.15 | 1210.5 | 6.4
2024-08-14 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-15 | 850.4 | 5.76 | *** | 77.17 | 77.17 | 2.34 | 197.8 | 711.6 | 6.09 | 87.09 | *** | 87.09 | 2.11 | 831.8 | HS | 87.88 | 6.04 | *** | 87.88 | 2.01 | 684.1 | 77.98 | 730.9 | 6
2024-08-16 | 1121.6 | 6.07 | 89.87 | 73.64 | 73.64 | 2.38 | 191.7 | 773.3 | 6.46 | 85.28 | 103.66 | 85.28 | 2.12 | 829.3 | HS | 85.3 | 6.39 | 109.53 | 85.3 | 2.03 | 679.8 | 76.7 | 804 | 6.2
2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-19 | 1401.7 | 6.22 | 125.97 | 75.85 | 75.85 | 2.39 | 168.1 | 796.6 | 6.37 | 83.9 | 99.08 | 83.9 | 2.14 | 763.7 | HS | 86.39 | 6.62 | 105.79 | 86.39 | 2.03 | 647.9 | 76.94 | 1017.8 | 6.3
2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-22 | 1354.1 | 6.21 | 126.37 | 75.64 | 75.64 | 2.38 | 167.5 | 945.9 | 6.41 | 84.54 | 101.87 | 84.54 | 2.13 | 797.7 | HS | 86.71 | 6.66 | 100.06 | 86.71 | 2.03 | 566.6 | 75.42 | 700.1 | 6.2
2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-26 | 1072.3 | 5.99 | 125.62 | 73.76 | 73.76 | 2.45 | 184.5 | 642.6 | 6.13 | 88.19 | 128.21 | 88.19 | 2.12 | 825.4 | HS | 89.83 | 6.58 | 134.68 | 89.83 | 2.04 | 477.1 | 0 | 1544.1 | 6.6
2024-08-27 | 938 | 5.9 | 115.6 | 73.03 | 73.03 | 2.47 | 160.6 | 636 | 6.19 | 87.77 | 118.16 | 87.77 | 2.13 | 805.9 | HS | 92.28 | 6.88 | 124.19 | 92.28 | 2.07 | 521.7 | 77.59 | 2371.6 | 6.6
2024-08-28 | 1244.5 | 6.01 | 114.28 | 73.45 | 73.45 | 2.45 | 161.3 | 658.5 | 6.18 | 87.24 | 118.49 | 87.24 | 2.18 | 820.3 | HS | 96.35 | 6.65 | 123.15 | 96.35 | 2.12 | 543.4 | 86.34 | 1949.8 | 6.5
2024-08-29 | 822.1 | 5.81 | 110.41 | 71.92 | 71.92 | 2.48 | 165.3 | 676.3 | 6.19 | 86.61 | 119.01 | 86.61 | 2.15 | 838.7 | HS | 87.96 | 6.51 | 125.66 | 87.96 | 2.06 | 558.4 | 76.96 | 1741.3 | 6.6
2024-08-30 | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | 126.1 | 754.6 | 6.17 | 86.81 | 123.41 | 86.81 | 2.15 | 838.4 | HS | 89.11 | 6.69 | 130.46 | 89.11 | 2.08 | 559.1 | 76.94 | 2662.9 | 6.6
2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CIP | CIP | CIP
2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CIP | CIP | CIP
2024-09-02 | 9364.1 | 6.91 | 102.81 | 97.39 | 97.39 | 1.92 | 244.1 | 620.6 | 6.13 | 85.73 | 121.29 | 85.73 | 2.18 | 850.7 | HS | 86.37 | 6.99 | 126.85 | 86.37 | 2.16 | 561.5 | 86.13 | 5114.1 | 7.7
2024-09-03 | 1151.5 | 7.1 | 100.7 | 95.74 | 95.74 | 1.95 | 248.7 | 654.7 | 6.2 | 85.39 | 120.33 | 85.39 | 2.18 | 840 | HS | 92.32 | 7 | 125.58 | 92.32 | 2.14 | 576.6 | 103.51 | 1400.2 | 7.5
2024-09-04 | 9243 | 7.12 | 95.78 | 97.61 | 97.61 | 1.97 | 264.3 | 567.8 | 6.19 | 84.68 | 120.97 | 84.68 | 2.2 | 851.7 | HS | 90.4 | 6.93 | 126.47 | 90.4 | 2.14 | 588.2 | 100.55 | 8661.2 | 7.4
2024-09-05 | 3491.9 | 6.66 | 103.33 | 94.19 | 94.19 | 1.94 | 269 | 502.3 | 6.15 | 84.07 | 131.69 | 84.07 | 2.2 | 862.1 | HS | 86.04 | 6.7 | 139.96 | 86.04 | 2.11 | 138.2 | 102.3 | 8682.2 | 7.2
2024-09-06 | 5064.1 | 6.77 | 91.1 | 90.66 | 90.66 | 1.94 | 270.8 | 573.2 | 6.18 | 84.41 | 120.66 | 84.41 | 2.21 | 868.7 | HS | 88.82 | 6.84 | 127.45 | 88.82 | 2.14 | 159.6 | 99.73 | 1251.5 | 7.5
2024-09-07 | 0 | 0 | 104 | 102 | 102 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 83 | 85 | 83 | 2.24 | 0 | 0 | 86 | 0 | 88 | 86 | 2.11 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-09-08 | 0 | 0 | 101 | 86 | 86 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 83 | 85 | 83 | 2.25 | 0 | 0 | 86 | 0 | 90 | 86 | 2.14 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-09-09 | 1264.7 | 7.89 | 86.09 | 97.01 | 97.01 | 1.98 | 571.6 | 839.5 | 6.59 | 83.94 | 124.68 | 83.94 | 2.22 | 268.7 | HS | 87.71 | 7.38 | 132.98 | 87.71 | 2.14 | 166 | 102 | 1015.3 | 8.2
2024-09-10 | 1508.2 | 8.24 | 88.64 | 104.17 | 104.17 | 2.03 | NA | 940.1 | 7.86 | 83.9 | 122.9 | 83.9 | 2.23 | 807.5 | HS | 86.9 | 7.75 | 139.49 | 86.9 | 2.13 | 168.4 | 98.33 | 5677.6 | 8.2
2024-09-11 | 1660 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6 | 992.8 | 6.82 | 84.04 | 124.22 | 84.04 | 2.23 | 855.6 | HS | 87.36 | 7.65 | 132.58 | 87.36 | 2.13 | 169.1 | 101.82 | 8924.7 | 8.5
2024-09-12 | 2302.8 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 629.4 | 6.48 | 83.66 | 127.24 | 83.66 | 2.23 | 833.8 | HS | 80.67 | 6.44 | 138.82 | 80.67 | 2.12 | 182.2 | 101.95 | 8030.8 | 8.2
2024-09-13 | 1298.5 | 7.26 | 87.62 | 95.2 | 95.2 | 2.01 | 247.7 | 693.8 | 6.45 | 82.92 | 122.48 | 82.92 | 2.25 | 865.3 | HS | 85.6 | 6.59 | 134.9 | 85.6 | 2.14 | 233.5 | 97.66 | 9097.1 | 7.8
2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-18 | 7337.4 | 8.49 | 116.29 | 81.49 | 81.49 | 1.83 | 237.6 | 1137.1 | 7.21 | 66.37 | 114.66 | 66.37 | 2.13 | 860.7 | HS | 0 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 297 | 88.89 | 1823.7 | 9
2024-09-19 | 8109.3 | 8.38 | 113.69 | 85.3 | 85.3 | 1.84 | 253.2 | 8750.9 | 7.3 | 66.32 | 113.5 | 66.32 | 2.19 | 853 | HS | 0 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 115.3 | 89.95 | 1420 | 8.9
2024-09-20 | 1028.8 | 8.32 | 117.05 | 82.91 | 82.91 | 1.86 | 271.4 | 1122 | 7.01 | 65.38 | 108.01 | 65.38 | 2.17 | 828.6 | HS | 0 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 79.38 | 6277.1 | 7.9
2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-23 | 2936 | 6.69 | 119.86 | 76.24 | 76.24 | 1.9 | 296.2 | 946.7 | 6.47 | 64.65 | 135.95 | 64.65 | 2.22 | 895.6 | HS | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 75.11 | 2366.1 | 6.4
2024-09-24 | 945.8 | 66.45 | 119.76 | 74.02 | 74.02 | 1.95 | 304.7 | 869.5 | 6.41 | 62.49 | 136.87 | 62.49 | 2.29 | 905.7 | HS | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 73.66 | 2215.5 | 6.4
2024-09-25 | 1491 | 6.55 | 118.69 | 72.28 | 72.28 | 2 | 318.7 | 827.5 | 6.55 | 60.29 | 137.45 | 60.29 | 2.34 | 905.9 | HS | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 70.31 | 1542.4 | 6.4
2024-09-26 | 1248 | 6.53 | 18.2 | 70.65 | 70.65 | 2 | 334.5 | 790.1 | 6.6 | 59 | 201.3 | 59 | 2.38 | 908.8 | HS | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 151.7 | 68.22 | 1273.7 | 6.3
2024-09-27 | 2554.2 | 6.95 | 183.69 | 73.64 | 73.64 | 1.95 | 332.9 | 879 | 6.68 | 61.12 | 195.2 | 61.12 | 2.33 | 894.6 | HS | 32.67 | 7.42 | 196.5 | 32.67 | 0.06 | 144.3 | 67.74 | 2744.2 | 6.8
2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-30 | 1526.2 | 6.3 | 180.5 | 69.71 | 69.71 | 2.03 | 403.7 | 890.3 | 6.41 | 59.2 | 196.5 | 59.2 | 2.38 | 40.6 | HS | 0 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 73.69 | 2203.5 | 6.3
2024-10-01 | 1279.6 | 6.29 | 172.65 | 67.69 | 67.69 | 2.04 | 328.7 | 881.1 | 6.46 | 57.73 | 190.52 | 57.73 | 2.42 | 42 | HS | 0 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 128.2 | 72.47 | 1729.1 | 6.3
2024-10-02 | 1729.8 | 6.47 | 154.8 | 64.79 | 64.79 | 2.04 | 339.6 | 905.3 | 6.5 | 57.64 | 180.21 | 57.64 | 2.42 | 47.9 | HS | 0 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 105.8 | 72.03 | 1868.4 | 6.3

## RO ZONE B
date | Conductivité μS/cm RO1 ZONE B | pH RO1 ZONE B | Débit (E) m³/H RO1 ZONE B | Débit (S) m³/H RO1 ZONE A | DP en Bar RO1 ZONE B | ORP mv RO1 ZONE B | Conductivité μS/cm RO2 ZONE B | pH RO2 ZONE A | Débit (E) m³/H RO2 ZONE B | Débit (S) m³/H RO2 ZONE A | DP en Bar RO2 ZONE B | ORP mv RO2 ZONE B | Conductivité μS/cm RO3 ZONE B | pH RO3 ZONE B | Débit (E) m³/H RO3 ZONE B | Débit (S) m³/H RO3 ZONE A | DP en Bar RO3 ZONE B | ORP mv RO3 ZONE B | Conductivité μS/cm RO4 ZONE B | pH RO4 ZONE B | Débit (E) m³/H RO4 ZONE B | Débit (S) m³/H RO4 ZONE A | DP en Bar RO4 ZONE B | ORP mv RO4 ZONE A
2024-07-15 | 1025 | 6.41 | *** | 84.66 | 84.66 | *** | 317 | 530.1 | 6.2 | 78.34 | *** | 78.34 | *** | 752.8 | NA | 75.77 | 6.7 | *** | 75.77 | *** | 440.4 | 70.5 | 2237.7 | 6.6
2024-07-16 | 857.7 | 6.44 | *** | 84.66 | 84.66 | *** | 258.3 | 642.6 | 6.4 | 78.34 | *** | 78.34 | *** | 428.7 | NA | 75.77 | 6.9 | *** | 75.77 | *** | 749.7 | 70.5 | 2064.9 | 6.6
2024-07-17 | 1555.3 | 6.55 | *** | 82.56 | 84.66 | *** | 230.7 | 2888.2 | 6.4 | 79.35 | *** | 78.34 | *** | 299.6 | NA | 73.07 | 6.7 | *** | 75.77 | *** | 751.4 | 69.83 | 3528.2 | 6.7
2024-07-18 | 1247.4 | 6.16 | *** | 80.34 | 82.56 | *** | 240.7 | 692.21 | 6 | 78.85 | *** | 79.35 | *** | 468.5 | NA | 70.61 | 6.3 | *** | 73.07 | *** | 750.8 | 55.58 | 2837.2 | 6.3
2024-07-19 | 846.1 | 6.2 | *** | 0 | 80.34 | *** | 301.1 | 495 | 6 | 0 | *** | 78.85 | *** | 532.5 | NA | 0 | 6.5 | *** | 70.61 | *** | 768.5 | 0 | 2228.1 | 6.4
2024-07-20 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-21 | 0 | 0 | *** | 76.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.34 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.77 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | CIP | 0 | 0
2024-07-22 | 614.6 | 5.98 | *** | 0 | 76.66 | *** | 307.3 | 353.1 | 5.8 | 0 | *** | 78.34 | *** | 500.8 | NA | 0 | 6.5 | *** | 68.77 | *** | 757.9 | 0 | 5884.8 | 12.1
2024-07-23 | 0 | 0 | *** | 80.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.15 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 95.23 | 0 | 0
2024-07-24 | 1709.7 | 6.56 | *** | 79.66 | 80.44 | *** | 269 | 1088.6 | 6.4 | 78.34 | *** | 79.3 | *** | 566.3 | NA | 60.77 | 6.7 | *** | 72.15 | *** | 707.8 | 94.77 | 4872.9 | 6.7
2024-07-25 | 907.4 | 6.32 | *** | 0 | 79.66 | *** | 260.9 | 439.4 | 6 | 0 | *** | 78.34 | *** | 610 | NA | 0 | 6.8 | *** | 60.77 | *** | 684.8 | 0 | 1587.5 | 6.2
2024-07-26 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-27 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-28 | 0 | 0 | *** | 68.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.46 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.64 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 82.45 | 0 | 0
2024-07-29 | 725.3 | 6.21 | *** | 0 | 68.86 | *** | 313 | 399.6 | 6.1 | 0 | *** | 73.46 | *** | 532.2 | NA | 0 | 7 | *** | 89.64 | *** | 577.9 | 0 | 1451 | 6.1
2024-07-30 | 0 | 0 | *** | 70.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.34 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.77 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 91.57 | 0 | 0
2024-07-31 | 769.8 | 6.04 | *** | 69.9 | 70.66 | *** | 131.2 | 3361.3 | 6.7 | 73.26 | *** | 74.34 | *** | 551 | 834.4 | 81.82 | 6.7 | *** | 88.77 | *** | 656.4 | 91.61 | 1680 | 6.1
2024-08-01 | 790.5 | 6 | *** | 69.86 | 69.9 | *** | 283.8 | 748.2 | 6.1 | 75.04 | *** | 73.26 | *** | 543.7 | 821.3 | 87.7 | 6.5 | *** | 81.82 | *** | 703.4 | 86.63 | 1903 | 6.2
2024-08-02 | 284.8 | 6.04 | *** | 0 | 69.86 | *** | 187.4 | 760 | 6.1 | 0 | *** | 75.04 | *** | 545.4 | 817.7 | 0 | 6.3 | *** | 87.7 | *** | 706.3 | 0 | 2109.8 | 6
2024-08-03 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-04 | 0 | 0 | *** | 68.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.96 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.85 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 90.71 | 0 | 0
2024-08-05 | 780.6 | 6.12 | *** | 0 | 68.07 | *** | 305 | 436.5 | 6 | 71.92 | *** | 71.96 | *** | 539.5 | 822.2 | 81.71 | 6.6 | *** | 84.85 | *** | 729.1 | 90.49 | 1368.6 | 6
2024-08-06 | 1081.8 | 6.24 | *** | 93.46 | 0 | CIP | -170.3 | 575.6 | 6.1 | 73.33 | *** | 71.92 | 2.33 | 575.6 | 835.9 | 85.04 | 6.6 | *** | 81.71 | 2.09 | 733.8 | 86.35 | 1529.9 | 6
2024-08-07 | 4277.7 | 7.28 | *** | 92.1 | 93.46 | 1.9 | 96.7 | 613.9 | 6.3 | CIP | *** | 73.33 | 2.3 | 531.9 | 845.1 | 85.3 | 6.8 | *** | 85.04 | 2.05 | 732.2 | 87.36 | 1535.8 | 6.2
2024-08-08 | 1122 | 6.6 | *** | 99 | 92.1 | 1.86 | 147.2 | 524.6 | 6 | 103.72 | *** | CIP | 0 | 42.3 | 866.7 | 85.81 | 6.7 | *** | 85.3 | 2.11 | 755.1 | 89.28 | 3120.1 | 6.6
2024-08-09 | 2590.2 | 6.77 | *** | 0 | 99 | 1.43 | 131.7 | 2842.3 | 7 | 0 | *** | 103.72 | 1.97 | 349.7 | 870 | 0 | 6.6 | *** | 85.81 | 2.13 | 738.7 | 0 | 2002.4 | 6.2
2024-08-10 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-11 | 0 | 0 | *** | 90.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.82 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.94 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 88.84 | 0 | 0
2024-08-12 | 3015.4 | 6.8 | *** | 88.2 | 90.97 | 1.85 | 139.9 | 1278.7 | 6.5 | 95.4 | *** | 91.82 | 1.88 | 589.6 | 1012.7 | 83.13 | 6.7 | *** | 85.94 | 2.13 | 736.2 | 83.7 | HS | 6.3
2024-08-13 | 1327.3 | 6.39 | *** | 0 | 88.2 | 1.89 | 143.3 | 1194.6 | 6.5 | 0 | *** | 95.4 | 1.86 | 606.8 | 819.4 | 0 | 6.5 | *** | 83.13 | 2.16 | 739.9 | 0 | 929.7 | 6.1
2024-08-14 | 0 | 0 | *** | 88.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.06 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.54 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 84.53 | 0 | 0
2024-08-15 | 1235.1 | 6.23 | *** | 90.11 | 88.33 | 1.91 | 173.3 | 766.6 | 6.2 | 93.88 | *** | 94.06 | 1.87 | 647.8 | 812.5 | 80.54 | 6.4 | *** | 80.54 | 2.17 | 786 | 88.24 | 1166.6 | 6.2
2024-08-16 | 1548 | 6.41 | 97.76 | 0 | 90.11 | 1.92 | 180.2 | 985.3 | 6.41 | 0 | 134.48 | 93.88 | 1.91 | 674.2 | 812.4 | 0 | 6.4 | 134.03 | 80.54 | 2.18 | 770.9 | 0 | 972.8 | 6.1
2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 88.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.57 | 0 | 0
2024-08-19 | 2358 | 6.78 | 92.3 | 0 | 88.16 | 1.96 | 227.7 | 1401.4 | 6.7 | 0 | 129.47 | 92.09 | 1.93 | 483.6 | 1054.2 | 0 | 6.8 | 128.92 | 76.69 | 2.23 | 192.6 | 0 | 1048.5 | 6.3
2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 88.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.39 | 0 | 0
2024-08-22 | NA | 6.91 | 94.21 | 0 | 88.42 | 1.96 | 282.3 | 1370.5 | 6.7 | 0 | 125.78 | 91.17 | 1.92 | 445.6 | 976.6 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 445.1 | 6.6
2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 86.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.18 | 0 | 0
2024-08-26 | NA | 6.9 | 89.73 | 86.27 | 86.49 | 2.03 | 332 | 2370.2 | 6.8 | 91.28 | 127.24 | 91.11 | 1.97 | 486 | 601.6 | 97.44 | 6.3 | 121.48 | 97.4 | 1.64 | 264.7 | 65.76 | 1585.4 | 6.5
2024-08-27 | NA | 6.84 | 88.75 | 83.68 | 86.27 | 2.07 | 309.1 | 2249.4 | 6.8 | 87.77 | 127.01 | 91.28 | 1.99 | 538.9 | 602.7 | 96.64 | 6.3 | 121.02 | 97.44 | 1.64 | 256.2 | 63.45 | 1363.4 | 6.4
2024-08-28 | NA | 6.62 | 86.27 | 84.4 | 83.68 | 2.08 | 246 | 1277.2 | 6.5 | 88.22 | 128.56 | 87.77 | 1.99 | 358 | 470.1 | 96.24 | 6.1 | 121.77 | 96.64 | 1.65 | 143.3 | 66.13 | 1042.7 | 6.2
2024-08-29 | NA | 6.8 | 86.89 | 85.49 | 84.4 | 2.08 | 249.3 | 1751.9 | 6.6 | 88.59 | 128.7 | 88.22 | 2 | 370.8 | 578.1 | 95.71 | 6.2 | 121.03 | 96.24 | 1.67 | 140.8 | 65.66 | 1491.1 | 6.4
2024-08-30 | NA | 6.82 | 87.08 | 0 | 85.49 | 2.09 | 233.9 | 2455.5 | 6.7 | 0 | 127.31 | 88.59 | 2.01 | 390.1 | 634.8 | 0 | 6.2 | 120.4 | 95.71 | 1.7 | 170.4 | 0 | 1614.8 | 6.3
2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 87.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-02 | NA | 7.18 | 90.91 | 88.76 | 87.13 | 2.15 | 245 | 4038 | 7 | 91.53 | 133.42 | 89.83 | 2.03 | 469 | 676.2 | 95.25 | 6.4 | 125.79 | 96 | 1.71 | 259.1 | 97.15 | 2739.1 | 7.2
2024-09-03 | NA | 7.41 | 88.6 | 81.34 | 88.76 | 2.15 | 236.7 | NA | 7.2 | 85.13 | 125.64 | 91.53 | 2.05 | 349 | 969.1 | 95.02 | 6.6 | 117.42 | 95.25 | 1.73 | 261.6 | 94.86 | 1963.7 | 6.7
2024-09-04 | NA | 6.64 | 92.08 | 80.34 | 81.34 | 2.17 | 228.9 | NA | 6.8 | 84.54 | 127.65 | 85.13 | 2.07 | 373.4 | 809.6 | 94.6 | 6.7 | 117.4 | 95.02 | 1.91 | 135 | 95.12 | 713.3 | 6.3
2024-09-05 | NA | 6.58 | 87.61 | 79.52 | 80.34 | 2.18 | 222.9 | NA | 6.7 | 83.04 | 112.74 | 84.54 | 2.08 | 401.5 | 590.3 | 87.29 | 6.3 | 117.8 | 94.6 | 1.94 | 263.7 | 94.43 | 1292.2 | 6.5
2024-09-06 | NA | 6.55 | 88.71 | 78 | 79.52 | 2.2 | 233.7 | NA | 6.7 | 84 | 105.73 | 83.04 | 2.11 | 433.7 | 587.1 | 86 | 6.3 | 95.1 | 87.29 | 1.78 | 279.9 | 92 | 1611.5 | 6.7
2024-09-07 | 0 | 0 | 80 | 77 | 78 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 86 | 88 | 84 | 2.14 | 0 | 0 | 75 | 0 | 90 | 86 | 1.84 | 0 | 93 | 0 | 0
2024-09-08 | 0 | 0 | 80 | 76.95 | 77 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 86.97 | 88 | 86 | 2.14 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 78 | 75 | 1.83 | 0 | 90.59 | 0 | 0
2024-09-09 | NA | 6.72 | 88.02 | 88.89 | 76.95 | 2.26 | 224.9 | 4634.1 | 7.5 | 84.26 | 128.89 | 86.97 | 2.14 | 418.8 | 753 | 92.87 | 6.7 | 122.86 | 92.6 | 1.82 | 283.2 | 91.94 | 1540.2 | 6.8
2024-09-10 | NA | 8.45 | 89.42 | 86.72 | 88.89 | 2.28 | 214.9 | 2357.5 | 7.5 | 90.54 | 134.8 | 84.26 | 2.11 | 448.4 | 806.8 | 93.43 | 6.9 | 127.98 | 92.87 | 1.82 | 284.9 | 0 | 1256.8 | 6.6
2024-09-11 | NA | 8.52 | 85.77 | 102.01 | 86.72 | 2.26 | 230.7 | 8212.2 | 8.3 | 95.98 | 127.82 | 90.54 | 2.15 | 414.9 | 967.7 | 97.06 | 7.7 | 123.7 | 93.43 | 1.83 | 286.9 | 98.48 | 4259.2 | 7.6
2024-09-12 | NA | 8.05 | 123.35 | 91.35 | 102.01 | 2.3 | 215.9 | 8320.2 | 7.7 | 89.9 | 125.78 | 95.98 | 2.2 | 366.7 | 2998.7 | 94.48 | 7.3 | 121.82 | 97.06 | 1.85 | 283.2 | 92.6 | 4707.5 | 7.8
2024-09-13 | NA | 8.08 | 124.99 | 0 | 91.35 | 2.25 | 198.5 | 6624.3 | 7.5 | 0 | 125.81 | 89.9 | 2.15 | 352.6 | 873.2 | 0 | 7.1 | 121.28 | 94.48 | 1.84 | 278 | 0 | 5898.1 | 7.5
2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.86 | 0 | 0
2024-09-18 | NA | 7.57 | 129 | 64.29 | 80.41 | 2.24 | 222 | 2538.7 | 7.6 | 83.02 | 123.08 | 82.96 | 2.13 | 446.2 | 1099.2 | 93.08 | 8.2 | 117.95 | 93.83 | 1.89 | 268.7 | 99.18 | 6077.5 | 8.7
2024-09-19 | NA | 7.6 | 130.99 | 69.61 | 64.29 | 2.16 | 215 | 2862.7 | 7.7 | 82.48 | 115.39 | 83.02 | 2.19 | 470.5 | 896.9 | 90.36 | 7.6 | 112.38 | 93.08 | 1.91 | 270.4 | 97.71 | 4660.2 | 8.3
2024-09-20 | NA | 8.29 | 128.48 | 0 | 69.61 | 2.17 | 167.4 | 3482.8 | 7.5 | 0 | 109.17 | 82.48 | 2.2 | 488.1 | 738.7 | 0 | 6.9 | 107.06 | 90.36 | 1.95 | 274.4 | 0 | 3629.8 | 7.5
2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 61.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.68 | 0 | 0
2024-09-23 | NA | 6.97 | 120.26 | 66.53 | 61.48 | 2.19 | 224.2 | 1410.9 | 7.5 | 88.04 | 97.24 | 94.39 | 2.27 | 549.2 | 1043.7 | 87.57 | 6.8 | 75.78 | 78.65 | 1.98 | 258.2 | 92.48 | 1103.7 | 6.6
2024-09-24 | 9694.1 | 7.42 | 114.74 | 0 | 66.53 | 2.21 | 202 | 9197.9 | 7.5 | 83.77 | 101.49 | 88.04 | 2.25 | 563.9 | 726.3 | 85.08 | 6.4 | 121.88 | 87.57 | 2 | 246.7 | 91.97 | 1274 | 6.5
2024-09-25 | NA | 7.41 | 0 | 62.66 | 0 | 0 | 184 | 5252.8 | 7.5 | 69.8 | 132 | 83.77 | 2.2 | 541.2 | 672.1 | 76 | 6.5 | 104.03 | 85.08 | 2.07 | 217 | 88.34 | 1346.5 | 6.8
2024-09-26 | NA | 7.5 | 170.6 | 64.19 | 62.66 | 2.2 | 245.5 | 8885.6 | 8 | 65.75 | 174.5 | 69.8 | 2.2 | 544.6 | 833 | 0 | 6.7 | 150.6 | 76 | 2.1 | 189.1 | 90.93 | 1544.4 | 6.9
2024-09-27 | NA | 7.83 | 174.5 | 0 | 64.19 | 2.2 | 279.6 | 6133.4 | 7.9 | 0 | 245.6 | 65.75 | 2.14 | 562.1 | 1125.6 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 173.3 | 0 | 37333.7 | 7.5
2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 63.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.48 | 0 | 0
2024-09-30 | NA | 7.34 | 170.5 | 0 | 63.54 | 2.1 | 282.2 | 4907.1 | 7.2 | 0 | 218.5 | 65.81 | 2.14 | 481.3 | 850.9 | 86.31 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 151.9 | 92.42 | 1255.9 | 6.6
2024-10-01 | NA | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.6 | 1272.2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.9 | 1169.3 | 84.89 | 6.9 | 210.62 | 86.31 | 2.11 | 192.8 | 91.16 | 2943.1 | 7.1
2024-10-02 | NA | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.1 | 8635.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 1155 | 0 | 7 | 215.62 | 84.89 | 2.12 | 183.7 | 0 | 3483.2 | 7.1

## RO ZONE C
date | Conductivité μS/cm RO1 ZONE C | pH RO1 ZONE C | Débit (E) m³/H RO1 ZONE B | Débit (S) m³/H RO1 ZONE A | DP en Bar RO1 ZONE C | ORP mv RO1 ZONE C | Conductivité μS/cm RO2 ZONE C | pH RO2 ZONE C | Débit (E) m³/H RO2 ZONE C | Débit (S) m³/H RO2 ZONE A | DP en Bar RO2 ZONE C | ORP mv RO2 ZONE C | Conductivité μS/cm RO3 ZONE C | pH RO3 ZONE C | Débit (E) m³/H RO3 ZONE C | Débit (S) m³/H RO3 ZONE A | DP en Bar RO3 ZONE C | ORP mv RO3 ZONE C | Conductivité μS/cm RO4 ZONE C | pH RO4 ZONE C | Débit (E) m³/H RO4 ZONE C | Débit (S) m³/H RO4 ZONE A | DP en Bar RO4 ZONE C | ORP mv RO4 ZONE C
0,0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 902.4 | 6.5 | *** | 95.82 | 73.07 | *** | 246.2 | 2350.6 | 7.8 | 81.34 | *** | 95.82 | *** | 215.2 | 1293.6 | 81.34 | 6.5 | *** | 81.34 | *** | 128.5 | 78.36 | 776.9 | 6.5
2024-07-17 | 905.6 | 6.2 | *** | 95.82 | 73.07 | *** | 230.5 | 2353.6 | 6,,9 | 81.34 | *** | 95.82 | *** | 208.9 | 1344.8 | 81.34 | 6.5 | *** | 81.34 | *** | 142.6 | 78.36 | 743.2 | 6.22
2024-07-18 | 1004.9 | 5.9 | *** | 91.76 | 71.83 | *** | 167.3 | 1849.4 | 6.4 | 81.34 | *** | 91.76 | *** | 206.6 | 1247.9 | 81.34 | 6.1 | *** | 76.77 | *** | 135.9 | 78.36 | 725.1 | 5.9
2024-07-19 | 878 | 6 | *** | 91.87 | 71.99 | *** | 160.6 | 1934.2 | 6.5 | 76.77 | *** | 91.87 | *** | 204.9 | 1261.7 | 76.77 | 6.2 | *** | 75.38 | *** | 142.2 | 74.44 | 787 | 6
2024-07-20 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.38 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.38 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 76.52 | 0 | 0
2024-07-21 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-22 | 961.4 | 6.2 | *** | 95.82 | 72.07 | *** | 268.5 | 2444.2 | 6.9 | 0 | *** | 95.82 | *** | 254.6 | 972.4 | 0 | 6.3 | *** | 79.34 | *** | 152.5 | 0 | 574.9 | 5.98
2024-07-23 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.34 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.34 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 80.36 | 0 | 0
2024-07-24 | 938.8 | 6.4 | *** | 96.21 | 75.37 | *** | 240.5 | 2915.1 | 7 | 0 | *** | 96.21 | *** | 243.8 | 208.3 | 0 | 6.4 | *** | 79.52 | *** | 143.7 | 0 | 656.5 | 6.11
2024-07-25 | 941.8 | 6.1 | *** | 95.82 | 72.07 | *** | 285.6 | 2231.6 | 6.8 | 79.52 | *** | 95.82 | *** | 226.3 | 951.9 | 79.52 | 6.2 | *** | 79.34 | *** | 132.5 | 80.73 | 598 | 6.03
2024-07-26 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.34 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.34 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 80.36 | 0 | 0
2024-07-27 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-28 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-29 | 820.7 | 6.2 | *** | -1.62 | 72.02 | *** | 291.3 | 4446.6 | 7.1 | 0 | *** | -1.62 | *** | 262.2 | 900.8 | 0 | 6.3 | *** | 75.5 | *** | 139.4 | 0 | 629.2 | 6.15
2024-07-30 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 71.34 | 0 | 0
2024-07-31 | 968.7 | 6 | *** | 95.82 | 72.07 | *** | 315.8 | 1493.4 | 6.5 | 0 | *** | 95.82 | *** | 220.6 | 831 | 0 | 6 | *** | 75.34 | *** | 132.8 | 0 | 654.2 | 6.02
2024-08-01 | 822.5 | 5.9 | *** | 91.77 | 71.28 | *** | 252.1 | 1515.4 | 6.4 | 75.34 | *** | 91.77 | *** | 232.1 | 830.6 | 75.34 | 5.9 | *** | 73.8 | *** | 144.2 | 73.36 | 637.4 | 5.88
2024-08-02 | 839.9 | 6.8 | *** | 89.64 | 77.06 | 2.42 | 263.6 | 1808.6 | 6.3 | 73.8 | *** | 89.64 | 1.34 | 239.1 | 867.4 | 73.8 | 5.9 | *** | 87.07 | 2.38 | 131.4 | 71.35 | 625.4 | 5.8
2024-08-03 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.07 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.07 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 80.01 | 0 | 0
2024-08-04 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-05 | 737.6 | 6.1 | *** | 94.65 | 68.81 | 2.42 | 161.3 | 1213.9 | 6.5 | 0 | *** | 94.65 | 1.34 | 835.5 | 734.4 | 0 | 6 | *** | 72.37 | 2.38 | 573.8 | 0 | 569.5 | 5.9
2024-08-06 | 758.5 | 6 | *** | 93.61 | 67.91 | 2.42 | 296.4 | 1034.7 | 6.3 | 72.37 | *** | 93.61 | 1.34 | 264.7 | 731.8 | 72.37 | 5.9 | *** | 72.59 | 2.38 | 131.9 | 74.77 | 585.2 | 5.9
2024-08-07 | 4277.7 | 7.28 | *** | 92.6 | 66.58 | 2.42 | 306.2 | 613.9 | 6.3 | 72.59 | *** | 92.6 | 1.34 | 262.5 | 845.1 | 72.59 | 6.8 | *** | 71.95 | 2.38 | 125.3 | 71.71 | 1535.8 | 6.2
2024-08-08 | 2799.8 | 6.4 | *** | 90.2 | 68.52 | 0 | 309.1 | 989.9 | 6.7 | 71.95 | *** | 90.2 | 1.3 | 264.7 | 822.7 | 71.95 | 6.2 | *** | 71.73 | 2.38 | 124.4 | 73.38 | 715.4 | 6.2
2024-08-09 | 722.2 | 6 | *** | 0 | 66.95 | 2.42 | 297.1 | 2057.6 | 6.5 | 71.73 | *** | 0 | 0 | 268.7 | 788.2 | 71.73 | 6 | *** | 68.4 | 2.46 | 132.8 | 71.85 | 709.4 | 6.23
2024-08-10 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0
2024-08-11 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-12 | 7000 | 5.9 | *** | 70.19 | CIP | CIP | 317.7 | 2294.5 | 6.6 | 0 | *** | 70.19 | 1.5 | 266.1 | 3298.1 | 0 | 6.4 | *** | 90.15 | 1.83 | 154.8 | 0 | 624.8 | 5.98
2024-08-13 | CIP | 5.9 | *** | 99.18 | CIP | CIP | -333.5 | 333.7 | 6.5 | 90.15 | *** | 99.18 | 1.52 | 263.5 | 2350.9 | 90.15 | 6.1 | *** | 89.55 | 1.81 | 180.3 | 73.71 | 585.2 | 5.96
2024-08-14 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 89.55 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.55 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 73.22 | 0 | 0
2024-08-15 | NA | 6.1 | *** | 98.64 | 79.92 | 1.97 | 277.8 | 938.1 | 6.1 | 0 | *** | 98.64 | 1.46 | 306.2 | 1844.8 | 0 | 6.1 | *** | 91.5 | 1.99 | 205.5 | 0 | 595.9 | 5.84
2024-08-16 | NA | 6.2 | 127.77 | 96.91 | 80.11 | 1.97 | 216.9 | 1029 | 6.3 | 91.5 | 116.46 | 96.91 | 1.47 | 274.9 | 1443.3 | 91.5 | 5.7 | 113.09 | 86.38 | 1.79 | 169.5 | 74.02 | 583.7 | 5.86
2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | CIP | CIP
2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CIP | CIP | CIP
2024-08-19 | NA | 6.5 | 131.49 | 97.09 | 81.58 | 1.94 | 273.2 | 798.3 | 6.4 | 0 | 118.8 | 97.09 | 1.5 | 272.1 | 1382.1 | 0 | 6.1 | 115.83 | 86.43 | 1.86 | 156.6 | CIP | 1487.2 | 6.4
2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.61 | 0 | 0
2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-22 | NA | 6.7 | 123.79 | 94.13 | 81.22 | 1.91 | 324.5 | 1087.2 | 6.6 | 0 | 108.33 | 94.13 | 1.49 | 252.1 | 2260.8 | 0 | 6.43 | 104.56 | 84.65 | 1.85 | 157.6 | 0 | 485.6 | 6.28
2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.11 | 0 | 0
2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-26 | NA | 6.6 | 113.31 | 97.38 | 79.21 | 1.93 | 334.1 | 1090.8 | 6.6 | 0 | 116.67 | 97.38 | 1.56 | 245.5 | 1302.7 | 0 | 5.8 | 120.83 | 84.58 | 2.01 | 163 | 0 | 459.3 | 6.08
2024-08-27 | NA | 6.5 | 108.6 | 96.35 | 78.84 | 1.95 | 247.6 | 1486.5 | 6.7 | 84.58 | 114 | 96.35 | 1.56 | 225.4 | 1474.8 | 84.58 | 5.9 | 118.32 | 83.45 | 2.06 | 159.5 | 92.6 | 446.8 | 6.08
2024-08-28 | NA | 6.5 | 126 | 96.75 | 85.72 | 1.97 | 29.6 | 989.3 | 6.4 | 83.45 | 116.64 | 96.75 | 1.57 | 433.9 | 1135.5 | 83.45 | 5.7 | 121.62 | 84.04 | 2.02 | 256.4 | 90.33 | 448 | 6.44
2024-08-29 | NA | 3.21 | 124.29 | 94.91 | 83.11 | 1.93 | 31.3 | 716.9 | 6.4 | 84.04 | 117.43 | 94.91 | 1.53 | 210.5 | 393.9 | 84.04 | 5.8 | 120.33 | 84.04 | 2.01 | 213.2 | 0 | 492.3 | 6.02
2024-08-30 | NA | 6.3 | 0 | 96.47 | 0 | 0 | 119.1 | 752.1 | 6.2 | 84.04 | 120.61 | 96.47 | 1.54 | 123.5 | 83.81 | 84.04 | 2.03 | 123.5 | 83.81 | 2.03 | 197.4 | 89.57 | 424.5 | 5.89
2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.91 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-02 | NA | 6.4 | 138.29 | 96.91 | 82.1 | 1.92 | 136.4 | 1207 | 6.6 | 0 | 117.67 | 96.91 | 1.53 | 236.8 | 495.3 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 182.7 | 0 | 464.5 | 6.1
2024-09-03 | NA | 6.5 | 134.2 | 95.37 | 82.8 | 1.91 | 128.6 | 1069.1 | 6.4 | 0 | 113.3 | 95.37 | 1.54 | 244.4 | 1507.7 | 0 | 5.9 | 116.57 | 83.48 | 2.04 | 191.6 | 89.19 | 435.7 | 6.01
2024-09-04 | NA | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 1258.6 | 6.8 | 83.48 | 0 | 0 | 0 | 261.5 | 1877 | 83.48 | 6.3 | 118.6 | 83.4 | 2.03 | 190.4 | 86.53 | 464.4 | 6.15
2024-09-05 | NA | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.9 | 1370.1 | 6.7 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 247.5 | 117.3 | 83.4 | 5.8 | 121.08 | 85.47 | 2.03 | 189.8 | 86.4 | 376.9 | 6
2024-09-06 | NA | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.3 | 1412.5 | 6.8 | 85.47 | 0 | 0 | 0 | 238 | 1231.2 | 85.47 | 5.9 | 121.74 | 84.89 | 2.05 | 188.9 | 86.41 | 410.3 | 6.1
2024-09-07 | 0 | 0 | 85 | 98 | 82 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 84.89 | 100 | 98 | 1.52 | 0 | 0 | 84.89 | 0 | 87 | 84 | 2.08 | 0 | 85.3 | 0 | 0
2024-09-08 | 0 | 0 | 86 | 98 | 83 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 84 | 101 | 98 | 1.52 | 0 | 0 | 84 | 0 | 87 | 84 | 2.07 | 0 | 86 | 0 | 0
2024-09-09 | NA | 7 | 122.27 | 97.1 | 81.77 | 1.92 | 264.9 | 2196.2 | 7.3 | 84 | 116.49 | 97.1 | 1.52 | 863.9 | 1352.9 | 84 | 6.2 | 121.26 | 84.75 | 2.07 | 154.2 | 85 | 520.1 | 6.31
2024-09-10 | NA | 7 | 0 | 100.03 | 0 | 0 | 576.4 | 3425.3 | 8.2 | 84.75 | 119.49 | 100.03 | 1.53 | 254.2 | 1271.5 | 84.75 | 6.2 | 124.65 | 84.24 | 2.08 | 176.5 | 85.52 | 287.6 | 6.4
2024-09-11 | NA | 7.3 | 129.8 | 97.9 | 82.84 | 1.95 | 518.7 | 3134.5 | 8.2 | 84.24 | 114.52 | 97.9 | 1.53 | 266.8 | 1509.3 | 84.24 | 6.4 | 120.78 | 84.49 | 2.09 | 190.9 | 85.33 | 597.7 | 6.59
2024-09-12 | NA | 6.7 | 129.45 | 98.57 | 83.73 | 1.9 | 557.1 | 3118.9 | 7.9 | 84.49 | 121.5 | 98.57 | 1.55 | 246.5 | 1724.3 | 84.49 | 6.5 | 130.1 | 84.98 | 2.07 | 181.1 | 87.29 | 606.1 | 6.56
2024-09-13 | NA | 6.6 | 120.17 | 94.81 | 81.8 | 1.9 | 497.6 | 2571.3 | 7.3 | 84.98 | 109 | 94.81 | 1.54 | 243.5 | 1559.4 | 84.98 | 6.3 | 120.7 | 84.06 | 2.09 | 186.9 | 88.62 | 534.2 | 6.35
2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 0
2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-18 | NA | 7.5 | 106.1 | 68.76 | 79.42 | 1.9 | 197.8 | 2160.1 | 8.4 | 0 | 94.33 | 68.76 | 1.46 | 232.1 | 1242.6 | 0 | 6.5 | 118.09 | 85.85 | 2.06 | 168.5 | 0 | 690 | 7.18
2024-09-19 | NA | 7 | 106.83 | 68.76 | 79.1 | 1.94 | 187.6 | 1951.3 | 8.2 | 85.85 | 95.31 | 68.76 | 1.49 | 187 | 996.2 | 85.85 | 6.2 | 120.82 | 84.23 | 2.09 | 165.7 | 88.4 | 684.2 | 6.8
2024-09-20 | NA | 7.4 | 101.05 | 80.42 | 78.26 | 1.9 | 243.1 | 2069.3 | 7 | 84.23 | 124.29 | 80.42 | 1.5 | 158 | 9495.1 | 84.23 | 6.1 | 115.77 | 84.04 | 2.12 | 183.1 | 87.28 | 755.8 | 6.74
2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.74 | 0 | 0
2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-23 | NA | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.1 | 1432.9 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.8 | 1151.9 | 0 | 6 | 114.68 | 82.1 | 2.13 | 196.5 | 0 | 702.4 | 6.45
2024-09-24 | NA | 7.1 | 104.5 | 0 | 77.9 | 1.93 | 218.8 | 1432.7 | 6.7 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 279.2 | 4975.2 | 82.1 | 7.6 | 115.6 | 83.24 | 2.15 | 179.6 | 91.42 | 616.5 | 6.24
2024-09-25 | NA | 6.8 | 0 | 80.03 | 0 | 0 | 254 | 1154.3 | 6.9 | 83.24 | 131 | 80.03 | 1.58 | 263 | 795.1 | 83.24 | 5.8 | 109.92 | 79.01 | 2.2 | 215.6 | 89.06 | 387.6 | 6.27
2024-09-26 | NA | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.7 | 1672.2 | 7.1 | 79.01 | 0 | 0 | 0 | 195.4 | 1095.3 | 79.01 | 6.1 | 205.2 | 79.52 | 2.18 | 166.5 | 85.71 | 539.1 | 6.98
2024-09-27 | NA | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.7 | 1522.4 | 7 | 79.52 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 1093.5 | 79.52 | 6.1 | 210.5 | 80.58 | 2.17 | 180.8 | 83.6 | 952.5 | 6.74
2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.68 | 0 | 0
2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-30 | NA | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.3 | 1266.9 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.6 | 1428.6 | 0 | 6.1 | 216.52 | 98.76 | 2.33 | 187.5 | 0 | 773.5 | 6.36
2024-10-01 | NA | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.7 | 1144.7 | 7 | 98.76 | 0 | 0 | 0 | 210.7 | 1627.8 | 98.76 | 6.3 | 210.61 | 81.69 | 2.18 | 185.5 | 100.75 | 888.1 | 6.2
2024-10-02 | NA | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2784 | 7.1 | 81.69 | 0 | 0 | 0 | 279.7 | 1628.3 | 81.69 | 6.3 | 215.6 | 88.42 | 2.16 | 193.8 | 89.62 | 615.7 | 6.31