## MCT
Train | Train 1 |  | Train 2 |  | Train 3 |  | Train 4
Parametre | Delta P | Débit | Delta P | Débit | Delta P | Débit | Delta P | Débit
2024-05-30 | 3.4 | 150 | 2.5 | 161 | ARRET |  | ARRET
2024-05-31 | ARRET |  | 2.4 | 161 | ARRET |  | ARRET
2024-06-01
2024-06-02
2024-06-03 | 4.9 | 147 | 2.1 | 160 | ARRET |  | ARRET
2024-06-04 | 5.1 | 162 | 2.8 | 144 | ARRET |  | ARRET
2024-06-05 | 5.5 | 140 | 2.9 | 160 | ARRET |  | ARRET
2024-06-06 | 6.2 | 141 | 3 | 156 | ARRET |  | ARRET
2024-06-07 | ARRET |  | 2.7 | 160 | 2.3 | 170 | 2.1 | 185
2024-06-08
2024-06-09
2024-06-10 | ARRET | ARRET | 3.9 | 152 | 2 | 163 | 2.6 | 175
2024-06-11 | 3.5 | 182 | 3.9 | 152 | 2.3 | 164 | 3 | 173
2024-06-12 | 3.3 | 165 | 3.4 | 154 | 2.4 | 177 | 3.2 | 174
2024-06-13 | 4.1 | 163 | 4.6 | 152 | ARRET | ARRET | 3.5 | 167
2024-06-14 | 3.8 | 164 | 4.4 | 145 | 2.8 | 157 | 3.6 | 163
2024-06-15
2024-06-16
2024-06-17
2024-06-18
2024-06-19
2024-06-20 | 3.9 | 142 | arret | arret | 3.8 | 135 | 5 | 144
2024-06-21 | 5 | 130 | arret | arret | 4 | 140 | 5.5
2024-06-22
2024-06-23
2024-06-24 | 5.3 | 132 | 4.8 | 142 | 4.9 | 135 | 4.2 | 162
2024-06-25 | 5.7 | 119 | 4.7 | 140 | 5.5 | 130 | 4.4 | 158
2024-06-26 | CIP | CIP | 5 | 136 | 4.9 | 130 | 4.5 | 156
2024-06-27 | CIP | CIP | 5.3 | 134 | 5.7 | 125 | 4.7 | 158
2024-06-28 | CIP | CIP | 5 | 135 | CIP | CIP | 4.5
2024-06-29 | [7 empty] | 160
2024-06-30
2024-07-01 | 3.2 | 163 | 5.5 | 126 | CIP | CIP
2024-07-02 | 2.6 | 157 | 6.1 | 115 | 3.6 | 148 | 5.3 | 141
2024-07-03 | 3.5 | 154 | CIP | CIP | 3.8 | 145 | 5.6 | 140
2024-07-04 | 3.1 | 160 | CIP | CIP | 3.5 | 146 | 5.2 | 140
2024-07-05 | 3.5 | 155 | CIP | CIP | 3.5 | 147 | 5 | 140
2024-07-06
2024-07-07
2024-07-08 | 5.6 | 150 | 4.6 | 154 | 4.1 | 140 | CIP | CIP
2024-07-09 | 4.8 | 145 | 4.1 | 151 | 4.3 | 138 | 3.5 | 154
2024-07-10 | 4.2 | 150 | 3.2 | 152 | 4.4 | 140 | 3.1 | 152
2024-07-11 | 4.2 | 142 | 3.2 | 150 | 4.4 | 135 | 3.1 | 151
2024-07-12 | 4.9 | 141 | 3.5 | 147 | 4.9 | 135 | 4 | 149
2024-07-13
2024-07-14 | [9 empty] | NB: le seuil de DP des RO ne doit pas depassé 3,5
2024-07-15 | 5 | 143 | 3.9 | 154 | 5 | 145 | 3.9 | 158
2024-07-16 | 5 | 143 | 3.1 | 155 | 5 | 141 | 3.8 | 159
2024-07-17 | 5 | 142 | 3.7 | 150 | 5 | 140 | 3.8 | 158
2024-07-18 | 5.2 | 132 | 4.2 | 148 | ARRET | ARRET | 3.6 | 155
2024-07-19 | 5.8 | 146 | 4.3 | 217 | 0.3 |  | 3.4 | 160
2024-07-20
2024-07-21
2024-07-22 | CIP | CIP | 5.6 | 129 | 0.6 | 186 | 4.5 | 158
2024-07-23 | 4.5 | 162 | 5.9 | 129 | 0.6 | 184 | 4.5 | 156
2024-07-24 | 4 | 153 | 5 | 129 | 0.6 | 177 | 4 | 161
2024-07-25
2024-07-26
2024-07-27
2024-07-28
2024-07-29
2024-07-30
2024-07-31 | 5.7 | 140 | 6.2 | 122 | 0.5 | 180 | 4.7 | 152
2024-08-01 | 5.5 | 147 | 6 | 121 | 0.6 | 180 | 4.8 | 151
2024-08-02 | 5.9 | 148 | 6.6 | 119 | 0.6 | 180 | 5 | 150
2024-08-03
2024-08-04
2024-08-05 | 6 | 146 | CIP | CIP | 0.6 | 170 | 5.6 | 140
2024-08-06 | 6 | 146 | CIP | CIP | 0.6 | 168 | 5.7 | 137
2024-08-07 | CIP | CIP | ENTRETIEN | ENTRETIEN | 0.6 | 168 | 5.4 | 120
2024-08-08 | CIP | CIP | 6 | 145 | 0.6 | 178 | 5.6 | 117
2024-08-09 | 5.3 | 139 | 5.5 | 130 | 0.6 | 176 | CIP | CIP
2024-08-10
2024-08-11
2024-08-12 | 5.7 | 126 | 5.8 | 160 | 0.6 | 173 | CIP | CIP
2024-08-13 | 5.4 | 125 | 5.9 | 136 | 0.6 | 177 | ARRET | ARRET
2024-08-14
2024-08-15 | 5.9 | 122 | 5.2 | 123 | 0.6 | 173 | 3.9 | 168
2024-08-16 | 6 | 113 | 5.4 | 122 | 0.6 | 171 | 3.8 | 158
2024-08-17
2024-08-18
2024-08-19 | CIP | CIP | 5.8 | 117 | 0.6 | 180 | 3.7 | 153
2024-08-20
2024-08-21
2024-08-22 | 4.8 | 150 | CIP | CIP | 0.7 | 181 | 3.7 | 157
2024-08-23 | 4.9 | 140 | CIP | CIP | 0.6 | 183 | 3.6 | 157
2024-08-24
2024-08-25
2024-08-26 | 5.6 | 140 | 4.6 | 146 | 0.6 | 183 | 3.6 | 154
2024-08-27 | 5.3 | 138 | 4.6 | 146 | 0.6 | 183 | 3.6 | 160
2024-08-28 | 5.3 | 132 | 4.6 | 135 | 0.7 | 182 | 3.7 | 160
2024-08-29 | 5.6 | 139 | 4.6 | 135 | 0.7 | 181 | 3.6 | 157
2024-08-30 | 5.4 | 136 | 4.6 | 135 | 0.7 | 181 | 3.7 | 155
2024-08-31
2024-09-01
2024-09-02 | 5.5 | 124 | 4.6 | 121 | 0.6 | 179 | 3.7 | 153
2024-09-03 | 5.5 | 121 | 4.9 | 120 | 0.7 | 180 | 3.9 | 155
2024-09-04 | 5.9 | 118 | 4.7 | 102 | 0.6 | 180 | 3.8 | 145
2024-09-05 | 6.2 | 108 | 5.5 | 114 | 0.6 | 178 | 3.7 | 147
2024-09-06 | 5.9 | 109 | 5.9 | 104 | 0.6 | 178 | 3.9 | 151
2024-09-07
2024-09-08 | [8 empty] | le train 2 est à l'arret par debit faible d'alimentation en eau de mer
2024-09-09 | 5.3 | 130 | 5.6 | 100 | 0.6 | 178 | 3.9 | 151
2024-09-10 | 5.5 | 122 | 5.8 | 97 | 0.7 | 177 | 4.1 | 151
2024-09-11 | 4.9 | 122 | 5.9 | 100 | 0.7 | 178 | 4.1 | 150
2024-09-12 | 5.1 | 121 | 5.9 | 98 | 0.7 | 178 | 4 | 153
2024-09-13 | 4.6 | 101 | 5.9 | 92 | 0.7 | 177 | 4.1 | 152
2024-09-14
2024-09-15
2024-09-16
2024-09-17
2024-09-18 | 5.6 | 96 | 5.1 | 81 | 0.7 | 179 | 4.1 | 153
2024-09-19
2024-09-20
2024-09-21
2024-09-22
2024-09-23
2024-09-24
2024-09-25
2024-09-26
2024-09-27
2024-09-28
2024-09-29
2024-09-30

## SUIVI CIP RO
Unité | Train | [120 empty] | 18 JUIUL | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 1 Aout | 2 Aout | 3 Aout | 4 Aout | 5 Aout | 6 Aout | 7 Aout | 8 Aout | 9 Aout | 10 Aout | 11 Aout | 12 Aout | 13 Aout | 14 Aout | 15 Aout | 16 Aout | 17 Aout | 18 Aout | 19 Aout | 20 Aout | 21 Aout | 22 Aout | 23 Aout | 24 Aout | 25 Aout | 26 Aout | 27 Aout | 28 Aout | 29 Aout | 30 Aout | 31 Aout | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | time axis 2024-03-20 to 2024-07-17
MCT | 1 | 2024-04-19: &P1=5.6 &P2=3.7 Q1=110 Q2=155; 2024-05-12: &P1=5.8 &P2=2.7 Q1=110 Q2=162; 2024-06-07: Q1=130 DP1=6.2 Train a l'arret manque ERD; 2024-06-26: DP1=5.7 et Q1=119 DP2= Q2= |  |  |  | Q1=143 DP1= 5 DP2= 4 Q2=153 | [15 empty] | Q1= 146 DP1= 6 DP2= 5,5 Q2=139 | [12 empty] | Q1= 106 DP1=6,1 DP2= 4,8 Q2=150 | [18 empty] | Q1=109 DP1= 5,9 DP2= 5,3 Q2= 130
| 2 | 2024-04-17: &P1=5.8 &P2=3.6 Q1=115 Q2=160; 2024-05-23: &P1=6.2 &P2=2.8 Q1=120 Q2=170; 2024-06-20: DP 1= 4,4 DP2= Q1 = 145 Q2 =; 2024-07-02: Q1=115 Dep1=6,1 Q2= Dep2 | [18 empty] | Q1=119 DP1= 6,6 DP2= 6 Q2= 145 | [16 empty] | Q1= 117 DP1=5,8 DP2= 4,6 Q2=146
| 3 | 2024-06-01: ARRET MANQUE ERD; 2024-06-28: DP1=5.7 Q1= 125 DP2= Q2=
| 4 | 2024-06-04: ARRET; 2024-07-07: Dep1=5 Q1=140 Dep2=3,5 Q2=154 | [21 empty] | Q1= 120 DP1=5,6 DP2= 3,9 Q2=168

## Suivi des actions process (2)
date | Unité | Action process | Source action | Responsable | Date de réalisation | Statut | Impact | Efficacité | Commentaire
2024-05-29 | MCT | Modification des collecteurs filter carddrige | resolution problème | elmouafik | 2024-05-29 | faite | autre
2024-05-25 | MCT | réalisation la liaison entre tank 3 et tank 4 CIP | reunion matinale | elmouafik | 2024-05-25 | faite | autre
2024-05-21 | MCT | changement des clapts et vanne en plastique par inox | reunion matinale | elmouafik | 2024-05-21 | en cours | autre
2024-05-23 | MCT | montage du tank CIP du train 3 | autre | elmouafik | 2024-05-23 | faite | autre
2024-06-03 | MCT | liaison entre le circuite de CIP et flashing train 1 et train 2 | autre | elmouafik | 2024-06-03 | faite | autre
2024-07-10 | MCT | modification du circuit de l'eau filtrée au niveau de MCT pour etre alimenté par la phase 1et2( train 3 et 4) | autre | el moaffik | 2024-07-10 | faite | Augmentation de la production
2024-07-16 | MCT | changement de 2 bouchons deffectueux du RO train 4 | autre | el moaffik | 2024-07-16 | faite | Augmentation de la production
2024-07-16 | MCT | remontage du racord et purgeur sortie RO du train 4 | autre | el moaffik | 2024-07-16 | faite | Augmentation de la production
2024-07-16 | MCT | confection d'un support pour la conduite CIP du train 2 | autre | el moaffik | 2024-07-16 | faite | autre
2024-07-18 | MCT | changement des membranes du train 3 | autre | el moafik | 2024-07-18 | faite | Augmentation de la production
2024-07-18 | MCT | changement des filtres à cartridge | autre | el moafik | 2024-07-18 | faite | Augmentation de la production
2024-07-29 | MCT | Changement des robinetes sortie membranes du train 3 | autre | el moafik | 2024-07-29 | faite | Augmentation de la production
2024-08-02 | MCT | Montage des projecteurs au niveau de l'installation | autre | el moafik | 2024-08-01 | faite | autre
2024-08-05 | MCT | Changement des filtres à cartridge du train 2 | Autre | el moafik | 2024-08-05 | faite | Augmentation de la production
2024-08-05 | MCT | nettoyage des filtres à disque du train 2 | autre | el moafik | 2024-08-05 | faite | Augmentation de la production
2024-08-06 | MCT | changement des filtres à cartridge du train 1 | autre | el moafik | 2024-08-06 | faite | Augmentation de la production
2024-08-06 | MCT | nettoyage des filtres à disque du train 1 | autre | el moafik | 2024-08-06 | faite | Augmentation de la production
2024-08-06 | MCT | montage de 05 brides sur conduite sortie filtres à cartridge train 2 pour faciliter l'entretien ulterieurement | autre | el moafik | 2024-08-06 | faite | Augmentation de la production
2024-08-12 | MCT | nettoyage des filtres à disque du train 4 | autre | EL moafik | 2024-08-12 | faite | Augmentation de la production
2024-08-12 | MCT | Nettoyage des filtres à cartridge du train 4 | autre | el moafik | 2024-08-12 | faite | Augmentation de la production
2024-08-22 | MCT | Montage de la charpente au niveau de l'installation | autre | el moafik | 2024-08-22 | faite | autre
2024-08-23 | MCT | remplacement de la vanne deffectueuse par une nouvelle entrée pompe 101A du train 2 | autre | el moafik | 2024-08-23 | faite | augmentation de la production
2024-07-28 | MCT | Elimination de la fuite sur conduite de sortie filtres cartridge du train 1 par changement d'un T et fixation des brides | autre | el moafik | 2024-07-28 | faite | Augmentation de la production
2024-07-28 | MCT | Changement de l'event qui était fuyard des filtres à disques du train 3 | autre | el moafik | 2024-07-28 | faite | Augmentation de la production
2024-09-10 | MCT | Changement de l'event qui était deffectueux des filtres à disques du train 1 | autre | el moafik | 2024-09-10 | faite | Augmentation de la production
2024-09-12 | MCT | Remise en état du heater du tanck CIP du train 1 | autre | el moafik | 2024-09-12 | faite | Augmentation de la production

## tr
date | Delta P Train 1 | Débit Train 1 | Delta P Train 2 | Débit Train 2 | Delta P Train 3 | Débit Train 3 | Delta P Train 4 | Débit Train 4
2024-05-30 | 3.4 | 150 | 2.5 | 161 | ARRET | 0 | ARRET | 0
2024-05-31 | ARRET | 0 | 2.4 | 161 | ARRET | 0 | ARRET | 0
2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-03 | 4.9 | 147 | 2.1 | 160 | ARRET | 0 | ARRET | 0
2024-06-04 | 5.1 | 162 | 2.8 | 144 | ARRET | 0 | ARRET | 0
2024-06-05 | 5.5 | 140 | 2.9 | 160 | ARRET | 0 | ARRET | 0
2024-06-06 | 6.2 | 141 | 3 | 156 | ARRET | 0 | ARRET | 0
2024-06-07 | ARRET | 0 | 2.7 | 160 | 2.3 | 170 | 2.1 | 185
2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-10 | ARRET | ARRET | 3.9 | 152 | 2 | 163 | 2.6 | 175
2024-06-11 | 3.5 | 182 | 3.9 | 152 | 2.3 | 164 | 3 | 173
2024-06-12 | 3.3 | 165 | 3.4 | 154 | 2.4 | 177 | 3.2 | 174
2024-06-13 | 4.1 | 163 | 4.6 | 152 | ARRET | ARRET | 3.5 | 167
2024-06-14 | 3.8 | 164 | 4.4 | 145 | 2.8 | 157 | 3.6 | 163
2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-20 | 3.9 | 142 | arret | arret | 3.8 | 135 | 5 | 144
2024-06-21 | 5 | 130 | arret | arret | 4 | 140 | 5.5 | 0
2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-24 | 5.3 | 132 | 4.8 | 142 | 4.9 | 135 | 4.2 | 162
2024-06-25 | 5.7 | 119 | 4.7 | 140 | 5.5 | 130 | 4.4 | 158
2024-06-26 | CIP | CIP | 5 | 136 | 4.9 | 130 | 4.5 | 156
2024-06-27 | CIP | CIP | 5.3 | 134 | 5.7 | 125 | 4.7 | 158
2024-06-28 | CIP | CIP | 5 | 135 | CIP | CIP | 4.5 | 0
2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160
2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | 3.2 | 163 | 5.5 | 126 | CIP | CIP | 0 | 0
2024-07-02 | 2.6 | 157 | 6.1 | 115 | 3.6 | 148 | 5.3 | 141
2024-07-03 | 3.5 | 154 | CIP | CIP | 3.8 | 145 | 5.6 | 140
2024-07-04 | 3.1 | 160 | CIP | CIP | 3.5 | 146 | 5.2 | 140
2024-07-05 | 3.5 | 155 | CIP | CIP | 3.5 | 147 | 5 | 140
2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-08 | 5.6 | 150 | 4.6 | 154 | 4.1 | 140 | CIP | CIP
2024-07-09 | 4.8 | 145 | 4.1 | 151 | 4.3 | 138 | 3.5 | 154
2024-07-10 | 4.2 | 150 | 3.2 | 152 | 4.4 | 140 | 3.1 | 152
2024-07-11 | 4.2 | 142 | 3.2 | 150 | 4.4 | 135 | 3.1 | 151
2024-07-12 | 4.9 | 141 | 3.5 | 147 | 4.9 | 135 | 4 | 149
2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-15 | 5 | 143 | 3.9 | 154 | 5 | 145 | 3.9 | 158
2024-07-16 | 5 | 143 | 3.1 | 155 | 5 | 141 | 3.8 | 159
2024-07-17 | 5 | 142 | 3.7 | 150 | 5 | 140 | 3.8 | 158
2024-07-18 | 5.2 | 132 | 4.2 | 148 | ARRET | ARRET | 3.6 | 155
2024-07-19 | 5.8 | 146 | 4.3 | 217 | 0.3 | 0 | 3.4 | 160
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-22 | CIP | CIP | 5.6 | 129 | 0.6 | 186 | 4.5 | 158
2024-07-23 | 4.5 | 162 | 5.9 | 129 | 0.6 | 184 | 4.5 | 156
2024-07-24 | 4 | 153 | 5 | 129 | 0.6 | 177 | 4 | 161
2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-31 | 5.7 | 140 | 6.2 | 122 | 0.5 | 180 | 4.7 | 152
2024-08-01 | 5.5 | 147 | 6 | 121 | 0.6 | 180 | 4.8 | 151
2024-08-02 | 5.9 | 148 | 6.6 | 119 | 0.6 | 180 | 5 | 150
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-05 | 6 | 146 | CIP | CIP | 0.6 | 170 | 5.6 | 140
2024-08-06 | 6 | 146 | CIP | CIP | 0.6 | 168 | 5.7 | 137
2024-08-07 | CIP | CIP | ENTRETIEN | ENTRETIEN | 0.6 | 168 | 5.4 | 120
2024-08-08 | CIP | CIP | 6 | 145 | 0.6 | 178 | 5.6 | 117
2024-08-09 | 5.3 | 139 | 5.5 | 130 | 0.6 | 176 | CIP | CIP
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-12 | 5.7 | 126 | 5.8 | 160 | 0.6 | 173 | CIP | CIP
2024-08-13 | 5.4 | 125 | 5.9 | 136 | 0.6 | 177 | ARRET | ARRET
2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-15 | 5.9 | 122 | 5.2 | 123 | 0.6 | 173 | 3.9 | 168
2024-08-16 | 6 | 113 | 5.4 | 122 | 0.6 | 171 | 3.8 | 158
2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-19 | CIP | CIP | 5.8 | 117 | 0.6 | 180 | 3.7 | 153
2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-22 | 4.8 | 150 | CIP | CIP | 0.7 | 181 | 3.7 | 157
2024-08-23 | 4.9 | 140 | CIP | CIP | 0.6 | 183 | 3.6 | 157
2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-26 | 5.6 | 140 | 4.6 | 146 | 0.6 | 183 | 3.6 | 154
2024-08-27 | 5.3 | 138 | 4.6 | 146 | 0.6 | 183 | 3.6 | 160
2024-08-28 | 5.3 | 132 | 4.6 | 135 | 0.7 | 182 | 3.7 | 160
2024-08-29 | 5.6 | 139 | 4.6 | 135 | 0.7 | 181 | 3.6 | 157
2024-08-30 | 5.4 | 136 | 4.6 | 135 | 0.7 | 181 | 3.7 | 155
2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-02 | 5.5 | 124 | 4.6 | 121 | 0.6 | 179 | 3.7 | 153
2024-09-03 | 5.5 | 121 | 4.9 | 120 | 0.7 | 180 | 3.9 | 155
2024-09-04 | 5.9 | 118 | 4.7 | 102 | 0.6 | 180 | 3.8 | 145
2024-09-05 | 6.2 | 108 | 5.5 | 114 | 0.6 | 178 | 3.7 | 147
2024-09-06 | 5.9 | 109 | 5.9 | 104 | 0.6 | 178 | 3.9 | 151
2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-09 | 5.3 | 130 | 5.6 | 100 | 0.6 | 178 | 3.9 | 151
2024-09-10 | 5.5 | 122 | 5.8 | 97 | 0.7 | 177 | 4.1 | 151
2024-09-11 | 4.9 | 122 | 5.9 | 100 | 0.7 | 178 | 4.1 | 150
2024-09-12 | 5.1 | 121 | 5.9 | 98 | 0.7 | 178 | 4 | 153
2024-09-13 | 4.6 | 101 | 5.9 | 92 | 0.7 | 177 | 4.1 | 152
2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-18 | 5.6 | 96 | 5.1 | 81 | 0.7 | 179 | 4.1 | 153
2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0